건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2012.8.26. 3회)

2012년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	다	다	나	다	나	나	라	라	다
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	가	라	가	가	다	나	라	가	가	나
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	라	나	라	다	라	나	나	라	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	가	다	나	가	다	가	다	가	라
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	가	나	라	라	나	나	다	나	라	라
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	다	라	라	다	가	가	라	라	나
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	가	라	라	나	다	다	다	가	가	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	라	가	라	나	다	가	라	나	나
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	다	다	다	라	나	라	다	나	라	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	다	다	나	나	라	가	다	나	라
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 대전 도체 내부의 전위에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 내부에는 전기력선이 없으므로 전위는 무한대의 값을 갖는다.

나. 내부의 전위와 표면전위는 같다. 즉 도체는 등전위이다.

다. 내부의 전위는 항상 대지전위와 같다.

라. 내부에는 전계가 없으므로 0전위이다.

2. 자화율 x와 비투자율 μs의 관계에서 상자성체로 판단 할 수 있는 것은?

가. x＞0, μs＜1

나. x＜0, μs＞1

다. x＞0, μs＞1

라. x＜0, μs＜1

3. 강자성체의 자속밀도 B의 크기와 자화의 세기 J의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

가. J가 B보다 약간 크다.

나. J는 B보다 대단히 크다.

다. J는 B보다 약간 작다

라. J는 B와 똑같다.

4. 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 완전 도체가 아닌 일정한 고유저항을 가진 대지상에 대지와 나란히 높이 h인 곳에 가선된 전류 I가 흐르는 원통상 도선의 영상전류는 방향이 반대인 -I이고, 땅속 h보다 얕은 곳에 대지면과 나란히 흐르는 영상전류이다.

나. 접지 구도체의 외부에 있는 점전하에 기인된 접지 구도체상 유도전하의 영상전하는 2개 있다.

다. 두 유전체가 무한 평면으로 경계면을 이루고 접해 있을 때, 한 유전체 내에 있는 점전하 Q의 영상전하는, 경계면과 Q 간 거리의 연장선상 반대편 등거리에 1개 있다.

라. 절연 도체구의 외부에 점전하가 있을 때 절연 도체구에 유도된 전하에 관한 영상 전하는 2개 있다.

5. 두 개의 자하 m1, m2 사이에 작용되는 쿨롱의 법칙으로서 자하간의 자기력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 두 자하가 동일 극성이면 반발력이 작용한다.

나. 두 자하가 서로 다른 극성이면 흡입력이 작용한다.

다. 두 자하의 거리에 반비례한다.

라. 두 자하의 곱에 비례한다.

6. 열전대는 무슨 효과를 이용한 것인가?

가. 압전효과	나. 제벡효과

다. 홀 효과	라. 가우스 효과

7. 자기 인덕턴스가 L1, L2이고, 상호인덕턴스가 M인 두 코일을 직렬로 연결하여 합성인덕턴스 L을 얻었을 때, 다음 중 항상 양의 값을 갖는 것만 골라 묶은 것은?

가. L1, L2, M

나. L1, L2, L

다. M, L

라. 항상 양의 값을 갖는 것은 없다.

8. 전압 V로 충전된 용량 C의 콘덴서에 용량 2C의 콘덴서를 병렬 연결한 후의 단자 전압[V]은?

가. 3V	나. 2V

다. [eqn: rm V over 2]	라. [eqn: rm V over 3]

9. 자기회로 단면적 4[㎠]의 철심에 6×10-4[Wb]의 자속을 통하게 하려면 2800[AT/m]의 자계가 필요하다. 철심의 비투자율 [H/m]은?

가. 12	나. 43

다. 75	라. 426

10. 두 자성체 경계면에서 정자계가 만족하는 것은?

가. 자속밀도의 접선성분이 같다.

나. 자속은 투자율이 작은 자성체에 모인다.

다. 양측 경계면상의 두 점간의 자위차가 같다.

라. 자계의 법선성분이 같다.

11. 평행판 공기콘덴서의 극판 사이에 비유전율 ℇs의 유전체를 채운 경우 동일 전위차에 대한 극판간의 전하량 Q[C]는?

가. ℇs배로 증가

나. [eqn: rm 1 over ε_s]배로 감소

다. πℇs배로 증가

라. 불변

12. 두 도체 A와 B에서 도체 A에는＋Q[C], 도체 B에는 -Q[C]의 전하를 줄 때 도체 A, B간의 전위차를 VAB라 하면 성립되는 식은? (단, 두 도체 사이의 정전용량은 C이다.)

가. [eqn: rm Q = root C V^2 `_AB]

나. [eqn: rm Q = root C V `_AB]

다. [eqn: rm Q = C^2 `V _AB]

라. [eqn: rm Q = CV _AB]

13. 그림과 같이 진공내의 A, B, C 각 점에 QA＝4×10-6[C], QB＝2×10-6[C], QC＝5×10-6[C]의 점전하가 일직선상에 놓여 있을 때 B점에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

가. 0.8×10-2

나. 1.2×10-2

다. 1.8×10-2

라. 2.4×10-2

14. 반지름 a[m]되는 도선의 1[m]당 내부 자기인덕턴스는 몇 [H/m]인가?

가. [eqn: rm μ over 8π]	나. [eqn: rm μ over 4π]

다. [eqn: rm μa over 8π]	라. [eqn: rm μa over 4π]

15. 유전율이 각각 ℇ1, ℇ2인 두 유전체가 접해있는 경우 전기력선의 방향을 그림과 같이 표시할 때 ℇ1＞ℇ2이면, θ1과 θ2의 관계는?

가. θ1＝θ2

나. θ1＜θ2

다. θ1＞θ2

라. 전기력선의 방향에 따라 θ1＜θ2 혹은 θ1＞θ2

16. 무한 평면도체에서 h[m]의 높이에 반지름 a[m](a《h)의 도선을 도체에 평행하게 가설하였을 때 도체에 대한 도선의 정전용량은 몇 [F/m]인가?

가. [eqn: rm πℇ_0 over {ln h over a}]	나. [eqn: rm 2πℇ_0 over {ln 2h over a}]

다. [eqn: rm πℇ_0 over {ln 2h over a}]	라. [eqn: rm 2πℇ_0 over {ln h over a}]

17. 유전율 ℇ1[F/m], ℇ2[F/m]인 두 종류의 유전체가 무한평면을 경계로 접해있다. 유전체에서 경계면으로부터 r[m] 만큼 떨어진 점 P에 점전하 Q[C]가 있을 경우, 점전하와 유전체 ℇ2 사이에 작용하는 힘[N]은?

가. [eqn: rm Q^2 over {4πℇ_1` r^2} + {ℇ_1 - ℇ_2} over {ℇ_1 + ℇ_2}]

나. [eqn: rm Q^2 over {4πℇ_1` r} + {ℇ_1 - ℇ_2} over {ℇ_1 + ℇ_2}]

다. [eqn: rm Q^2 over {16πℇ_1` r} + {ℇ_1 - ℇ_2} over {ℇ_1 + ℇ_2}]

라. [eqn: rm Q^2 over {16πℇ_1` r^2} + {ℇ_1 - ℇ_2} over {ℇ_1 + ℇ_2}]

18. 다음 중 전자계에 대한 맥스웰의 기본 이론으로 옳지 않은 것은?

가. 고립된 자극이 존재한다.

나. 전하에서 전속선이 발산된다.

다. 전도전류와 변위전류는 자계의 회전을 발생시킨다.

라. 자속밀도의 시간적 변화에 따라 전계의 회전이 생긴다.

19. 도전성을 가진 매질내의 평면파에서 전송계수 γ를 표현한 것으로 알맞은 것은?

가. γ＝a＋jβ	나. γ＝a－jβ

다. γ＝ja＋β	라. γ＝ja－β

20. 자기 인덕턴스 50[mH]의 회로에 흐르는 전류가 매초 100[A]의 비율로 감소할 때 자기 유도기전력은?

가. 5×10-4[mV]	나. 5[V]

다. 40[V]	라. 200[V]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전선용 표준철탑 설계의 경우 일반적으로 가장 큰 하중은?

가. 빙설

나. 애자, 전선의 중량

다. 풍압

라. 전선의 인장강도

22. 출력 20000[kW]의 화력발전소가 부하율 80%로 운전할 때 1일의 석탄 소비량은 약 몇 ton인가? (단, 보일러 효율 80%, 터빈의 열사이클 효율 35%, 터빈효율 85%, 발전기 효율 76%, 석탄의 발열량은 5500[kcal/㎏]이다.)

가. 272	나. 293

다. 312	라. 333

23. 변전소에서 사용되는 조상설비 중 전력 손실이 출력의 최대 0.6[%] 이하이며 지상용으로 사용되는 조상설비는?

가. 전력용 콘덴서

나. 분로 리액터

다. 동기 조상기

라. 유도 전압 조정기

24. 3상 3선식 소호리액터 접지방식에서 1선의 대지 정전용량을 C[㎌], 상전압 E[kV], 주파수 f[Hz]라 하면, 소호 리액터의 용량은 몇 [kVA]인가?

가. πfCE2×10-3

나. 2πfCE2×10-3

다. 3πfCE2×10-3

라. 6πfCE2×10-3

25. 전력선 1선의 대지전압을 E, 통신선의 대지정전용량을 Cb, 전력선과 통신선 사이의 상호 정전용량을 Cab라고 하면, 통신선의 정전유도전압은?

가. [eqn: rm {C_ab + C_b} } over {rm C_b} ×E]

나. [eqn: rm {C_ab + C_b} } over {rm C_ab} ×E]

다. [eqn: rm {C_ab } over {C_ab + C_b} ×E]

라. [eqn: rm {C_b } over {C_ab + C_b} ×E]

26. 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

가. 선간거리를 증가시킨다.

나. 전선의 높이를 가급적 낮게 한다.

다. 전선 표면의 전위경도를 높인다.

라. 전선의 바깥지름을 크게 한다.

27. 다음 중 1상당의 용량 200[kVA]의 콘덴서에 제5고조파를 억제하기 위하여 직렬 리액터를 설치하고자 한다. 기본파 기준으로 직렬리액터의 용량[kVA]으로 가장 알맞은 것은?

가. 6	나. 12

다. 18	라. 25

28. 반지름 r[m]이고, 소도체 간격 a인 2도체 송전선로에 등가 선간거리가 D[m]로 배치되고 완전 연가된 경우 인덕턴스는 몇 [mH/㎞]인가?

가. [eqn: rm 0.4605 `log_10 D over root{ra^2} + 0.025]

나. [eqn: rm 0.4605 `log_10 D over root{ra} + 0.025]

다. [eqn: rm 0.4605 `log_10 D over root{ra} + 0.05]

라. [eqn: rm 0.4605 `log_10 D over root{ra^2} + 0.05]

29. 전력용 콘덴서 회로에 방전코일을 설치하는 주된 목적은?

가. 합성 역률의 개선

나. 전압의 파형 개선

다. 콘덴서의 등가용량 증대

라. 전원 개방 시 잔류 전하를 방전시켜 인체의 위험 방지

30. 플리커 예방을 위한 수용가 측의 대책이 아닌 것은?

가. 공급 전압을 승압한다.

나. 전원 계통에 리액터분을 보상한다.

다. 전압 강하를 보상한다.

라. 부하의 무효전력 변동분을 흡수한다.

31. 수전 용량에 비해 첨두부하가 커지면 부하율은 그에 따라 어떻게 되는가?

가. 높아진다.

나. 낮아진다.

다. 변하지 않고 일정하다.

라. 부하의 종류에 따라 달라진다.

32. 고장점에서 구한 전 임피던스를 Z[Ω], 고장점의 상전압을 E[V]라 하면 3상 단락전류 [A]는?

가. [eqn: rm E over Z]	나. [eqn: rm ZE over root 3]

다. [eqn: rm {root 3 E} over Z]	라. [eqn: rm 3E over Z]

33. 파동 임피던스가 Z1＝400[Ω]인 선로의 종단에 파동 임피던스가 Z2＝1200[Ω]인 변압기가 접속되어 있다. 지금 선로로부터 파고 e1＝1000[kV]의 전압이 진입하였다. 접속점에서 전압의 투과파 [kV]는?

가. 500	나. 1000

다. 1500	라. 2000

34. 피뢰기의 정격전압이란?

가. 상용주파수의 방전 개시전압

나. 속류를 차단할 수 있는 최고의 교류 전압

다. 방전을 개시할 때 단자전압의 순시값

라. 충격방전전류를 통하고 있을 때 단자전압

35. 콘덴서형 계기용변압기의 특징에 속하지 않은 것은?

가. 권선형에 비해 오차가 적고 특성이 좋다.

나. 절연의 신뢰도가 권선형에 비해 크다.

다. 고압 회로용의 경우는 권선형에 비해 소형 경량이다.

라. 전력선 반송용 결합 콘덴서와 공용할 수 있다.

36. 화력 발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는?

가. 보일러 → 과열기 → 절탄기 → 터빈 → 복수기

나. 보일러 → 절탄기 → 과열기 → 터빈 → 복수기

다. 절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기

라. 절탄기 → 과열기 → 보일러 → 터빈 → 복수기

37. 전력계통의 주파수가 기준값보다 증가하는 경우 어떻게 하는 것이 가장 타당한가?

가. 발전 출력[kW]을 감소시켜야 한다.

나. 발전 출력[kW]을 증가시켜야 한다.

다. 무효 전력[kVar]을 감소시켜야 한다.

라. 무효 전력[kVar]을 증가시켜야 한다.

38. 가공전선로에 대한 지중전선로의 장점으로 옳은 것은?

가. 건설비가 싸다.

나. 송전 용량이 많다.

다. 인축에 대한 안전성이 높으며 환경 조화를 이룰 수 있다.

라. 사고 복구에 효율적이다.

39. 1선 지락 시 건전상의 전압상승이 가장 적은 중성점 접지 방식은?

가. 직접 접지방식

나. 비접지 방식

다. 저항 접지방식

라. 소호 리액터 접지 방식

40. 전력 원선도의 가로축과 세로축은 각각 어느 것을 나타내는가?

가. 전압과 전류

나. 전압과 역률

다. 전류와 유효전력

라. 유효전력과 무효전력

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 순저항 부하를 갖는 3상 반파 위상제어 정류회로에서 출력 전류가 연속이 되는 점호각 a의 범위는?

가. a≤30°	나. a＞30°

다. a≤60°	라. a＞60°

42. 변압기의 임피던스 전압이란 정격부하를 걸었을 때 변압기 내부에서 일어나는 임피던스에 의한 전압 강하분이 정격 전압의 몇 [%]가 강하하는가의 백분율이다. 다음 어느 시험에서 구할 수 있는가?

가. 무부하시험

나. 단락시험

다. 온도 시험

라. 내전압 시험

43. 교류 단상직권전동기의 구조를 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 역률 개선을 위해 고정자와 회전자의 자로를 성층 철심으로 한다.

나. 정류 개선을 위해 강계자 약전기자형으로 한다.

다. 전기자 반작용을 줄이기 위해 약계자 강전기자형으로 한다.

라. 역률 및 정류 개선을 위해 약계자 강전기자형으로 한다.

44. 터빈 발전기의 냉각을 수소 냉각방식으로 하는 이유가 아닌 것은?

가. 풍손이 공기 냉각시의 약 1/10으로 줄어든다.

나. 동일기계일 때 공기냉각 시 보다 정격 출력이 약 25% 증가한다.

다. 수분, 먼지 등이 없어 모로나에 의한 손상이 없다.

라. 비열은 공기의 약 10배이고 열전도율은 약 15배로 된다.

45. 직류기에서 양호한 정류를 얻는 조건을 옳게 설명한 것은?

가. 정류 주기를 짧게 한다.

나. 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 한다.

다. 평균 리액턴스 전압을 브러시 접촉 저항에 의한 전압 강하보다 크게 한다.

라. 브러시 접촉저항을 작게 한다.

46. 동기 전동기의 기동법으로 옳은 것은?

가. 직류 초퍼법, 기동 전동기법

나. 자기동법, 기동 전동기법

다. 자기동법, 직류 초퍼법

라. 계자 제어법, 저항 제어법

47. 전부하에 있어 철손과 동손의 비율이 1 : 2인 변압기에서 효율이 최고인 부하는 전부하의 약 몇 [%]인가?

가. 50	나. 60

다. 70	라. 80

48. 용량 40[kVA], 3200/200[V]인 3상 변압기 2차측에 3상 단락이 생겼을 경우 단락 전류는 약 몇 [A]인가? (단, %임피던스 전압은 4[%]이다.)

가. 1887	나. 2887

다. 3243	라. 3558

49. △결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 V결선으로 공급할 때 공급할 수 있는 전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 [%]인가?

가. 86.6	나. 75.0

다. 66.7	라. 57.7

50. 절연유를 충만시킨 외함 내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식은?

가. 유입 송유식

나. 유입 수냉식

다. 유입 풍냉식

라. 유입 자냉식

51. 선박의 전기추진용 전동기의 속도제어에 가장 알맞은 것은?

가. 주파수 변화에 의한 제어

나. 극수 변화에 의한 제어

다. 1차 회전에 의한 제어

라. 2차 저항에 의한 제어

52. 단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

가. 반발기동, 분상기동, 콘덴서 기동

나. 분상기동, 반발기동, 콘덴서 기동

다. 반발기동, 콘덴서 기동, 분상기동

라. 콘덴서 기동, 분상기동, 반발기동

53. 전류가 불연속인 경우 전원전압 220[V]인 단상 전파정류회로에서 점호각∝＝90°일 때의 직류 평균전압은 약 몇 [V]인가?

가. 45	나. 84

다. 90	라. 99

54. 3상 권선형 유도 전동기에서 토크 τ, 1차 전류 I1, 역률 cosθ, 2차 동손 P20, 효율 n, 출력 P0라 할 때 비례추이 하는 량으로 조합된 것은?

가. I1, cosθ, P0	나. τ, P20, P0

다. P20, n, P0	라. τ, I1, cosθ

55. 유도 전동기의 속도제어방식으로 적합하지 않은 것은?

가. 2차 여자제어

나. 2차 저항제어

다. 1차 저항제어

라. 1차 주파수 제어

56. 용량 1[kVA], 3000/200[V]의 단상 변압기를 단권변압기로 결선하여 3000/3200[V]의 승압기로 사용할 때 그 부하용량[kVA]은?

가. 16	나. 15

다. 1.5	라. 0.6

57. 교류 전동기에서 브러시 이동으로 속도변화가 편리한 전동기는?

가. 시라게 전동기

나. 농형 전동기

다. 동기 전동기

라. 2중 농형 전동기

58. 동기기의 전기자 저항을 r, 반작용 리액턴스를 xa, 누설 리액턴스를 xɭ이라 하면 동기 임피던스는?

가. [eqn: rm root {r^2 + ( X_a over X_ɭ )^2]	나. [eqn: rm root {r^2 + x_ɭ ` ^2 }]

다. [eqn: rm root {r^2 + x_a ` ^2 }]	라. [eqn: rm root {r^2 + (x_a + x_ɭ ) ^2 }]

59. 다음에서 동기전동기와 거의 같은 구조는?

가. 직류 전동기

나. 유도 전동기

다. 정류자 전동기

라. 동기 발전기

60. 3상 유도전동기 기동특성에서 기동토크 τs가 부하토크 τc보다 약간 클 때 가속토크로 작용하는 것은? (단, 전동기 토크는 τ이다.)

가. τc－τ	나. τ－τc

다. τ－τs	라. τs－τ

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. R－L 직렬회로에 i=I1sinωt+I3sin3ωt[A]를 흘리는데 필요한 단자전압 e[V]는?

가. (Rsinωt+ωLcosωt)I1+(Rsin3ωt+3ωLcos3ωt)I3

나. (Rsinωt+ωLcos3ωt)I1+(Rsin3ωt+3ωLcosωt)I3

다. (Rsin3ωt+ωLcosωt)I1+(Rsinωt+3ωLcos3ωt)I3

라. (Rsin3ωt+ωLcos3ωt)I1+(Rsinωt+3ωLcosωt)I3

62. 3상 유도 전동기의 출력이 3.5[kW], 선간전압이 220[V], 효율 80%, 역률 85%일 때 전동기의 선전류[A]는?

가. 약 9.2	나. 약 10.3

다. 약 11.4	라. 약 13.5

63. 그림의 회로에서 단자 a－b에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?

가. 10	나. 12

다. 14	라. 16

64. 전압 v＝20sin20t＋30sin30t[V]이고, 전류가 i＝30sin20t＋20sin30t[A]이면 소비전력[W]은?

가. 1200	나. 600

다. 400	라. 300

65. 그림의 회로에서 스위치 S를 갑자기 닫은 후 회로에 흐르는 전류i(t)의 시정수는? (단, C에 초기 전하는 없었다.)

가. [eqn: rm {R+R_1} over {RR_1 C}]	나. [eqn: rm {C} over {RR_1 +R_1}]

다. [eqn: rm {RR_1 C} over {R+R_1}]	라. [eqn: rm (RR_1 + R_1 ) C]

66. 출력이 [eqn: rm F(s)= 3s+2 over {s(s^2 + 2s +6)}]로 표시되는 제어계가 있다. 이 계의 시간함수 f(t)의 정상값은?

가. 3	나. 2

다. [eqn: rm 1 over 3]	라. [eqn: rm 1 over 6]

67. 대칭 6상 전원이 있다. 환상결선으로 권선에 120[A]의 전류를 흘린다고 하면 선전류[A]는?

가. 60	나. 90

다. 120	라. 150

68. 2단자 임피던스 함수가 [eqn: rm Z(s)= s(s+1) over {(s+2)(s+3)}]일 때 회로의 단락상태를 나타내는 점은?

가. -1, 0	나. 0, 1

다. -2, -3	라. 2, 3

69. 그림과 같은 주파수에 관계없이 일정한 임피던스를 갖도록 C[㎌]의 값을 구하면?

가. 20	나. 10

다. 2.45	라. 0.24

70. 다음은 과도현상에 관한 내용이다. 틀린 것은?

가. RL 직렬회로의 시정수는 [eqn: rm L over R][s]이다.

나. RC 직렬회로에서 V0로 충전된 콘덴서를 방전시킬 경우 t＝RC에서의 콘덴서 단자전압은 0.632V0이다.

다. 정현파 교류회로에서는 전원을 넣을 때의 위상을 조절함으로써 과도현상의 영향을 제거할 수 있다.

라. 전원이 직류 기전력인 때에도 회로의 전류가 정현파로 되는 경우가 있다.

71. [eqn: rm e ^{j 2 over 3 pi}]와 같은 것은?

가. [eqn: rm - 1 over 2 - j root 3 over 2]

나. [eqn: rm 1 over 2 - j root 3 over 2]

다. [eqn: rm - 1 over 2 + j root 3 over 2]

라. [eqn: rm cos 2 over 3 pi + sin 2 over 3 pi]

72. 그림과 같은 회로의 a－b 간에 20[V]의 전압을 가할 때 5[A]의 전류가 흐른다. r1 및 r2에 흐르는 전류의 비를 1 : 2로 하려면 r1 및 r2는 각각 몇 [Ω]인가?

가. r1＝2, r2＝4	나. r1＝4, r2＝2

다. r1＝3, r2＝6	라. r1＝6, r2＝3

73. 대칭 3상 Y결선 부하에서 각상의 임피던스가 Z＝16＋j12[Ω]이고, 부하 전류가 5[A]일 때, 이 부하의 선간전압[V]은?

가. [eqn: 100 root 3]	나. [eqn: 100 root 2]

다. [eqn: 200 root 3]	라. [eqn: 200 root 2]

74. 어느 회로에 전압 V＝6cos(4t＋30°)[V]를 가했다. 이 전원의 주파수[hz]는?

가. 2	나. 4

다. 2π	라. [eqn: rm 2 over pi]

75. f(t)＝sintcost를 라플라스 변환하면?

가. [eqn: rm 1 over {s^2 + 2}]	나. [eqn: rm 1 over {s^2 + 4}]

다. [eqn: rm 1 over {(s + 2)^2}]	라. [eqn: rm 1 over {(s + 4)^2}]

76. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 약 얼마인가?

가. 0.21	나. 0.33

다. 0.36	라. 0.42

77. [eqn: rm i = 15sin(ωt - pi over 6 )}][A]로 표시되는 전류보다 위상이 60도 지연되고, 최대치가 200[V]인 전압 v를 식으로 나타낸 것은?

가. [eqn: rm v = 200sin(ωt - pi over 2 )}]

나. [eqn: rm v = 200sin(ωt + pi over 2 )}]

다. [eqn: rm v = 200sin(ωt - pi over 6 )}]

라. [eqn: rm v = 200sin(ωt + pi over 6 )}]

78. 다음 회로해석의 설명 중에서 옳지 않은 것은?

가. 전기회로는 특정 목적을 달성하기 위하여 상호 연결된 회로소자들의 집합이다.

나. 옴의 법칙과 같은 소자법칙은 회로가 어떻게 구성되는지에 따라 각 개별 소자에서 단자 전압과 전류를 관계지어준다.

다. 키르히호프의 법칙은 회로의 연결법칙으로서 전하 불변 및 에너지 불변으로부터 유래되었다.

라. 일반적으로 전압-전류 특성에 의하여 회로의 형태를 알 수 있는 것이며, 특히 다이오드와 트랜지스터는 선형적으로 해석할 수 있다.

79. 4단자 정수를 구하는 식으로 틀린 것은?

가. [eqn: rm A = ( V_1 over V_2 )]I2=0	나. [eqn: rm A = ( V_2 over I_2 )]V1=0

다. [eqn: rm C = ( V_1 over V_2 )]I2=0	라. [eqn: rm C = ( I_1 over I_2 )]V2=0

80. 임피던스가 [eqn: rm Z(s)= 4s+2 over s]로 표시되는 2단자 회로는? (단, s＝jw이다.)

가.	나.

다.	라.

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소굵기[㎜]는?

가. 3.2	나. 3.5

다. 4.0	라. 5.0

82. 사용전압 380[V]인 저압 보안공사에 사용되는 경동선은 그 지름이 최소 몇 [㎜] 이상의 것을 사용하여야 하는가?

가. 2.0	나. 2.6

다. 4.0	라. 5.0

83. 수상 전선로를 시설하는 경우에 대한 설명으로 알맞은 것은?

가. 사용전압이 고압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용한다.

나. 가공전선로의 전선과 접속하는 경우, 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 4m 이상의 높이로 지지물에 견고하게 붙인다.

다. 가공전선로의 전선과 접속하는 경우, 접속점이 수면상에 있는 경우, 사용전압이 고압인 경우에는 수면상 5m 이상의 높이로 지지물에 견고하게 붙인다.

라. 고압 수상전선로에 지락이 생길 때를 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

84. 고압 가공전선과 식물과의 이격거리에 대한 기준으로 가장 적절한 것은?

가. 고압 가공전선의 주위에 보호망으로 이격시킨다.

나. 식물과의 접촉에 대비하여 차폐선을 시설하도록 한다.

다. 고압 가공전선을 절연전선으로 사용하고 주변의 식물을 제거시키도록 한다.

라. 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

85. 동기 발전기를 사용하는 전력 계통에 시설하여야 하는 장치는?

가. 비상 조속기

나. 동기 검정 장치

다. 분로 리액터

라. 절연유 유출 방지 설비

86. 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니 되는 가공전선로 지지물은?

가. 목주	나. 철주

다. 철근 콘크리트주	라. 철탑

87. 154[kV]전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 경동연선의 최소 굵기는 몇 [㎟]이어야 하는가?

가. 55	나. 100

다. 150	라. 200

88. 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배에 견디어야 하는가? (단, 퓨즈 이외의 과전류 차단기와 조합하여 하나의 과전류 차단기로 사용하는 것을 제외한다.)

가. 1.1	나. 1.3

다. 1.5	라. 1.7

89. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

가. 애자 사용 공사

나. 캡타이어 케이블 공사

다. 합성 수지관 공사

라. 금속관 공사

90. 저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 저압인 경우 몇 [㎝] 이상 이어야 하는가?

가. 40	나. 60

다. 80	라. 100

91. 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 12000[V]인 방전등 공사시의 네온 변압기 외함에는 몇 종 접지 공사를 해야 하는가?

가. 제1종	나. 제2종

다. 제3종	라. 특별 제3종

92. 발전소에 시설하지 않아도 되는 계측 장치는?

가. 발전기의 전압 및 전류 또는 전력

나. 발전기의 베어링 및 고정자의 온도

다. 발전기의 회전수 및 주파수

라. 특고압용 변압기의 온도

93. 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우 버스 덕트 공사는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

가. 제1종	나. 제2종

다. 제3종	라. 특별 제3종

94. 전력보안 통신설비의 보안장치 중에서 특고압용 배류 중계 코일을 시설하는 경우 선로측 코일과 대지와의 사이의 절연내력은 몇 [V]의 시험전압으로 연속하여 1분간 견디어야 하는가?

가. AC 600	나. AC 6000

다. AC 300	라. AC 3000

95. 아크 용접장치의 시설 기준으로 옳지 않은 것은?

가. 용접 변압기는 절연변압기일 것

나. 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 400[V] 이하일 것

다. 용접 변압기 1차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것

라. 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대, 정반 등의 금속체에는 제3종 접지공사를 할 것

96. 옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우는?

가. 라이팅 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

나. 버스 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

다. 애자 사용 공사에 의하여 전개된 곳에 시설하는 경우

라. 금속관 공사에 의하여 시설하는 경우

97. 고압 또는 특고압 가공전선과 금속제 울타리, 담 등이 교차하는 경우에 금속제의 울타리, 담 등에는 교차점과 좌우로 45[m] 이내의 개소에 몇 종 접지공사를 하는가?

가. 제1종 접지공사	나. 제2종 접지공사

다. 제3종 접지공사	라. 특별 제3종 접지공사

98. 사용전압이 161[kV]의 가공전선이 건조물과 제1차 접근상태로 시설되는 경우 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상인가?

가. 4.25	나. 4.65

다. 4.95	라. 5.45

99. 강색 철도의 전차선은 지름 몇 [㎜]의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 이어야 하는가?

가. 5	나. 7

다. 10	라. 15

100. 농사용 저압 가공전선로 시설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 목주의 말구 지름은 9[㎝] 이상일 것

나. 지름 2[㎜] 이상의 경동선 일 것

다. 지표상 3.5[m] 이상일 것

라. 전선로의 경간은 50[m] 이하일 것