건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2014.3.2. 1회)

2014년 1회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	2	2	1	3	1	3	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	4	1	3	4	2	4	2	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	1	1	4	4	2	2	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	4	1	2	1	1	2	4	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	3	4	4	4	3	3	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	2	1	2	4	2	4	2	3	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	4	1	1	3	2	3	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	3	4	3	4	2	3	1	3
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	4	2	2	2	2	4	3	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	1	4	2	3	3	2	4	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 전계 E[V/m] 및 자계 H[AT/m]의 에너지가 자유공간 사이를 c[m/s]의 속도로 전파될 때 단위 시간에 단위 면적을 지나는 에너지[W/㎡]]는?

① [eqn: rm 1 over 2]EH	② EH

③ EH2	④ E2H

2. 그림과 같이 AB＝BC＝1m일 때 A와 B에 동일한 ＋1μC이 있는 경우 C점의 전위는 몇 V인가?

① 6.25×103	② 8.75×103

③ 12.5×103	④ 13.5×103

3. 106cal의 열량은 몇 ㎾h 정도의 전력량에 상당한가?

① 0.06	② 1.16

③ 2.27	④ 4.17

4. 구의 전하가 5×10-6에서 3m 떨어진 점에서 전위를 구하면 몇 V인가? (단, ℇs＝1)이다.

① 10×103	② 15×103

③ 20×103	④ 25×103

5. C＝5[㎌]인 평행판 콘덴서에 5[V]인 전압을 걸어줄 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 J인가?

① 6.25×10-5	② 6.25×10-3

③ 1.25×10-5	④ 1.25×10-3

6. ℇ1＞ℇ2인 두 유전체의 경계면에 전계가 수직일 때 경계면에 작용하는 힘의 방향은?

① 전계의 방향

② 전속밀도의 방향

③ ℇ1의 유전체에서 ℇ2의 유전체 방향

④ ℇ2의 유전체에서 ℇ1의 유전체 방향

7. 변위 전류에 대해 설명이 옳지 않은 것은?

① 전도전류이든 변위전류이든 모두 전자 이동이다.

② 유전율이 무한히 크면 전하의 변위를 일으킨다.

③ 변위전류는 유전체 내에 유전속 밀도의 시간적 변화에 비례한다.

④ 유전율이 무한대이면 내부 전계는 항상 0이다.

8. 다음 중 전자유도 현상의 응용이 아닌 것은?

① 발전기	② 전동기

③ 전자석	④ 변압기

9. 강유전체에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 티탄산바륨과 인산칼륨은 강유전체에 속한다.

② 강유전체의 결정에 힘을 가하면 분극을 생기게 하여 전압이 나타난다.

③ 강유전체에 생기는 전압의 변화와 고유진동수의 관계를 이용하여 발전기, 마이크로폰 등에 이용되고 있다.

④ 강유전체에 전압을 가하면 변형이 생기고, 내부에만 정부의 전하가 생긴다.

10. 코일로 감겨진 환상 자기회로에서 철심의 투자율을 μ[H/m]라 하고 자기 회로의 길이를 l[m]라 할 때, 그 자기회로의 일부에 미소 공극 lg[m]를 만들면 회로의 자기 저항은 이전의 약 몇 배 정도 되는가?

① [eqn: rm 1 + mul_g over {mu_0 l }]	② [eqn: rm 1 + mul over {mu_0 l_g }]

③ [eqn: rm mul_g over {mu_0 l }]	④ [eqn: rm mul over {mu_0 l_g }]

11. 정전용량이 4[㎌], 5[㎌], 6[㎌]이고, 각각의 내압이 순서대로 500V, 450V, 350V인 콘덴서 3개를 직렬로 연결하고 전압을 서서히 증가시키면 콘덴서의 상태는 어떻게 되겠는가? (단, 유전체의 재질이나 두께는 같다.)

① 동시에 모두 파괴된다.

② 4[㎌]가 가장 먼저 파괴된다.

③ 5[㎌]가 가장 먼저 파괴된다.

④ 6[㎌]가 가장 먼저 파괴된다.

12. 다음 중 틀린 것은?

① 저항의 역수는 컨덕턴스 이다.

② 저항률의 역수는 도전율이다.

③ 도체의 저항은 온도가 올라가면 그 값이 증가한다.

④ 저항률의 단위는 Ω/㎡이다.

13. 속도 v[m/s]되는 전자가 자속밀도 B[Wb/㎡]인 평등자계 중에 자계와 수직으로 입사했을 때 전자 궤도의 반지름 r은 몇 m인가?

① [eqn: rm ev over mB]	② [eqn: rm mB over ev]

③ [eqn: rm eB over mv]	④ [eqn: rm mv over eB]

14. 진공 중에 있는 반지름 a[m]인 도체구의 표면전하밀도가 σ[C/㎡]일 때 도체구 표면의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?

① [eqn: rm sigma over ε_0]	② [eqn: rm sigma over 2ε_0]

③ [eqn: rm sigma^2 over 2ε_0]	④ [eqn: rm {ε_0 sigma^2} over 2]

15. 2㎝의 간격을 가진 선간전압 6600V인 두 개의 평행 도선에 2000A의 전류가 흐를 때, 도선 1m마다 작용하는 힘은 몇 N/m인가?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

16. 비투자율 μs인 철심이 든 환상 솔레노이드의 권수가 N회, 평균 지름이 d[m], 철심의 단면적이 A[㎡]라 할 때 솔레노이드에 I[A]의 전류가 흐르면, 자속[Wb]은?

① [eqn: rm {2pi times 10^-7 mu_s N IA} over d]	② [eqn: rm {4pi times 10^-7 mu_s N IA} over d]

③ [eqn: rm {2 times 10^-7 mu_s N IA} over d]	④ [eqn: rm {4 times 10^-7 mu_s N IA} over d]

17. 액체 유전체를 넣은 콘덴서의 용량은 30㎌이다. 여기에 500V의 전압을 가했을 때 누설전류는 약 몇 [mA]인가? (단, 고유저항 p는 1011[Ω·m], 비유전율 ℇs＝2.2이다.)

① 5.1	② 7.7

③ 10.2	④ 15.4

18. 다음 식에서 관계없는 것은?

∮cHdl＝∫SJds＝∫S(∇×H)ds＝I

① 맥스웰의 방정식

② 암페어의 주회법칙

③ 스토크스(stokes)의 정리

④ 패러데이 법칙

19. 히스테리시스 손실과 히스테리시스 곡선과의 관계는?

① 히스테리시스 곡선의 면적이 클수록 히스테리시스 손실이 적다.

② 히스테리시스 곡선의 면적이 작을수록 히스테리시스 손실이 적다.

③ 히스테리시스 곡선의 잔류자기 값이 클수록 히스테리시스 손실이 적다.

④ 히스테리시스 곡선의 보자력 값이 클수록 히스테리시스 손실이 적다.

20. 동심구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 2배로 증가시켜서 처음의 정전용량과 같게 하려면 유전체의 비유전율은 처음의 유전체에 비하여 어떻게 하면 되는가?

① 1배로 한다.	② 2배로 한다.

③ [eqn: rm 1 over 2]배로 한다.	④ [eqn: rm 1 over 4]배로 한다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 100kVA 단상 변압기 3대로 3상 전력을 공급하던 중 변압기 1대가 고장났을 때 공급 가능 전력은 몇 kVA인가?

① 200	② 100

③ 173	④ 150

22. 부하측에 밸런스를 필요로 하는 배전 방식은?

① 3상 3선식	② 3상 4선식

③ 단상 2선식	④ 단상 3선식

23. 장거리 송전선에서 단위 길이당 임피던스 Z＝R＋jωL[Ω㎞], 어드미턴스 Y＝G＋jωC[℧/㎞]라 할 때 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하는 경우 특성임피던스의 값은?

① [eqn: rm root {L over C}]	② [eqn: rm root {C over L}]

③ [eqn: rm {L over C}]	④ [eqn: rm {C over L}]

24. 345kV 송전계통의 절연협조에서 충격 절연 내력의 크기순으로 나열한 것은?

① 선로애자＞차단기＞변압기＞피뢰기

② 선로애자＞변압기＞차단기＞피뢰기

③ 변압기＞차단기＞선로애자＞피뢰기

④ 변압기＞선로애자＞차단기＞피뢰기

25. 선간전압 3300V, 피상전력 330kVA, 역률 0.7인 3상 부하가 있다. 부하의 역률을 0.85로 개선하는데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 62	② 72

③ 82	④ 92

26. 중성점 접지 방식 중 1선 지락고장일 때 선로의 전압 상승이 최대이고, 통신 장애가 최소인 것은?

① 비접지 방식	② 직접 접지 방식

③ 저항 접지 방식	④ 소호 리액터 접지 방식

27. 철탑에서 전선의 오프셋을 주는 이유로 옳은 것은?

① 불평형 전압의 유도 방지

② 상하 전선의 접촉 방지

③ 전선의 진동 방지

④ 지락 사고 방지

28. 계통 내의 각 기기, 기구 및 애자 등의 상호간에 적정한 절연 강도를 지니게 함으로서 계통 설계를 합리적으로 하는 것은?

① 기준 충격 절연 강도

② 절연 협조

③ 절연계급 선정

④ 보호 계전 방식

29. 무손실 송전선로에서 송전할 수 있는 송전용량은? (단, Es : 송전단 전압, ER : 수전단 전압 δ : 부하각 X : 송전선로의 리액턴스, R : 송전선로의 저항, Y : 송전선로의 어드미턴스)

① [eqn: rm {E_S E_R} over X sin δ]	② [eqn: rm {E_S E_R} over R sin δ]

③ [eqn: rm {E_S E_R} over Y cos δ]	④ [eqn: rm {E_S E_R} over X cos δ]

30. 변압기의 보호방식에서 차동계전기는 무엇에 의하여 동작하는가?

① 정상전류와 역상전류의 차로 동작한다.

② 정상전류와 영상전류의 차로 동작한다.

③ 전압과 전류의 배수의 차로 동작한다.

④ 1, 2차 전류의 차로 동작한다.

31. 3상 송배전 선로의 공칭전압이란?

① 그 전선로를 대표하는 전압

② 그 전선로를 대표하는 평균전압

③ 그 전선로를 대표하는 선간전압

④ 그 전선로를 대표하는 상전압

32. 62000㎾의 전력을 60㎞ 떨어진 지점에 송전하려면 전압은 약 몇 kV로 하면 좋은가? (단, still식을 사용한다.)

① 66	② 110

③ 140	④ 154

33. 부하역률이 cos∅인 배전선로의 저항 손실은 같은 크기의 부하전력에서 역률 1일 때 저항 손실의 몇 배인가?

① cos2∅	② cos∅

③ [eqn: rm 1 over cos∅]	④ [eqn: rm 1 over {cos^2 ∅}]

34. 그림과 같은 배전선로에서 부하의 급전 시와 차단 시에 조작 방법 중 옳은 것은?

① 급전 시는 DS, CB순이고, 차단 시는 CB, DS순이다.

② 급전 시는 CB, DS순이고, 차단 시는 DS, CB순이다.

③ 급전 및 차단 시 모두 DS, CB순이다.

④ 급전 및 차단 시 모두 CB, DS순이다.

35. 영상 변류기를 사용하는 계전기는?

① 과전류 계전기	② 지락 계전기

③ 차동 계전기	④ 과전압 계전기

36. 전력용 퓨즈에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 정전 용량이 크다.	② 차단 용량이 크다.

③ 보수가 간단하다.	④ 가격이 저렴하다.

37. 옥내배선의 전압강하는 될 수 있는 대로 적게 해야 하지만 경제성을 고려하여 보통 다음 값 이하로 하고 있다. 옳은 것은?

① 인입선 1%, 간선 1%, 분기회로 2%

② 인입선 2%, 간선 2%, 분기회로 1%

③ 인입선 1%, 간선 2%, 분기회로 3%

④ 인입선 2%, 간선 1%, 분기회로 1%

38. 페란티 현상이 생기는 주된 원인으로 알맞은 것은?

① 선로의 인덕턴스	② 선로의 정전용량

③ 선로의 누설컨덕턴스	④ 선로의 저항

39. 공기 예열기를 설치하는 효과로 볼 수 없는 것은?

① 화로의 온도가 높아져 보일러의 증발량이 증가한다.

② 매연의 발생이 적어진다.

③ 보일러 효율이 높아진다.

④ 연소율이 감소한다.

40. 3상 66kV의 1회선 송전선로의 1선의 리액턴스가 11Ω, 정격 전류가 600A일 때, %리액턴스는?

① [eqn: rm 10 over root 3]	② [eqn: rm 100 over root 3]

③ [eqn: rm 10 root 3]	④ [eqn: rm 100 root 3]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 60Hz, 12극의 동기 전동기 회전자계의 주변속도[m/s]는? (단, 회전자계의 극 간격은 1m이다.)

① 10	② 31.4

③ 120	④ 377

42. 단상 반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효값을 E[V]라 할 때, 직류 전류 평균값[A]은? (단, 정류기의 전압강하는 e[V], 부하저항은 R[Ω]이다.)

① [eqn: rm ( root 2 over pi E-e) / R]	② [eqn: rm 1 over 2 ㆍ E-e over R]

③ [eqn: rm {2 root 2} over pi ㆍ E over R]	④ [eqn: rm root 2 over pi ㆍ E-e over R]

43. 브러시 홀더는 브러시를 정류자면의 적당한 위치에서 스프링에 의하여 항상 일정한 압력으로 정류자면에 접촉하여야 한다. 가장 적당한 압력[㎏/㎠]]은?

① 0.01~0.15	② 0.5~1

③ 0.15~0.25	④ 1~2

44. 단상 직권 정류자 전동기의 설명으로 틀린 것은?

① 계자권선의 리액턴스 강하 때문에 계자권선수를 적게 한다.

② 토크를 증가시키기 위해 전기자 권선수를 많게 한다.

③ 전기자 반작용을 감소하기 위해 보상권선을 설치한다.

④ 변압기 기전력을 크게 하기 위해 브러시 접촉저항을 적게 한다.

45. 3상 유도전동기의 원선도 작성 시 필요치 않은 시험은?

① 저항 측정	② 무부하 시험

③ 구속 시험	④ 슬립 측정

46. 변압기의 임피던스 와트와 임피던스 전압을 구하는 시험은?

① 충격 전압 시험	② 부하 시험

③ 무부하 시험	④ 단락 시험

47. 3상 직권 정류자 전동기에 있어서 중간 변압기를 사용하는 주된 목적은?

① 역회전의 방지를 위하여

② 역회전을 하기 위하여

③ 권수비를 바꾸어서 전동기의 특성을 조정하기 위하여

④ 분권 특성을 얻기 위하여

48. 220[V], 6극, 60[Hz], 10[㎾]인 3상 유도 전동기의 회전자 1상의 저항은 0.1[Ω], 리액턴스는 0.5[Ω]이다. 정격 전압을 가했을 때 슬립이 4%일 때 회전자 전류는 몇 [A]인가? (단, 고정자와 회전자는 △결선으로서 권수는 각각 300회와 150회이며, 각 권선계수는 같다.)

① 27	② 36

③ 43	④ 52

49. 직류기에서 공극을 사이에 두고 전기자와 함께 자기회로를 형성하는 것은?

① 계자	② 슬롯

③ 정류자	④ 브러시

50. 그림과 같은 동기 발전기의 무부하 포화곡선에서 포화계수는?

① [eqn: rm bar OA ``/ ``bar OG]	② [eqn: rm bar OD ``/ ``bar DB]

③ [eqn: rm bar BC ``/ ``bar CD]	④ [eqn: rm bar CD ``/ ``bar CO]

51. 4극, 60Hz, 3상 권선형 유도전동기에서 전부하 회전수는 1600rpm이다. 동일 토크로 회전수를 1200rpm으로 하려면 2차 회로에 몇 [Ω]의 저항을 삽입하면 되는가? (단, 2차 회로는 Y결선이고, 각 상의 저항은 r2이다.)

① r2	② 2r2

③ 3r2	④ 4r2

52. 동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위하여 설계상 고려할 점으로서 틀린 것은?

① 속응 여자방식을 채용한다.

② 단락비를 작게 한다.

③ 회전부의 관성을 크게 한다.

④ 영상 및 역상임피던스를 크게 한다.

53. 동기발전기의 병렬운전에서 기전력의 위상이 다른 경우, 동기화력 (Ps)를 나타낸 식은? (단, P : 수수전력, δ : 상차각이다.)

① [eqn: rm P_a = dP over dδ]	② [eqn: rm P_a = int Pdδ]

③ [eqn: rm P_a = P times cos δ]	④ [eqn: rm P_a = {rm P} over cosδ]

54. 계자저항 100[Ω], 계자전류 2[A], 전기자 저항이 0.2[Ω]이고, 무부하 정격속도로 회전하고 있는 직류 분권 발전기가 있다. 이때의 유기기전력[V]은?

① 196.2	② 200.4

③ 220.5	④ 320.2

55. 3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주목적은?

① 출력이 증가한다.	② 효율이 증가한다.

③ 역률을 개선한다.	④ 난조를 방지한다.

56. 6극, 220[V]의 3상 유도전동기가 있다. 정격전압을 인가해서 기동시킬 때 기동토크는 전부하토크의 220[%]이다. 기동토크를 전부하 토크의 1.5배로 하려면 기동전압[V]을 얼마로 하면 되는가?

① 163	② 182

③ 200	④ 220

57. 교류 전동기에서 브러시의 이동으로 속도변화가 가능한 것은?

① 농형 전동기	② 2중 농형 전동기

③ 동기 전동기	④ 시라게 전동기

58. 제13차 고조파에 의한 회전자계의 회전방향과 속도를 기본파 회전자계 방향과 비교할 때 옳은 것은?

① 기본파와 반대 방향이고 1/13의 속도

② 기본파와 동일 방향이고 1/13의 속도

③ 기본파와 동일 방향이고 13배의 속도

④ 기본파와 반대 방향이고 13배의 속도

59. 단상 단권변압기 2대를 V결선으로 해서 3상전압 3000[V]를 3300[V]로 승압하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우 단상 변압기 1대분의 자기용량[kVA]은 약 얼마인가?

① 15.74	② 13.62

③ 7.87	④ 4.54

60. 3상 유도전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

① 1차 주파수 제어	② 2차 저항 제어

③ 극수 변환법	④ 1차 여자 제어

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 교류회로에서 역률이란 무엇인가?

① 전압과 전류의 위상차의 정현

② 전압과 전류의 위상차의 여현

③ 임피던스와 리액턴스의 위상차의 여현

④ 임피던스와 저항의 위상차의 정현

62. 임피던스 궤적이 직선일 때 이의 역수인 어드미턴스 궤적은?

① 원점을 통하는 직선

② 원점을 통하지 않는 직선

③ 원점을 통하는 원

④ 원점을 통하지 않는 원

63. L형 4단자 회로망에서 R1, R2를 정합하기 위한 Z1은? (단, R2＞R1이다.)

① [eqn: rm ±jR_2 root {R_1 over {R_2 - R_1}}]

② [eqn: rm ±jR_1 root {R_1 over {R_2 - R_1}}]

③ [eqn: rm ±j root {R_2 (R_2 - R_1 )}]

④ [eqn: rm ±j root {R_1 (R_2 - R_1 )}]

64. 대칭 3상 교류에서 각 상의 전압이 va, vb, vc일 때 3상 전압의 합은?

① ０	② 0.3va

③ 0.5va	④ 3va

65. 비정현파에서 여현 대칭의 조건은 어느 것인가?

① f(t)＝f(-t)	② f(t)＝-f(-t)

③ f(t)＝-f(t)	④ f(t)＝-f(t＋[eqn: rm T over 2])

66. 어떤 회로에 e＝50sinωt[V]를 인가 시 i＝4sin(ωt－30°)[A]가 흘렀다면 유효전력은 몇 [W]인가?

① 173.2	② 122.5

③ 86.6	④ 61.2

67. 그림과 같은 회로의 출력전압 e0(t)의 위상은 입력 전압 ei(t)의 위상보다 어떻게 되는가?

① 앞선다.

② 뒤진다.

③ 같다.

④ 앞설 수도 있고 뒤질 수도 있다.

68. 전원과 부하가 다같이 △결선된 3상 평형회로에서 전원 전압이 200V, 부하 한 상의 임피던스가 6＋j8[Ω]인 경우 선전류는 몇 [A]인가?

① 20	② [eqn: rm 20 over root 3]

③ [eqn: rm 20 root 3]	④ [eqn: rm 40 root 3]

69. 3[㎌]인 커패시턴스를 50[Ω]의 용량성 리액턴스로 사용하려면 정현파 교류의 주파수는 약 몇 kHz로 하면 되는가?

① 1.02	② 1.04

③ 1.06	④ 1.08

70. R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속하고 이것을 선간전압 200[V]의 평형 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 20A 흘렀다. 이 3개의 저항을 △로 접속하고 동일 전원에 연결하였을 때의 선전류는 몇 [A]인가?

① 30	② 40

③ 50	④ 60

71. 그림과 같은 회로의 합성 인덕턴스는?

① [eqn: rm {L_1 - M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

② [eqn: rm {L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

③ [eqn: rm {L_1 L_2 + M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

④ [eqn: rm {L_1 L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

72. 어떤 회로의 단자 전압 및 전류의 순시값이 [eqn: rm v=220 root 2 sin (377t + pi over 4 )][V], [eqn: rm i = 5 root 2 sin (377t + pi over 3 )][A]일 때, 복소 임피던스는 약 몇 [Ω]인가?

① 42.5－j11.4	② 42.5－j9

③ 50＋j11.4	④ 50－j11.4

73. 단자 전압의 각 대칭분 V0, V1, V2가 0이 아니면서 서로 같게 되는 고장의 종류는?

① 1선 지락	② 선간 단락

③ 2선 지락	④ 3선 단락

74. [eqn: rm v_1 = 20root 2 sin ωt][V], [eqn: rm v_2 = 50 root 2 (ωt - pi over 6 )][V]일 때, v1＋v2의 실효값[V]은?

① [eqn: rm root 1400]	② [eqn: rm root 2400]

③ [eqn: rm root 2900]	④ [eqn: rm root 3900]

75. t＝0에서 스위치 S를 닫았을 때 정상 전류값[A]은?

① 1	② 2.5

③ 3.5	④ 7

76. 다음과 같은 전기회로의 입력을e1, 출력을 e0라고 할 때 전달함수는? (단, T＝[eqn: rm L over R]이다.)

① [eqn: rm Ts＋1]	② [eqn: rm Ts^2 ＋1]

③ [eqn: rm 1 over Ts＋1]	④ [eqn: rm Ts over Ts＋1]

77. RC 회로의 입력단자에 계단 전압을 인가하면 출력 전압은?

① 0부터 지수적으로 증가한다.

② 처음에는 입력과 같이 변했다가 지수적으로 감쇠한다.

③ 같은 모양의 계단 전압이 나타난다.

④ 아무것도 나타나지 않는다.

78. [eqn: rm F(s) = 2s+3 over {s^2 + 3s + 2}]인 라플라스 함수를 시간함수로 고치면 어떻게 되는가?

① e-t－2e-2t	② e-t－te-2t

③ e-t＋e-2t	④ 2t＋e-t

79. 그림과 같은 T형 회로의 영상 전달 정수 θ는?

① ０	② 1

③ -3	④ -1

80. [eqn: rm Ri(t) + L di(t) over dt = E]에서 모든 초기값을 0으로 하였을 때 i(t)의 값은?

① [eqn: rm E over R e ^{- RL over 2}]	② [eqn: rm E over R e ^{- L over R t}]

③ [eqn: rm E over R (1-e ^{- R over L t} )]	④ [eqn: rm E over R (1-e ^{- L over R t} )]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 특고압용 변압기로서 변압기 내부고장이 발생할 경우 경보장치를 시설하여야 할 뱅크 용량의 범위는?

① 1000kVA 이상 5000kVA 미만

② 5000kVA 이상 10000kVA 미만

③ 10000kVA 이상 15000kVA 미만

④ 15000kVA 이상 20000kVA 미만

82. 저압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 높이가 몇 m 이상이어야 하는가?

① 5	② 5.5

③ 6	④ 6.5

83. 고압 옥상전선로의 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차 하는 경우 이들 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 30	② 60

③ 90	④ 120

84. 지중 전선로의 매설 방법이 아닌 것은?

① 관로식	② 인입식

③ 암거식	④ 직접 매설식

85. 동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 때 저압 가공전선의 위치는?

① 저압 가공전선을 고압 가공전선 위에 시설

② 저압 가공전선을 고압 가공전선 아래에 시설

③ 동일 완금류에 평형되게 시설

④ 별도의 규정이 없으므로 임의로 시설

86. 전철에서 직류귀선의 비절연 부분이 금속제 지중관로와 접근하거나 교차하는 경우 상호 전식 방지를 위한 이격거리는?

① 0.5m 이상	② 1m 이상

③ 1.5m 이상	④ 2m 이상

87. 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 철탑의 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

① 250	② 300

③ 350	④ 400

88. 고압 가공전선이 가공 약전류 전선과 접근하는 경우 고압 가공전선과 가공 약전류 전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상 이어야 하는가? (단, 전선이 케이블인 경우이다.)

① 15	② 30

③ 40	④ 80

89. 전기욕기용 전원 장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종	② 제2종

③ 제3종	④ 특별 제3종

90. 154kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 사용 전선은 인장강도 58.84kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 ㎟ 이상의 경동연선 이어야 하는가?

① 35	② 50

③ 95	④ 150

91. 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 최소 몇 ㎝ 이상이면 되는가?

① 120	② 150

③ 180	④ 200

92. 특고압 가공전선로의 중성선의 다중접지 시설에서 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 각 접지점의 대지 전기 저항값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?

① 100	② 150

③ 300	④ 500

93. 발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기(회전 변류기 제외)의 절연내력 시험 시 시험 전압은 권선과 대지 사이에 연속하여 몇 분 이상 가하여야 하는가?

① 10	② 15

③ 20	④ 30

94. 고압 가공전선이 상부 조영재의 위쪽으로 접근시의 가공 전선과 조영재의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 0.6	② 0.8

③ 1.2	④ 2.0

95. 전로의 중성점을 접지하는 목적에 해당되지 않는 것은?

① 보호 장치의 확실한 동작의 확보

② 부하 전류의 일부를 대지로 흐르게 하여 전선 절약

③ 이상 전압의 억제

④ 대지 전압의 저하

96. 터널에 시설하는 사용전압이 400V 이상의 저압인 경우, 이동전선은 몇 ㎟이상의 0.6/1kV EP 고무 절연 클로로프렌 케이블이어야 하는가?

① 0.25	② 0.55

③ 0.75	④ 1.25

97. 애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선의 시설에 사용되는 연동선의 단면적은 최소 몇 ㎟의 것을 사용하여야 하는가?

① 2.5	② 4

③ 6	④ 10

98. 고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는?

① 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우

② 시가지 외로서 지표상 3m인 경우

③ 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우

④ 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우

99. 765kV 특고압 가공전선이 건조물과 2차 접근상태로 있는 경우 전선 높이가 최저상태일 때 가공전선과 건조물 상부와의 수직 거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 20	② 22

③ 25	④ 28

100. 전력보안 통신용 전화설비를 시설하지 않아도 되는 경우는?

① 수력설비의 강수량 관측소와 수력발전소간

② 동일 수계에 속한 수력 발전소 상호간

③ 발전 제어소와 기상대

④ 휴대용 전화설비를 갖춘 22.9kV 변전소와 기술원 주재소