건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2014.5.25. 2회)

2014년 2회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	1	1	1	3	4	2	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	2	2	3	4	2	2	1	4
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	3	4	4	2	1	2	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	4	2	3	1	4	3	3	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	1	4	2	1	1	1	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	1	2	4	3	3	1	3	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	4	2	4	4	3	2	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	1	3	4	1	3	2	4	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	1	3	4	3	4	3	1	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	3	3	3	4	3	3	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 역자성체 내에서 비투자율 μs는?

① μs≫1	② μs＞1

③ μs＜1	④ μs＝1

2. 반지름 1m의 원형 코일에 1A의 전류가 흐를 때 중심점의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

① [eqn: 1 over 4]	② [eqn: 1 over 2]

③ 1	④ 2

3. 무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 위로 r만큼 떨어진 점과 아래로 2r만큼 떨어진 점과의 자계의 비 및 서로의 방향은?

① 1, 반대방향	② [eqn: rm root 2], 같은 방향

③ 2, 반대방향	④ 4, 같은 방향

4. 면적 S[㎡], 간격 d[m]인 평행판 콘덴서에 그림과 같이 두께 d1, d2[m]이며 유전율 ℇ1, ℇ2[F/m]인 두 유전체를 극판 간에 평행으로 채웠을 때 정전용량[F]은?

① [eqn: rm S over {d_1 over ε_1 + d_2 over ε_2 }]	② [eqn: rm S^2 over {d_1 over ε_2 + d_2 over ε_1 }]

③ [eqn: rm {ε_1 S} over d_1 + {ε_2 S} over d_2]	④ [eqn: rm {ε_1 ε_2 S} over d]

5. 자유공간 중의 전위계에서 V＝5(x2＋2y2－3z2)일 때 점 P(2, 0, -3)에서의 전하밀도 p의 값은?

① ０	② ２

③ ７	④ ９

6. 유전율 ℇ[F/m]인 유전체 중에서 전하가 Q[C], 전위가 V[V], 반지름a[m]인 도체구가 갖는 에너지는 몇 J인가?

① [eqn: rm 1 over 2]πℇaV2	② πℇaV2

③ 2πℇaV2	④ 4πℇaV2

7. 10mH 인덕턴스 2개가 있다. 결합계수를 0.1로부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 직렬 접속시켜 얻을 수 있는 합성인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는?

① 9 : 1	② 13 : 1

③ 16 : 1	④ 19 : 1

8. 접지 구도체와 점전하 사이에 작용하는 힘은?

① 항상 반발력이다.	② 항상 흡입력이다.

③ 조건적 반발력이다.	④ 조건적 흡입력이다.

9. 지면에 평행으로 높이 h[m]에 가설된 반지름 a[m]인 가공직선 도체의 대지 간 정전용량은 몇 [F/m]인가? (단, h≫a이다.)

① [eqn: rm piε_0 over {ln 2h over a}]	② [eqn: rm 2piε_0 over {ln 2h over a}]

③ [eqn: rm piε_0 over {ln a over 2h}]	④ [eqn: rm 2piε_0 over {ln a over 2h}]

10. 그림과 같이 내외 도체의 반지름이 a, b인 동축선(케이블)의 도체 사이에 유전율이 ℇ인 유전체가 채워져 있는 경우 동축선의 단위 길이당 정전용량은?

① [eqn: rm εlog_e b over a]에 비례한다.	② [eqn: rm 1 over ε log_10 b over a]에 비례한다.

③ [eqn: rm ε over {log_e b over a}]에 비례한다.	④ [eqn: rm εb over a]에 비례한다.

11. 진공 중에서 어떤 대전체의 전속이 Q이었다. 이 대전체를 비유전율 2.2인 유전체 속에 넣었을 경우의 전속은?

① Q	②[eqn: rm 2.2Q over ℇ]

③ [eqn: rm Q over 2.2ℇ]	④ 2.2Q

12. 다음 중 사람의 눈이 색을 다르게 느끼는 것은 빛의 어떤 특성이 다르기 때문인가?

① 굴절률	② 속도

③ 편광 방향	④ 파장

13. 지름 20㎝의 구리로 만든 반구의 볼에 물을 채우고 그 중에 지름 10㎝의 구를 띄운다. 이때에 양구가 동심구라면 양구간의 저항[Ω]은 약 얼마인가? (단, 물의 도전율은 10-3℧/m이고 물은 충만되어 있다.)

① 159	② 1590

③ 2800	④ 2850

14. 두 벡터 A＝Axi＋2j, B＝3i-3j-k가 서로 직교하려면 Ax의 값은?

① ０	② ２

③ [eqn: rm 1 over 2]	④ -2

15. 전하 8π[C]이 8m/s의 속도로 진공 중을 직선운동하고 있다면, 이 운동 방향에 대하여 각도 θ이고, 거리 4m 떨어진 점의 자계의 세기는 몇 A/m인가?

① cosθ	② [eqn: rm 1 over {2sinθ}]

③ sinθ	④ 2sinθ

16. 전계 내에서 폐회로를 따라 전하를 일주시킬 때 전계가 행하는 일은 몇 J인가?

① ∞	② π

③ 1	④ 0

17. 다음의 멕스웰 방정식 중 틀린 것은?

① [eqn: rm rot` H = i + ∂D over ∂t]	② [eqn: rm rot` E = - ∂H over ∂t]

③ divB＝0	④ divD＝ρ

18. 단면적이 같은 자기회로가 있다. 철심의 투자율을 μ라 하고 철심회로의 길이를 ℓ이라 한다. 지금 그 일부에 미소공극 ɭ0를 만들었을 때 자기회로의 자기저항은 공극이 없을 때의 약 몇 배인가?

① [eqn: rm 1 + {mu`ɭ} over{mu_0 `ɭ_0}]	② [eqn: rm 1 + {mu`ɭ_0} over{mu_0 `ɭ}]

③ [eqn: rm 1 + {mu_0`ɭ} over{mu`ɭ`_0 }]	④ [eqn: rm 1 + {mu_0`ɭ `_0} over{mu`ɭ }]

19. 전류와 자계 사이의 힘의 효과를 이용한 것으로 자유로이 구부릴 수 있는 도선에 대전류를 통하면 도선 상호간에 반발력에 의하여 도선이 원을 형성하는데 이와 같은 현상은?

① 스트레치 효과	② 핀치 효과

③ 홀효과	④ 스킨효과

20. 두 평형 왕복 도선사이의 도선 외부의 자기인덕턴스는 몇 H/m인가? (단, r은 도선의 반지름, D는 두 왕복 도선 사이의 거리이다.)

① [eqn: rm mu_0 over 4pi ln D over r]	② [eqn: rm mu_0 over 2pi ln D over r]

③ [eqn: rm mu_0 over pi ln r over D]	④ [eqn: rm mu_0 over pi ln D over r]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 선로의 단락보호용으로 사용되는 계전기는?

① 접지 계전기	② 역상 계전기

③ 재폐로 계전기	④ 거리 계전기

22. 송전 계통의 중성점을 직접 접지하는 목적과 관계없는 것은?

① 고장전류 크기의 억제

② 이상전압 발생의 방지

③ 보호계전기의 신속 정확한 동작

④ 전선로 및 기기의 절연 레벨을 경감

23. 옥내배선의 보호방법이 아닌 것은?

① 과전류 보호	② 지락 보호

③ 전압강하 보호	④ 절연 접지 보호

24. 송전선로에 근접한 통신선에 유도장해가 발생하였다. 전자유도의 원인은?

① 역상 전압	② 정상 전압

③ 정상 전류	④ 영상 전류

25. 배전선로 개폐기 중 반드시 차단기능이 있는 후비 보조 장치와 직렬로 설치하여 고장구간을 분리시키는 개폐기는?

① 컷아웃 스위치	② 부하 개폐기

③ 리클로저	④ 섹셔널라이저

26. 가공 송전선에 사용되는 애자 1연 중 전압 부담이 최대인 애자는?

① 철탑에 제일 가까운 애자

② 전선에 제일 가까운 애자

③ 중앙에 있는 애자

④ 전선으로부터 1/4 지점에 있는 애자

27. 다음은 무엇을 결정할 때 사용되는 식인가? (단, ɭ은 송전거리[㎞]이고, P는 송전전력[㎾]이다.)

[eqn: rm bold {5.5 root {0.6ɭ + P over 100}}]

① 송전전압

② 송전선의 굵기

③ 역률 개선 시 콘덴서의 용량

④ 발전소의 발전전압

28. 자가용 변전소의 1차측 차단기의 용량을 결정할 때 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 부하설비 용량	② 공급측의 단락 용량

③ 부하의 부하율	④ 수전계약 용량

29. 일반적으로 수용가 상호간, 배전변압기 상호간, 급전선 상호간 또는 변전소 상호간에서 각각의 최대부하는 그 발생 시각이 약간씩 다르다. 따라서 각각의 최대수요 전력의 합계는 그 군의 종합 최대수요전력보다도 큰 것이 보통이다. 이 최대전력의 발생시각 또는 발생시기의 분산을 나타내는 지표는?

① 전일효율	② 부등률

③ 부하율	④ 수용률

30. 다음 중 SF 가스 차단기의 특징이 아닌 것은?

① 밀폐구조로 소음이 작다.

② 근거리 고장 등 가혹한 재기 전압에 대해서도 우수하다.

③ 아크에 의해 SF6 가스가 분해되며 유독가스를 발생시킨다.

④ SF6 가스의 소호능력은 공기의 100~200배이다.

31. 3상 3선식에서 전선의 선간거리가 각각 1m, 2m, 4m로 삼각형으로 배치되어 있을 때 등가선간거리는 몇 m인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

32. 원자로 내에서 발생한 열에너지를 외부로 끄집어내기 위한 열매체를 무엇이라고 하는가?

① 반사체	② 감속재

③ 냉각재	④ 제어봉

33. 송전선로에 복도체를 사용하는 가장 주된 목적은?

① 건설비를 절감하기 위하여

② 진동을 방지하기 위하여

③ 전선의 이도를 주기 위하여

④ 코로나를 방지하기 위하여

34. 선로 임피던스 Z, 송수전단 양쪽에 어드미턴스 Y인 π형 회로의 4단자 정수에서 B의 값은?

① Y	② Z

③ [eqn: rm 1＋ ZY over 2]	④ [eqn: rm Y＋ ( 1＋ ZY over 4 )]

35. 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상을 무엇이라 하는가?

① 옵티마 현상	② 자기 여자 현상

③ 페란티 현상	④ 동기화 현상

36. 출력 20㎾의 전동기로서 총 양정 10m, 펌프효율 0.75일 때 양수량은 몇 ㎥/min인가?

① 9.18	② 9.85

③ 10.31	④ 11.02

37. 전압이 일정 값 이하로 되었을 때 동작하는 것으로서 단락 시 고장 검출용으로도 사용되는 계전기는?

① OVR	② OVGR

③ NSR	④ UVR

38. 취수구에 제수문을 설치하는 목적은?

① 모래를 배제한다.	② 홍수위를 낮춘다.

③ 유량을 조절한다.	④ 낙차를 높인다.

39. 송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 45도, 리액턴스 14.14Ω일 때, 선로손실을 무시하면 전송전력은 몇 MW인가?

① 1753	② 1518

③ 1240	④ 877

40. 연가를 하는 주된 목적에 해당되는 것은?

① 선로정수를 평형시키기 위하여

② 단락사고를 방지하기 위하여

③ 대전력을 수송하기 위하여

④ 페란티 현상을 줄이기 위하여

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 동기 발전기의 병렬운전조건에서 같지 않아도 되는 것은?

① 기전력	② 위상

③ 주파수	④ 용량

42. 다음 중 반자성 특성을 갖는 자성체는?

① 규소강판	② 초전도체

③ 페리자성체	④ 네오디뮴 자석

43. 직류 분권 발전기의 무부하 포화 곡선이 [eqn: rm V = 950I_f over 30+I_f]이고, If는 계자전류[A], V는 무부하 전압[V]으로 주어질 때 계자 회로의 저항이 25[Ω]이면, 몇 [V]의 전압이 유기되는가?

① 200	② 250

③ 280	④ 300

44. 권선형 유도전동기에서 비례추이를 할 수 없는 것은?

① 회전력	② 1차 전류

③ 2차 전류	④ 출력

45. 용량 150[kVA]의 단상 변압기의 철손이 1[㎾], 전부하 동손이 4[㎾]이다. 이 변압기의 최대효율은 몇 [kVA]에서 나타나는가?

① 50	② 75

③ 100	④ 150

46. 전력용 MOSFET와 전력용 BJT에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전력용 BJT는 전압제어소자로 온 상태를 유지하는데 거의 무시할 만큼 전류가 필요로 한다.

② 전력용 MOSFET는 비교적 스위칭 시간이 짧아 높은 스위칭 주파수로 사용할 수 있다.

③ 전력용 BJT는 일반적으로 턴온 상태에서의 전압강하가 전력용 MOSFET보다 작아 전력손실이 적다.

④ 전력용 MOSFET는 온오프 제어가 가능한 소자이다.

47. 단상 유도전동기의 기동방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

① 반발 기동형	② 반발 유도형

③ 콘덴서 기동형	④ 분상 기동형

48. 단락비가 큰 동기기는?

① 안정도가 높다.

② 전압변동률이 크다.

③ 기계가 소형이다.

④ 전기자 반작용이 크다.

49. 단상 전파 제어 정류 회로에서 순저항 부하일 때의 평균 출력 전압은? (단, Vm은 인가전압의 최대값이고 점호각은 ∝이다.)

① [eqn: rm V_m over pi (1+cos∝)]	② [eqn: rm V_m over pi (1+tan∝)]

③ [eqn: rm 2V_m over pi (1+cos∝)]	④ [eqn: rm 2V_m over pi (1+tan∝)]

50. 직류 분권전동기의 공급 전압의 극성을 반대로 하면 회전 방향은 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다.	② 반대로 된다.

③ 발전기로 된다.	④ 회전하지 않는다.

51. [보기]의 설명에서 빈칸 ㉠~㉢에 알맞은 말은?

권선형 유도전동기에서 2차 저항을 증가시키면 기동 전류는 ( ㉠ )하고 기동 토크는 ( ㉡ )하며, 2차 회로의 역률이 ( ㉢ )되고 최대 토크는 일정하다.

① ㉠감소, ㉡증가, ㉢좋아지게

② ㉠감소, ㉡감소, ㉢좋아지게

③ ㉠감소, ㉡증가, ㉢나빠지게

④ ㉠증가, ㉡감소, ㉢나빠지게

52. 10[kVA], 2000/380[V]의 변압기 1차 환산 등가임피던스가 3＋j4[Ω]이다. %임피던스 강하는 몇 [%]인가?

① 0.75	② 1.0

③ 1.25	④ 1.5

53. 동기 조상기를 부족여자로 사용하면?

① 리액터로 작용

② 저항손의 보상

③ 일반 부하의 뒤진전류를 보상

④ 콘덴서로 작용

54. 직류 분권 전동기의 운전 중 계자 저항기의 저항을 증가하면 속도는 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다.	② 증가한다.

③ 감소한다.	④ 정지한다.

55. 사이리스터 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 하나의 스위치 작용을 하는 반도체이다.

② pn접합을 여러 개 적당히 결합한 전력용 스위치이다.

③ 사이리스터를 턴온시키기 위해 필요한 최소의 순방향 전류를 래칭전류라 한다.

④ 유지전류는 래칭전류보다 크다.

56. E1＝2000[V], E2＝100[V]의 변압기에서 r1＝0.2[Ω], r2＝0.0005[Ω], x1＝2[Ω], x2＝0.005[Ω]이다. 권수비 a는?

① 60	② 30

③ 20	④ 10

57. 출력이 20[㎾]인 직류발전기의 효율이 80[%]이면 손실[㎾]은 얼마인가?

① 1	② 2

③ 5	④ 8

58. 단상 교류 정류자 전동기의 직권형에 가장 적합한 부하는?

① 치과의료용	② 펌프용

③ 송풍기용	④ 공작기계용

59. 전기자를 고정자로하고, 계자극을 회전자로 한 회전자계형으로 가장 많이 사용되는 것은?

① 직류 발전기	② 회전 변류기

③ 동기 발전기	④ 유도 발전기

60. 영판(name plate)에 정격전압 220[V], 정격전류 14.4[A], 출력 3.7[㎾]로 기재되어 있는 3상 유도전동기가 있다. 이 전동기의 역률을 84[%]라 할 때 이 전동기의 효율[%]은?

① 78.25	② 78.84

③ 79.15	④ 80.27

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 1차 지연 요소의 전달함수는?

① K	② [eqn: rm K over s]

③ Ks	④ [eqn: rm K over 1+Ts]

62. 그림과 같은 회로에서 공진시의 어드미턴스[℧]는?

① [eqn: rm CR over L]	② [eqn: rm LC over R]

③ [eqn: rm C over RL]	④ [eqn: rm R over LC]

63. 어떤 회로에 e＝200∠[eqn: rm π over 3][V]의 전압을 가하니 I＝10[eqn: rm root 3]＋j10[A]의 전류가 흘렀다. 이 회로의 무효전력[Var]은?

① 707	② 1000

③ 1732	④ 2000

64. 3상 불평형 전압에서 영상전압이 150[V]이고 정상전압이 500[V], 역상전압이 300[V]이면 전압의 불평형률[%]은?

① 70	② 60

③ 50	④ 40

65. 어떤 제어계의 출력이 [eqn: rm C(s)= 5 over {s(s^2 +s +2)}]로 주어질 때 출력의 시간함수 c(t)의 정상값은?

① 5	② 2

③ [eqn: rm 2 over 5]	④ [eqn: rm 5 over 2]

66. 그림과 같은 회로에서 정전용량 C[F]를 충전한 후 스위치 S를 닫아서 이것을 방전할 때 과도전류는? (단, 회로에는 저항이 없다.)

① 주파수가 다른 전류

② 크기가 일정하지 않은 전류

③ 증가 후 감쇠하는 전류

④ 불변의 진동 전류

67. 저항 4Ω과 유도 리액턴스 XL[Ω]이 병렬로 접속된 회로에 12[V]의 교류전압을 가하니 5[A]의 전류가 흘렀다. 이 회로의 XL[Ω]은?

① 8	② 6

③ 3	④ 1

68. 다음 용어 설명 중 틀린 것은?

① [eqn: rm 역률 = 유효전력 over 피상전력]

② [eqn: rm][eqn: rm 파형률 = 평균값 over 실효값]

③ [eqn: 파고율 = 최대값 over 실효값]

④ [eqn: 왜형률= {전고조파의`실효값} over {기본파의`실효값}]

69. 3상 회로의 영상분, 정상분, 역상분을 각각 I0, I1, I2라 하고 선전류를 Ia, Ib, Ic라 할 때 Ib는? (단, [eqn: rm a= 1 over 2 +j root3 over 2]이다.)

① I0＋I1＋I2

② [eqn: 1 over 3](I0＋I1＋I2)

③ I0＋a2I1＋aI2

④ [eqn: 1 over 3](I0＋aI1＋a2I2)

70. 그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 1 over s (1 -e^-s )]	② [eqn: rm 1 over s (1+e^-s )]

③ [eqn: rm 1 over s (1 -e^-2s )]	④ [eqn: rm 1 over s (1+e^-2s )]

71. 3대의 단상변압기를 △결선으로 하여 운전하던 중 변압기 1대가 고장으로 제거하여 V결선으로 한 경우 공급할 수 있는 전력은 고장 전 전력의 몇 %인가?

① 57.7	② 50.0

③ 63.3	④ 67.7

72. 정상상태에서 시간 t＝0일 때 스위치 s를 열면 흐르는 전류 i는?

① [eqn: rm E over R e ^ {- R+r over L t}]	② [eqn: rm E over r e ^ {- R+r over L t}]

③ [eqn: rm E over R e ^ {- L over R+r t}]	④ [eqn: rm E over r e ^ {- L over R+r t}]

73. 어떤 코일의 임피던스를 측정하고자 직류전압 100[V]를 가했더니 500[W]가 소비되고, 교류전압 150[V]를 가했더니 720[W]가 소비되었다. 코일의 저항 [Ω]과 리액턴스[Ω]는 각각 얼마인가?

① R＝20, XL＝15	② R＝15, XL＝20

③ R＝25, XL＝20	④ R＝30, XL＝25

74. 단자 a－b에 30V의 전압을 가했을 때 전류 I는 3[A]가 흘렀다고 한다. 저항 r[Ω]은 얼마인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

75. 그림과 같은 회로망에서 Z1을 4단자 정수에 의해 표시하면 어떻게 되는가?

① [eqn: rm 1 over C]	② [eqn: rm D-1 over C]

③ [eqn: rm B-1 over C]	④ [eqn: rm A-1 over C]

76. 그림과 같은 회로에서 임피던스 파라미터 Z11은?

① sL1	② sM

③ sL1L2	④ sL2

77. RL 병렬회로의 합성 임피던스[Ω]는? (단, w[rad/s] 이 회로의 각 주파수이다.)

① [eqn: rm R(1+ j ωL over R )]	② [eqn: rm R(1-j 1 over ωL )]

③ [eqn: rm R over {(1-j R over ωL )}]	④ [eqn: rm R over {(1+j R over ωL )}]

78. 어떤 회로에 흐르는 전류가 i＝7＋14.1sinωt[A]인 경우 실효값은 약 몇 [A]인가?

① 11.2	② 12.2

③ 13.2	④ 14.2

79. f(t)＝At2의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm A over s^2]	② [eqn: rm 2A over s^2]

③ [eqn: rm A over s^3]	④ [eqn: rm 2A over s^3]

80. 3상 유도전동기의 출력이 3.7㎾, 선간전압 200V, 효율 90%, 역률 80%일 때, 이 전동기에 유입되는 선전류는 약 몇 A인가?

① 8	② 10

③ 12	④ 15

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 발전소 등의 울타리 담 등을 시설할 때 사용전압이 154kV인 경우 울타리 담 등의 높이와 울타리 담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 5	② 6

③ 8	④ 10

82. 중성점 접지식 22.9kV 가공전선과 직류 1500V 전차선을 동일 지지물에 병가할 때 상호간의 이격거리는 몇 m 이상인가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

83. 지선 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜야 한다.

② 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 한다.

③ 지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선이어야 한다.

④ 지선 근가는 지선의 인장하중에 충분히 견디도록 시설하여야 한다.

84. 사용전압 66kV의 가공전선을 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m인가?

① 6.48	② 8.36

③ 10.48	④ 12.36

85. 시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 특고압 가공전선로용 지지물로 사용할 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하인 경우이다.)

① 철탑	② 철근콘크리트주

③ A종 철주	④ 목주

86. 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합 접지공사를 하는 경우 낙뢰 등 과전압으로부터 전기설비를 보호하기 위하여 설치해야 하는 것은?

① 과전류 차단기	② 지락 보호장치

③ 서지 보호장치	④ 개폐기

87. 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 6.0	② 5.5

③ 5.0	④ 4.8

88. 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선으로 틀린 것은?

① 2종 금속제 가요전선관을 사용하였다.

② 사용전압이 380V 이므로 가요전선관에 제3종 접지공사를 하였다.

③ 전선으로 옥외용 비닐 절연전선을 사용하였다.

④ 사용전압 440V에서 사람이 접촉할 우려가 없어 제3종 접지공사를 하였다.

89. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 도로 상부측에 시설할 경우에 보호망도 같이 시설하려고 한다. 보호망은 제 몇 종 접지공사로 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

90. 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 50	② 60

③ 70	④ 80

91. 옥내의 네온 방전등 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 방전등용 변압기는 네온 변압기일 것

② 관등회로의 배선은 점검할 수 없는 은폐장소에 시설할 것

③ 관등회로의 배선은 애자사용 공사에 의하여 시설할 것

④ 방전등용 변압기의 외함에는 제3종 접지공사를 할 것

92. 사용전압 220V인 경우에 애자사용 공사에 의한 옥측전선로를 시설할 때 전선과 조영재와의 이격거리는 몇 ㎝이상 이어야 하는가?

① 2.5	② 4.5

③ 6	④ 8

93. 사용전압 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 ㎟인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 연선이어야 하는가?

① 22	② 38

③ 55	④ 100

94. 가공전선 및 지지물에 관한 시설기준 중 틀린 것은?

① 가공전선은 다른 가공전선로, 전차선로, 가공 약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블 선로의 지지물을 사이에 두고 시설하지 말 것

② 가공전선의 분기는 그 전선의 지지점에서 할 것(단, 전선의 장력이 가하여지지 않도록 시설하는 경우는 제외)

③ 가공전선로의 지지물에는 승탑 및 승주를 할 수 없도록 발판 못 등을 시설하지 말 것

④ 가공전선로의 지지물로는 목주, 철주, 철근콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것

95. 300kHz부터 3000kHz까지의 주파수대에서 전차선로에서 발생하는 전파의 허용한도 상대레벨의 준 첨두 값[dB]은?

① 25.5	② 32.5

③ 36.5	④ 40.5

96. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 관한 시설기준 중 틀린 것은?

① 발전기안의 수소의 압력 계측장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것

② 발전기안의 수소 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

③ 발전기는 기밀 구조이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

④ 발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것

97. 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압 전로에 사용되는 포장 퓨즈는 정격 전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

① 1.1	② 1.2

③ 1.3	④ 1.5

98. 저압 옥내배선을 합성수지관공사에 의하여 실시하는 경우 사용할 수 있는 단선(동선)의 최대 단면적은 몇 ㎟인가?

① 4	② 6

③ 10	④ 16

99. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 200	② 250

③ 300	④ 600

100. 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈는 수평으로 붙일 경우 정격 전류의 1.6배 전류에 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

① 60	② 120

③ 180	④ 240