건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2014.8.17. 3회)

2014년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	2	3	4	1	2	4	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	4	2	1	1	4	4	2	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	4	3	3	4	3	2	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	3	4	1	2	3	4	4	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	2	2	2	3	3	2	1	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	3	2	1	4	4	4	4	2
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	1	3	2	4	2	1	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	2	2	3	3	2	1	2	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	2	1	3	4	1	1	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	4	4	3	3	4	3	2	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 공기 중에서 무한평면도체 표면 아래의 1m 떨어진 곳에 1C의 점전하가 있다. 전하가 받는 힘의 크기는 몇 N 인가?

① [eqn: rm 9 times 10`^9]	② [eqn: rm 9 over 2 times 10`^9]

③ [eqn: rm 9 over 4 times 10`^9]	④ [eqn: rm 9 over 16 times 10`^9]

2. 1m의 간격을 가진 선간전압 66000V인 2개의 평행 왕복 도선에 10kA의 전류가 흐를 때 도선 1m 마다 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m인가?

① 1	② 10

③ 20	④ 200

3. 비투자율 800의 환상철심으로 하여 권선 600회 감아서 환상솔레노이드를 만들었다. 이 솔레노이드의 평균 반경이 20㎝이고, 단면적이 10㎠이다. 이 권선에 전류 1A를 흘리면 내부에 통하는 자속[Wb]은?

① 2.7×10-4	② 4.8×10-4

③ 6.8×10-4	④ 9.6×10-4

4. 대지면에서 높이 h[m]로 가선된 대단히 긴 평행도선의 선전하(선전하밀도 λ[C/m])가 지면으로부터 받는 힘[N/m]은?

① h에 비례	② h2에 비례

③ h에 반비례	④ h2에 반비례

5. 단면의 지름이 D[m], 권수가 n[회/m]인 무한장 솔레노이드에 전류 I[A]를 흘렸을 때, 길이 ɭ[m]에 대한 인덕턴스 L[H]는 얼마인가?

① 4π2μsnD2ɭ×10-7	② 4πμsn2Dɭ×10-7

③ π2μsnD2ɭ×10-7	④ π2μsn2D2ɭ×10-7

6. 전계 E[V/m] 및 자계 H[AT/m]의 전자계가 평면파를 이루고 공기 중을 3×108[m/s]의 속도로 전파될 때 단위 시간당 단위 면적을 지나는 에너지는 몇 W/㎡인가?

① [eqn: rm NH]	② [eqn: rm root εmu EH]

③ [eqn: rm EH over root εmu]	④ [eqn: rm 1 over 2 (εE^2 +mu H^2 `)]

7. 액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 C[F]인 것에 V[V]의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류[A]는? (단, 유전체의 유전율은 ℇ, 고유저항은 p라 한다.)

① [eqn: rm rhoε over C V]	② [eqn: rm C over rhoε V]

③ [eqn: rm C over rhoε V^2]	④ [eqn: rm rhoε over CV]

8. Q1[C]으로 대전된 용량 C1[F]의 콘덴서에 C2[F]를 병렬 연결한 경우 C2가 분배받는 전기량 Q2[C]는? (단, V1[V]은 콘덴서 C1이 Q1으로 충전되었을 때 C1의 양단 전압이다.)

① [eqn: rm Q_2 = {C_1 +C_2 } over C_2 = V_1]	② [eqn: rm Q_2 = C_2 over {C_1 +C_2 } = V_1]

③ [eqn: rm Q_2 = {C_1 +C_2 } over C_1 = V_1]	④ [eqn: rm Q_2 = {C_1 C_2} over {C_1 +C_2 } = V_1]

9. 다음 중 변위 전류에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 변위전류 밀도는 전속밀도의 시간적 변화율이다.

② 자유공간에서 변위전류가 만드는 것은 전계이다.

③ 변위전류는 도체와 가장 관계가 깊다.

④ 시간적으로 변화하지 않는 계에서도 변위전류는 흐른다.

10. 평면 전자파의 전계 E와 자계 H와의 관계식으로 알맞은 것은?

① [eqn: rm H = root {ε over mu }E]	② [eqn: rm H = root {mu over ε}E]

③ [eqn: rm H = {ε over mu }E]	④ [eqn: rm H = {mu over ε}E]

11. 반지름 a[m]인 무한히 긴 원통형 도선 A, B가 중심 사이의 거리 d[m]로 평행하게 배치되어 있다. 도선 A, B에 각각 단위 길이마다＋Q[C/m], -Q[C/m] 의 전하를 줄 때 두 도선 사이의 전위차는 몇 V인가?

① [eqn: rm Q over 2piε_0 ln d-a over a]	② [eqn: rm Q over 2piε_0 ln a over d-a]

③ [eqn: rm Q over piε_0 ln d-a over a]	④ [eqn: rm Q over piε_0 ln a over d-a]

12. 비유전율 ℇs＝5인 유전체 내의 분극율은 몇 F/m인가?

① [eqn: rm 10^-8 over 9π]	② [eqn: rm {10`^9} over 9π]

③ [eqn: rm 10^-9 over 9π]	④ [eqn: rm {10`^8} over 9π]

13. 자속 ∅[Wb]가 ∅mcos2πft[Wb]로 변화할 때 이 자속과 쇄교하는 권수 N회의 코일의 발생하는 기전력은 몇 V인가?

① -πfN∅mcos2πft	② πfN∅msin2πft

③ -2πfN∅mcos2πft	④ 2πfN∅msin2πft

14. 반지름 r＝a[m]인 원통 도선에 I[A]의 전류가 균일하게 흐를 때, 자계의 최대값 AT/m는?

① [eqn: rm I over πa]	② [eqn: rm I over 2πa]

③ [eqn: rm I over 3πa]	④ [eqn: rm I over 4πa]

15. ㉠ Ω·sec, ㉡ sec/Ω과 같은 단위는?

① ㉠ H, ㉡ F	② ㉠ H/m, ㉡ F/m

③ ㉠ F, ㉡ H	④ ㉠ F/m, ㉡ H/m

16. 유전률 ℇ1＞ℇ2인 두 유전체 경계면에 전속이 수직일 때, 경계면상의 작용력은?

① ℇ1의 유전체에서 ℇ2의 유전체 방향

② ℇ2의 유전체에서 ℇ1의 유전체 방향

③ 전속밀도의 방향

④ 전속밀도의 반대 방향

17. 유도계수의 단위에 해당되는 것은?

① C/F	② V/C

③ V/m	④ C/V

18. 전류에 의한 자계의 발생 방향을 결정하는 법칙은?

① 비오사바르의 법칙

② 쿨롱의 법칙

③ 패러데이의 법칙

④ 암페어의 오른손 법칙

19. 자기회로의 자기 저항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기 회로의 단면적에 반비례 한다.

② 자기회로의 길이에 반비례 한다.

③ 자성체의 비투자율에 반비례 한다.

④ 단위는 AT/Wb이다.

20. 길이 20㎝, 단면의 반지름 10㎝인 원통이 길이의 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 200 Wb/㎡인 경우, 원통 양 단자에서의 전 자극의 세기는 몇 Wb인가?

① π	② 2π

③ 3π	④ 4π

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 정삼각형 배치의 선간거리가 5m이고, 전선의 지름이 1㎝인 3상 가공 송전선의 1선의 정전용량은 약 몇 ㎌/㎞인가?

① 0.008	② 0.016

③ 0.024	④ 0.032

22. 보일러 급수 중에 포함되어 있는 산소 등에 의한 보일러 배관의 부식을 방지할 목적으로 사용되는 장치는?

① 공기 예열기	② 탈기기

③ 급수 가열기	④ 수위 경보기

23. 변압기의 손실 중, 철손의 감소 대책이 아닌 것은?

① 자속 밀도의 감소

② 고배향성 규소 강판 사용

③ 아몰퍼스 변압기의 채용

④ 권선의 단면적 증가

24. 송전 선로의 절연 설계에 있어서 주된 결정 사항으로 옳지 않은 것은?

① 애자련의 개수

② 전선과 지지물과의 이격거리

③ 전선 굵기

④ 가공지선의 차폐각도

25. 가공 전선로의 전선 진동을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 토셔널 댐퍼의 설치

② 스프링 피스톤 댐퍼와 같은 진동 제지권을 설치

③ 경동선을 ACSR로 교환

④ 클램프나 전선 접촉기 등을 가벼운 것으로 바꾸고 클램프 부근에 적당히 전선을 첨가

26. 부하 전류의 차단 능력이 없는 것은?

① 공기 차단기	② 유입 차단기

③ 진공 차단기	④ 단로기

27. 차단기가 전류를 차단할 때, 재점호가 일어나기 쉬운 차단 전류는?

① 동상 전류	② 지상 전류

③ 진상 전류	④ 단락 전류

28. 전력용 콘덴서에 직렬로 콘덴서 용량의 5% 정도의 유도 리액턴스를 삽입하는 목적은?

① 제3고조파 전류의 억제

② 제5고조파 전류의 억제

③ 이상전압의 발생 방지

④ 정전용량의 조절

29. 중거리 송전선로에서 T형 회로일 경우 4단자 정수 A는?

① [eqn: rm 1＋ ZY over 2]	② [eqn: rm 1－ ZY over 4]

③ Z	④ Y

30. 피뢰기의 제한전압이란?

① 상용주파 전압에 대한 피뢰기의 충격방전 개시전압

② 충격파 전압 침입 시 피뢰기의 충격방전 개시전압

③ 피뢰기가 충격파 방전 종류 후 언제나 속류를 확실히 차단할 수 있는 상용주파 최대 전압

④ 충격파 전류가 흐르고 있을 때의 피뢰기 단자전압

31. 3상 수직 배치인 선로에서 오프셋(off set)을 주는 이유는?

① 전선의 진동 억제	② 단락 방지

③ 철탑의 중량 감소	④ 전선의 풍압 감소

32. 수차의 특유속도 크기를 바르게 나열한 것은?

① 펠턴수차＜카플란수차＜프란시스수차

② 펠턴수차＜프란시스수차＜카플란수차

③ 프란시스수차＜카플란수차＜펠턴 수차

④ 카플란수차＜펠턴 수차＜프란시스수차

33. 송전선로에서 매설지선을 사용하는 주된 목적은?

① 코로나 전압을 저감시키기 위하여

② 뇌해를 방지하기 위하여

③ 탑각 접지저항을 줄여서 섬락을 방지하기 위하여

④ 인축의 감전사고를 막기 위하여

34. 1차 전압 6000V, 권수비 30인 단상 변압기로부터 부하에 20A를 공급할 때, 입력 전력은 몇 ㎾인가? (단, 변압기 손실은 무시하고, 부하역률은 1로 한다.)

① 2	② 2.5

③ 3	④ 4

35. 전력계통의 전압 조정을 위한 방법으로 적당한 것은?

① 계통에 콘덴서 또는 병렬리액터 투입

② 발전기의 유효전력 조정

③ 부하의 유효전력 감소

④ 계통의 주파수 조정

36. 송전 선로에 가공 지선을 설치하는 목적은?

① 코로나 방지

② 뇌에 대한 차폐

③ 선로 정수의 평형

④ 철탑 지지

37. 설비 A가 150㎾, 수용률 0.5, 설비 B가 250㎾, 수용률 0.8일 때, 합성 최대전력이 235㎾이면 부등률은 약 얼마인가?

① 1.10	② 1.13

③ 1.17	④ 1.22

38. 송전단 전압이 3300V, 수전단 전압은 3000V이다. 수전단의 부하를 차단한 경우, 수전단 전압이 3200V라면 이 회로의 전압 변동률은 약 몇 %인가?

① 3.25	② 4.28

③ 5.67	④ 6.67

39. 진상 콘덴서에 2배의 교류 전압을 가했을 때 충전용량은 어떻게 되는가?

① [eqn: 1 over 4]로 된다.	② [eqn: 1 over 2]로 된다.

③ 2배로 된다.	④ 4배로 된다.

40. 동일한 부하 전력에 대하여 전압을 2배로 승압하면 전압강하, 전압 강하율, 전력 손실률은 각각 어떻게 되는지 순서대로 나열한 것은?

① [eqn: 1 over 2 , ```1 over 2 , ```1 over 2]	② [eqn: 1 over 2 , ```1 over 2 , ```1 over 4]

③ [eqn: 1 over 2 , ```1 over 4 , ```1 over 4]	④ [eqn: 1 over 4 , ```1 over 4 , ```1 over 4]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 유도전동기의 회전력 발생 요소 중 제곱에 비례하는 요소는?

① 슬립	② 2차 권선저항

③ 2차 임피던스	④ 2차 기전력

42. 변압기에 사용되는 절연유의 성질이 아닌 것은?

① 절연내력이 클 것

② 인화점이 낮을 것

③ 비열이 커서 냉각효과가 클 것

④ 절연재료와 접촉해도 화학작용을 미치지 않을 것

43. 분로권선 및 직렬권선 1상에 유도되는 기전력을 각각 E1, E2[V]라 하고 회전자를 0도에서 180도까지 변화시킬 때 3상 유도전압 조정기의 출력측 선간전압의 조정범위는?

① [eqn: rm (E_1 +- E_2 ) /root 3]	② [eqn: rm root 3 (E_1 +- E_2 )]

③ [eqn: rm (E_1 －E_2 )]	④ [eqn: rm 3(E_1 +E_2 )]

44. 단상 및 3상 유도전압 조정기에 관하여 옳게 설명한 것은?

① 단락 권선은 단상 및 3상 유도전압 조정기 모두 필요하다.

② 3상 유도전압 조정기에는 단락 권선이 필요 없다.

③ 3상 유도전압 조정기의 1차와 2차 전압은 동상이다.

④ 단상 유도전압 조정기의 기전력은 회전 자계에 의해서 유도 된다.

45. 주파수 50hz, 슬립 0.2인 경우의 회전자 속도가 600rpm일 때에 3상 유도 전동기의 극수는?

① 4	② 8

③ 12	④ 16

46. 직류기에 탄소 브러시를 사용하는 주된 이유는?

① 고유 저항이 작기 때문에

② 접촉 저항이 작기 때문에

③ 접촉 저항이 크기 때문에

④ 고유 저항이 크기 때문에

47. 직류 발전기에 있어서 계자 철심에 잔류자기가 없어도 발전되는 직류기는?

① 분권 발전기	② 직권 발전기

③ 타여자 발전기	④ 복권 발전기

48. 변압기 결선 방식에서 △－△결선 방식의 특성이 아닌 것은?

① 중성점 접지를 할 수 없다.

② 110kV 이상 되는 계통에서 많이 사용되고 있다.

③ 외부에 고조파 전압이 나오지 않으므로 통신 장해의 염려가 없다.

④ 단상 변압기 3대 중 1대의 고장이 생겼을 때 2대로 V결선하여 송전할 수 있다.

49. 일반적으로 전철이나 화학용과 같이 비교적 용량이 큰 수은 정류기용 변압기의 2차측 결선방식으로 쓰이는 것은?

① 6상 2중 성형

② 3상 반파

③ 3상 전파

④ 3상 크로즈파

50. 시라게 전동기의 특성과 가장 가까운 전동기는?

① 3상 평복권 정류자 전동기

② 3상 복권 정류자 전동기

③ 3상 직권 정류자 전동기

④ 3상 분권 정류자 전동기

51. 3300/200V, 10kVA의 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니, 2차에 120A가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압[V]와 백분율 임피던스 강하[%]는?

① 125, 3.8	② 200, 4

③ 125, 3.5	④ 200, 4.2

52. 정역 운전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

① 분상 기동형

② 세이딩 코일형

③ 반발 기동형

④ 콘덴서 기동형

53. 동기기의 과도 안정도를 증가시키는 방법이 아닌 것은?

① 속응 여자방식을 채용한다.

② 회전자의 플라이휠 효과를 크게 한다.

③ 동기화 리액턴스를 크게 한다.

④ 조속기의 동작을 신속히 한다.

54. 극수는 6, 회전수가 1200rpm인 교류 발전기와 병렬운전하는 극수가 8인 교류 발전기의 회전수[rpm]는?

① 1200	② 900

③ 750	④ 520

55. 어떤 변압기의 단락시험에서 % 저항강하 1.5%와 %리액턴스 강하 3%를 얻었다. 부하 역률이 80% 앞선 경우의 전압 변동률[%]은?

① -0.6	② 0.6

③ -3.0	④ 3.0

56. 교류 발전기의 고조파 발생을 방지하는데 적합하지 않은 것은?

① 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.

② 전기자 권선의 결선을 Y형으로 한다.

③ 전기자 반작용을 작게 한다.

④ 전기자 권선을 전절권으로 감는다.

57. 3상 동기기에서 제동권선의 주목적은?

① 출력 개선	② 효율 개선

③ 역률 개선	④ 난조 방지

58. 직류기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상 권선의 전류 방향은?

① 계자 전류의 방향과 같다.

② 계자 전류 방향과 반대이다.

③ 전기자 전류 방향과 같다.

④ 전기자 전류 방향과 반대이다.

59. 10극인 직류 발전기의 전기자 도체수가 600, 단중 파권이고 매극의 자속수가 0.01Wb. 600rpm일 때의 유도기전력[V]은?

① 150	② 200

③ 250	④ 300

60. 전동력 응용기기에서 GD2의 값이 적은 것이 바람직한 기기는?

① 압연기	② 엘리베이터

③ 송풍기	④ 냉동기

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 다음과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한 R[Ω]의 값은?

① 200	② 2

③ 2×10-2	④ 2×10-4

62. 2전력계법에서 지시 P1＝100W, P2＝200W일 때 역률[%]은?

① 50.2	② 70.7

③ 86.6	④ 90.4

63. Z1＝2＋j11[Ω], Z2＝4－j3[Ω]의 직렬회로에 교류전압 100V를 가할 때 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 10	② 8

③ 6	④ 4

64. 주기함수 f(t)의 푸리에 급수 전개식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm f(t)= sum _{n=1} ^{INF } `a _{n} `sin`n `ωt + sum _{ n=1} ^{∞ } `b_{n} `sin`n `ωt]

② [eqn: rm f(t)= b_0 + sum _ {n=2} ^{INF } `a _{n} `sin`n `ωt + sum _{ n=2} ^{∞ } `b_{n} `cos`n `ωt]

③ [eqn: rm f(t)= a_0 +sum _{n=1} ^{INF } `a _{n} `cos`n `ωt + sum _{ n=1} ^{∞ } `b_{n} `sin`n `ωt]

④ [eqn: rm f(t)= sum _{n=1} ^{INF } `a _{n} `cos`n `ωt + sum _{ n=1} ^{∞ } `b_{n} `cos`n `ωt]

65. i(t)＝I0est[A]로 주어지는 전류가 콘덴서 C[F]에 흐르는 경우의 임피던스 [Ω]는?

① [eqn: rm C over s]	② [eqn: rm 1 over sC]

③ C	④ sC

66. E＝40＋j30[V]의 전압을 가하면 I＝30＋j10[A]의 전류가 흐른다. 이 회로의 역률은?

① 0.456	② 0.567

③ 0.854	④ 0.949

67. Va＝3[V], Vb＝2－j3[V], Vc＝4＋j3[V]를 3상 불평형 전압이라고 할 때, 영상전압[V]은?

① 0	② 3

③ 9	④ 27

68. 그림과 같은 회로에서 V－i의 관계식은?

① V＝0.8i	② V＝isRs－2i

③ V＝2i	④ V＝3＋0.2i

69. f(t)＝te-at의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 2 over (s-∝)^2]	② [eqn: rm 1 over s(s+∝)]

③ [eqn: rm 1 over (s+∝)^2]	④ [eqn: rm 1 over s+∝]

70. 회로에서 단자 a－b 사이의 합성저항 Rab는 몇 Ω인가? (단, 저항의 크기는 r[Ω]이다.)

① [eqn: rm 1 over 3 r]	② [eqn: rm 1 over 2 r]

③ r	④ 2r

71. R＝4Ω, ωL＝3Ω의 직렬 회로에 e＝100[eqn: rm root 2]sinωt＋50[eqn: rm root 2]sin3ωt[V]를 가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W인가?

① 1414	② 1514

③ 1703	④ 1903

72. 그림과 같은 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터 중 Y11[℧]은?

① [eqn: rm -j 1 over 35]	② [eqn: rm j 2 over 35]

③ [eqn: rm -j 1 over 33]	④ [eqn: rm j 2 over 33]

73. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때 시정수[sec]의 값은? (단, L＝10mH, R＝20Ω이다.)

① 5×10-3	② 5×10-4

③ 200	④ 2000

74. 정전용량이 같은 콘덴서 2개를 병렬로 연결했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 연결했을 때의 몇 배인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

75. 대칭 5상 회로의 선간전압과 상전압의 위상차는?

① 27°	② 36°

③ 54°	④ 72°

76. 전달함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 어떤 계의 전달함수는 그 계에 대한 임펄스 응답의 라플라스 변환과 같다.

② 전달함수는 [eqn: rm 출력라플라스변환 over 입력라플라스변환]으로 정의된다.

③ 전달함수가 s가 될 때 적분요소라 한다.

④ 어떤 계의 전달함수의 분모를 0으로 놓으면 이것이 곧 특성방정식이 된다.

77. 그림과 같은 대칭 3상 Y결선 부하 Z＝6＋j8Ω에 200V의 상전압이 공급될 때 선전류는 몇 A인가?

① 15	② 20

③ [eqn: rm 15root 3]	④ [eqn: rm 20 root 3]

78. 그림과 같은 비정현파의 실효값[V]은?

① 46.9	② 51.6

③ 56.6	④ 63.3

79. 정현파 교류 전압의 평균값은 최대값의 약 몇 %인가?

① 50.1	② 63.7

③ 70.7	④ 90.1

80. 4단자 회로에서 4단자 정수가 A＝[eqn: 15 over 4], D＝1이고, 영상임피던스 Z02＝[eqn: rm 12 over 5]Ω일 때, 영상임피던스 Z01[Ω]은?

① 9	② 6

③ 4	④ 2

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨 경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60V 이하인 것으로 대지전압이 몇 V이하인 강 전류 전기의 전송에 사용하는 전로와 변압기로 결합되는 것을 소세력 회로라 하는가?

① 100	② 150

③ 300	④ 440

82. 지상에 설치한 380V용 저압 전동기의 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지 공사	② 제2종 접지 공사

③ 제3종 접지 공사	④ 특별 제3종 접지 공사

83. 제2차 접근 상태를 바르게 설명한 것은?

① 가공전선이 전선의 절단 또는 지지물의 도괴 등이 되는 경우에 당해 전선이 다른 시설물에 접속될 우려가 있는 상태

② 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 당해 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 3m 미만인 곳에 시설되는 상태

③ 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 가공전선을 다른 시설물과 수평되게 시설되는 상태

④ 가공선로에 제2종 접지공사를 하고 보호망으로 보호하여 인축의 감전 상태를 방지하도록 조치하는 상태

84. 화약류 저장소의 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?

① 전로의 대지전압은 150V 이하일 것

② 전기기계기구는 전폐형의 것일 것

③ 전용 개폐기 및 과전류 차단기는 화약류 저장소 밖에 설치할 것

④ 개폐기 또는 과전류 차단기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 배선은 케이블을 사용할 것

85. 고압 보안공사에 철탑을 지지물로 사용하는 경우 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

① 100	② 150

③ 400	④ 600

86. 옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?

① 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 15A 이하인 경우

② 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 경우 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우

③ 전동기 운전 중 취급자가 상시 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우

④ 전동기의 정격 출력이 0.75㎾인 전동기

87. 전기욕기용 전원장치로부터 욕기안의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지 사이에 절연저항 값은 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

88. 특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

① 내장형 철탑

② 인류형 철탑

③ 보강형 철탑

④ 각도형 철탑

89. 400V 미만의 저압 옥내배선을 할 때 점검할 수 없는 은폐장소에 할 수 없는 배선공사는?

① 금속관 공사

② 합성수지관 공사

③ 금속몰드 공사

④ 플로어덕트 공사

90. 특고압 가공전선을 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우 최소 이격거리에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 사용전압이 35kV 이하의 경우는 1.5m 이상

② 사용전압이 35kV 이하이고 특고압 절연전선을 사용한 경우 1m 이상

③ 사용전압이 70kV인 경우 2.12m 이상

④ 사용전압이 35kV를 초과하고 60kV 이하인 경우 2.0m 이상

91. 저압 연접인입선은 폭 몇 m를 초과하는 도로를 횡단하지 않아야 하는가?

① 5	② 6

③ 7	④ 8

92. 임시 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용 시 사용기간은?

① 1개월 이내	② 3개월 이내

③ 4개월 이내	④ 6개월 이내

93. 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지공사는?

① 특별 제3종	② 제3종

③ 제2종	④ 제1종

94. 지중전선로에서 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분, 금속제의 전선 접속함에 적합한 접지공사는?

① 제1종 접지 공사

② 제2종 접지 공사

③ 제3종 접지 공사

④ 특별 제3종 접지 공사

95. 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제 몇 종 보안공사를 하여야 되는가?

① 제1종 특고압 보안공사

② 제2종 특고압 보안공사

③ 제3종 특고압 보안공사

④ 특별 제3종 특고압 보안공사

96. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

① 애자 사용 공사 또는 가요 전선관 공사

② 캡타이어 케이블 공사

③ 합성 수지관 공사

④ 금속관 공사 또는 케이블 공사

97. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준이 잘못된 것은?

① 목주 : 588 Pa

② 원형 철주 : 588 Pa

③ 철근콘크리트주 : 1117 Pa

④ 강관으로 구성된 철탑 : 1255 Pa

98. 고압 가공전선이 경동선인 경우 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 3.0

99. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1분	② 3분

③ 5분	④ 10분

100. 220V용 유도전동기의 철대 및 금속제 외함에 적합한 접지공사는?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사