건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3	2	2	2	1	1	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	1	4	3	1	4	4	4	1
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	2	2	4	2	4	4	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	3	3	2	3	4	3	4	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	3	3	3	2	2	3	2	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	1	2	2	3	4	1	4	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	3	1	2	3	2	3	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	4	2	4	4	1	2	1	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	3	4	3	3	1	1	4	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	4	4	2	4	2	2	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 공간도체 중의 정상 전류밀도를 i, 공간 전하밀도를 p라고 할 때, 키르히호프의 전류 법칙을 나타내는 것은?

① i＝0	② div i＝0

③ i＝[eqn: rm ∂p over ∂t]	④ div i＝∞

2. 무한 길이의 직선 도체에 전하가 균일하게 분포되어 있다. 이 직선 도체로부터 ɭ인 거리에 있는 점의 전계의 세기는?

① ɭ에 비례한다.	② ɭ에 반비례한다.

③ ɭ2에 비례한다.	④ ɭ2에 반비례한다.

3. 전계의 세기를 주는 대전체 중 거리 r에 반비례하는 것은?

① 구전하에 의한 전계

② 점전하에 의한 전계

③ 선전하에 의한 전계

② 전기 쌍극자에 의한 전계

4. 그림과 같은 자기회로에서 R1＝0.1AT/Wb, R2＝0.2AT/Wb, R3＝0.3AT/Wb이고, 코일은 10회 감았다. 이때 코일에 10A의 전류를 흘리면 [eqn: rm bar {ACB}] 간에 투과하는 자속 ɸ는 약 몇 Wb인가?

① 2.25×102	② 4.55×102

③ 6.50×102	④ 8.45×102

5. 6.28A가 흐르는 무한장 직선 도선 상에서 1m 떨어진 점의 자계의 세기[A/m]는?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 3

6. 유전율 E, 투자율 μ인 매질 중을 주파수 f[hz]의 전자파가 전파되어 나갈 때의 파장은 몇 m인가?

① [eqn: rm f root εmu]	② [eqn: rm 1 over {f root εmu}]

③ [eqn: rm 1 over { root εmu}]	④ [eqn: rm { root εmu} over 1]

7. 정전용량 6[㎌], 극간거리 2㎜의 평판 콘덴서에 300[μC]의 전하를 주었을 때 극판 간의 전계는 몇 V/㎜인가?

① 25	② 50

③ 150	④ 200

8. 전자석의 재료(연철)로 적당한 것은?

① 잔류 자속밀도가 크고, 보자력이 작아야 한다.

② 잔류 자속밀도와 보자력이 모두 작아야 한다.

③ 잔류 자속밀도와 보자력이 모두 커야 한다.

④ 잔류 자속밀도가 작고, 보자력이 커야 한다.

9. 유전체에 가한 전계 E[V/m]와 분극의 세기 P[C/㎡], 전속밀도D[C/㎡]간의 관계식으로 옳은 것은?

① P＝E0(Es－1)E	② P＝E0(Es＋1)E

③ D＝E0E－P	④ D＝E0EsE＋P

10. 반지름이 r1인 가상구 표면에＋Q의 전하가 균일하게 분포되어 있는 경우, 가상구 내의 전위 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

① [eqn: rm V= Q over {4piε_0 r_1}]로 반지름에 반비례하여 감소한다.

② [eqn: rm V= Q over {4piε_0 r_1}]로 일정하다.

③ [eqn: rm V= Q over {4piε_0 r_1^2}]로 반지름에 반비례하여 감소한다.

④ [eqn: rm V= Q over {4piε_0 r_1^2}]로 일정하다.

11. 전계 E＝i3x2＋j2xy2＋kx2yz의 divE는 얼마인가?

① -i6x＋jxy＋kx2y	② i6x＋j6xy＋kx2y

③ -6x－6xy＋kx2y	④ 6x＋4xy＋x2y

12. 정현파 자속으로하여 기전력이 유기될 때 자속의 주파수가 3배로 증가하면 유기 기전력은 어떻게 되는가?

① 3배 증가	② 3배 감소

③ 9배 증가	④ 9배 감소

13. W1, W2의 에너지를 갖는 두 콘덴서를 병렬로 연결하였을 경우 총 에너지 W에 대한 관계식으로 옳은 것은? (단, W1≠W2이다.)

① W1＋W2＞W	② W1＋W2＜W

③ W1＋W2＝W	④ W1－W2＝W

14. 10V의 기전력을 유기시키려면 5초간에 몇 Wb의 자속을 끊어야 하는가?

① 2	② 10

③ 25	④ 50

15. 완전 유전체에서 경계조건을 설명한 것 중 맞는 것은?

① 전속밀도의 접선성분은 같다.

② 전계의 법선성분은 같다.

③ 경계면에 수직으로 입사한 전속은 굴절하지 않는다.

④ 유전율이 큰 유전체에서 유전율이 작은 유전체로 전계가 입사하는 경우 굴절각은 입사각보다 크다.

16. 두 자기인덕턴스를 직렬로 연결하여 두 코일이 만드는 자속이 동일 방향일 때 합성 인덕턴스를 측정하였더니 75mH가 되었고, 두 코일이 만드는 자속이 서로 반대인 경우에는 25mH가 되었다. 두 코일의 상호인덕턴스는 몇 mH인가?

① 12.5	② 20.5

③ 25	④ 30

17. 투자율이 다른 두 자성체의 경계면에서 굴절각과 입사각의 관계가 옳은 것은? (단, μ : 투자율 θ1 : 입사각, θ2 : 굴절각이다.)

① [eqn: rm {sin θ_1} over {sin θ_2} = mu_1 over mu_2]	② [eqn: rm {tan θ_2} over {tan θ_1} = mu_1 over mu_2]

③ [eqn: rm {cos θ_1} over {cos θ_2} = mu_1 over mu_2]	④ [eqn: rm {tan θ_1} over {tan θ_2} = mu_1 over mu_2]

18. E＝[(sin x)ax＋(cos x)ay]e-y[V/m]인 전계가 자유공간 내에 존재한다. 공간 내의 모든 곳에서 전하밀도는 몇 C/㎥인가?

① sin x	② cos x

③ e-y	④ 0

19. 진공 중에 같은 전기량＋1C의 대전체 두 개가 약 몇 m 떨어져 있을 때 각 대전체에 작용하는 반발력이 1N인가?

① 3.2×10-3	② 3.2×103

③ 9.5×10-4	④ 9.5×104

20. ɭ1＝∞, ɭ21m의 두 직선도선을 50㎝의 간격으로 평행하게 놓고, ɭ1을 중심축으로 하여 ɭ2를 속도 100m/s로 회전시키면 ɭ2에 유기되는 전압은 몇 V인가? (단, ɭ1에 흐르는 전류는 50㎃이다.)

① ０	② ５

③ 2×10-6	④ 3×10-6

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 뇌해방지와 관계가 없는 것은?

① 매설지선	② 가공지선

③ 소호각	④ 댐퍼

22. 선로 임피던스가 Z인 단상 단거리 송전선로의 4단자 정수는?

① A＝Z, B＝Z, C＝0, D＝1

② A＝1, B＝0, C＝Z, D＝1

③ A＝1, B＝Z, C＝0, D＝1

④ A＝0, B＝1, C＝Z, D＝0

23. 송전선로의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 병행 다회선이나 복도체 방식 채용

② 계통의 직렬리액턴스 증가

③ 속응 여자방식 채용

④ 고속도 차단기 이용

24. 저압 뱅킹 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전압 동요가 적다.

② 캐스케이딩 현상에 의해 고장 확대가 축소된다.

③ 부하 증가에 대해 융통성이 좋다.

④ 고장 보호 방식이 적당할 때 공급 신뢰도는 향상된다.

25. 리클로저에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 배전선로용은 고장구간을 고속 차단하여 제거한 후 다시 수동조작에 의해 배전이 되도록 설계된 것이다.

② 재폐로 계전기와 함께 설치하여 계전기가 고장을 검출하고 이를 차단기에 통보, 차단하도록 된 것이다.

③ 3상 재폐로 차단기는 1상의 차단이 가능하고 무전압 시간을 20~30초로 정하여 재폐로 하도록 되어있다.

④ 배전선로의 고장구간을 고속 차단하고 재전송하는 조작을 자동적으로 시행하는 재폐로 차단장치를 장비한 자동차단기이다.

26. 원자력 발전소와 화력발전소의 특성을 비교한 것 중 틀린 것은?

① 원자력 발전소는 화력 발전소의 보일러 대신 원자로와 열교환기를 사용한다.

② 원자력 발전소의 건설비는 화력발전소에 비해 싸다.

③ 동일 출력일 경우 원자력 발전소의 터빈이나 복수기가 화력 발전소에 비하여 대형이다.

④ 원자력 발전소는 방사능에 대한 차폐 시설물의 투자가 필요하다.

27. 송전선로에서 역섬락을 방지하는 가장 유효한 방법은?

① 피뢰기를 설치한다.

② 가공지선을 설치한다.

③ 소호각을 설치한다.

④ 탑각 접지저항을 작게 한다.

28. 우리나라의 특고압 배전방식으로 가장 많이 사용되고 있는 것은?

① 단상 2선식	② 단상 3선식

③ 3상 3선식	④ 3상 4선식

29. 양 지지점의 높이가 같은 전선의 이도를 구하는 식은? (단, 이도는 D[m], 수평장력은 T[㎏], 전선의 무게는 W[㎏/m], 경간은 S[m]이다.)

① [eqn: rm D= {WS^2} over 8T]	② [eqn: rm D= {SW^2} over 8T]

③ [eqn: rm D= {8WT} over S^2]	④ [eqn: rm D= ST^2 over 8W]

30. 배전선의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

① 전원측 설비의 이용률 향상

② 선로 절연에 요하는 비용 절감

③ 전압강하 감소

④ 전로의 전력손실 경감

31. 발전기의 정태 안정 극한 전력이란?

① 부하가 서서히 증가할 때의 극한 전력

② 부하가 갑자기 크게 변동할 때의 극한 전력

③ 부하가 갑자기 사고가 났을 때의 극한 전력

④ 부하가 변하지 않을 때의 극한 전력

32. 유역면적 80k㎡, 유효낙차 30m, 연간 강우량 1500㎜의 수력발전소에서 그 강우량의 70%만 이용하면 연간 발전 전력량은 몇 kWh인가?(단, 종합효율은 80%이다.)

① 5.49×107	② 1.98×107

③ 5.49×106	④ 1.98×106

33. 낙차 350m, 회전수 600rpm인 수차를 325m의 낙차에서 사용할 때의 회전수는 약 몇 rpm인가?

① 500	② 560

③ 580	④ 600

34. 가공 송전선의 코로나를 고려할 때 표준상태에서 공기의 절연내력이 파괴되는 최소 전위경도는 정현파 교류의 실효값으로 약 몇 kV/㎝ 정도인가?

① 6	② 11

③ 21	④ 31

35. 차단기의 개폐에 의한 이상전압의 크기는 대부분의 경우 송전선 대지 전압의 최고 몇 배 정도인가?

① 2배	② 4배

③ 6배	④ 8배

36. 선로의 작용 정전용량 0.008㎌/㎞, 선로의 길이 100㎞, 전압 37000V이고, 주파수 60㎐일 때, 한상에 흐르는 충전전류는 약 몇 A인가?

① 6.7	② 8.7

③ 11.2	④ 14.2

37. 송전선로의 단락보호 계전방식이 아닌 것은?

① 과전류 계전방식	② 방향단락 계전방식

③ 거리 계전방식	④ 과전압 계전방식

38. 동일 전력을 동일 선간전압, 동일 역률로 동일 거리에 보낼 때, 사용하는 전선의 총중량이 같으면, 단상 2선식과 3상 3선식의 전력 손실비(3상 3선식/단상 2선식)는?

① [eqn: 1 over 3]	② [eqn: 1 over 2]

③ [eqn: 3 over 4]	④ １

39. 정정된 값 이상의 전류가 흘러 보호 계전기가 동작할 때 동작 전류가 낮은 구간에서는 동작 전류의 증가에 따라 동작 시간이 짧아지고, 그 이상이면 동작 전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성을 무슨 특성이라 하는가?

① 정한시 특성	② 반한시 특성

③ 순시 특성	④ 반한시성 정한시 특성

40. 어떤 건물에서 총설비 부하용량이 850kW, 수용률이 60%이면, 변압기 용량은 최소 몇 kVA로 하여야 하는가? (단, 설비 부하의 종합역률은 0.75이다.)

① 740	② 680

③ 650	④ 500

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 브러시의 위치를 바꾸어서 회전방향을 바꿀 수 있는 전기 기계가 아닌 것은?

① 톰슨형 반발 전동기	② 3상 직권 정류자 전동기

③ 시라게 전동기	④ 정류자형 주파수 변환기

42. 직류 전동기의 역기전력에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 역기전력이 증가할수록 전기자 전류는 감소한다.

② 역기전력은 속도에 비례한다.

③ 역기전력은 회전방향에 따라 크기가 다르다.

④ 부하가 걸려있을 때에는 역기전력은 공급전압보다 크기가 작다.

43. 정격 6600/220V인 변압기의 1차측에 6600V를 가하고 2차측에 순저항 부하를 접속하였더니 1차에 2A의 전류가 흘렀다. 이때 2차 출력[kVA]은?

① 19.8	② 15.4

③ 13.2	④ 9.7

44. 단자전압 220V, 부하전류 50A인 분권 발전기의 유기 기전력[V]은? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자 전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

① 210	② 225

③ 230	④ 250

45. 200kW, 200V의 직류 분권 발전기가 있다. 전기자 권선의 저항이 0.025Ω 일 때 전압 변동률은 몇 %인가?

① 6.0	② 12.5

③ 20.5	④ 25.0

46. 6극 직류 발전기의 정류자 편수가 132, 단자전압이 220V, 직렬 도체수가 132개이고 중권이다. 정류자 편간 전압은 몇 V인가?

① 5	② 10

③ 20	④ 30

47. 3300/210V, 5kVA 단상변압기의 퍼센트 저항강하 2.4%, 퍼센트 리액턴스강하 1.8%이다. 임피던스 와트[W]는?

① 320	② 240

③ 120	④ 90

48. 변압기유가 갖추어야 할 조건으로 옳은 것은?

① 절연내력이 낮을 것

② 인화점이 높을 것

③ 비열이 적어 냉각효과가 클 것

④ 응고점이 높을 것

49. 단상 유도전동기의 기동토크에 대한 사항으로 틀린 것은?

① 분상 기동형의 기동토크는 125% 이상이다.

② 콘덴서 기동형의 기동토크는 350% 이상이다.

③ 반발 기동형의 기동토크는 300% 이상이다.

④ 세이딩 코일형의 기동토크는 40~80% 이상이다.

50. 3상 동기 발전기에 평형 3상 전류가 흐를 때 반작용은 이 전류가 기전력에 대하여 (A)때 감자작용이 되고, (B)때 증자작용이 된다. A, B의 적당한 것은?

① A : 90°뒤질, B : 90° 앞설

② A : 90°앞설, B : 90° 뒤질

③ A : 90°뒤질, B : 동상일

④ A : 동상일, B : 90° 앞설

51. 유도 전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 다음 중 슬립의 측정법이 아닌 것은?

① 동력계법	② 수화기법

③ 직류 밀리볼트계법	④ 스트로보스코프법

52. 3상 유도 전동기 원선도 작성에 필요한 시험이 아닌 것은?

① 저항 측정	② 슬립 측정

③ 무부하 시험	④ 구속 시험

53. 스테핑 모터의 여자 방식이 아닌 것은?

① 2~4상 여자	② 1~2상 여자

③ 2상 여자	④ 1상 여자

54. 단상 반발 전동기에 해당되지 않는 것은?

① 아트킨손 전동기	② 슈라게 전동기

③ 데리 전동기	④ 톰슨 전동기

55. 극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병행운전하는 극수 8의 교류 발전기의 회전수는 몇 rpm이어야 하는가?

① 800	② 900

③ 1050	④ 1100

56. 반도체 사이리스터에 의한 제어는 어느 것을 변화시키는 것인가?

① 주파수	② 전류

③ 위상각	④ 최대값

57. 3상 동기 발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라고 하면, 분포권 계수는?

① [eqn: rm sin 2 over 3 pi]	② [eqn: rm sin 3 over 2 pi]

③ [eqn: rm 6sin pi over 18]	④ [eqn: rm 1 over {6sin pi over 18}]

58. △-Y 결선의 3상 변압기군 A와 Y-△ 결선의 변압기군 B를 병렬로 사용할 때 A군의 변압기 권수비가 30이라면 B군의 변압기 권수비는?

① 10	② 30

③ 60	④ 90

59. 동기 발전기에서 기전력의 파형이 좋아지고 권선의 누설리액턴스를 감소시키기 위하여 채택한 권선법은?

① 집중권	② 형권

③ 쇄권	④ 분포권

60. 3상 60Hz 전원에 의해 여자되는 6극 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기가 1150rpm으로 회전할 때 회전자 전류의 주파수는 몇 Hz인가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 2.5

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 1000Hz인 정현파 교류에서 5mH인 유도 리액턴스와 같은 용량 리액턴스를 갖는 C의 값은 약 몇 ㎌인가?

① 4.07	② 5.07

③ 6.07	④ 7.07

62. Z＝6＋j8Ω인 평형 Y부하에 선간전압 200V인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 A인가?

① 20	② 11.5

③ 7.5	④ 5.5

63. 그림과 같은 이상적인 변압기로 구성된 4단자 회로에서 정수 A, B, C, D 중 A는?

① 1	② 0

③ n	④ [eqn: rm 1 over n]

64. f(t)＝u(t－a)－u(t－b)의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 1 over s (e^-as - e ^-bs )]	② [eqn: rm 1 over s (e^as + e ^bs )]

③ [eqn: rm 1 over s^2 (e^-as - e ^-bs )]	④ [eqn: rm 1 over s^2 (e^as + e ^bs )]

65. 복소수 일 때, I1＝10⦟tan-1[eqn: rm 4 over 3], I2＝10⦟tan-1[eqn: rm 3 over 4]일 때, I1＋I2는 얼마인가?

① -2＋j2	② 14＋j14

③ 14＋j4	④ 14＋j3

66. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, e1은 입력, e2는 출력이다.)

① [eqn: rm C_1 ＋ C_2]	② [eqn: rm C_2 over C_1]

③ [eqn: rm C1 over {C_1 ＋ C_2}]	④ [eqn: rm C2 over {C_1 ＋ C_2}]

67. 그림과 같은 4단자망의 영상 전달정수 θ는?

① [eqn: rm root 5]	② [eqn: rm log_e root 5]

③ [eqn: rm log_e 1 over root 5]	④ [eqn: rm 5 log_e root 5]

68. 그림 (a)의 회로를 그림 (b)와 같은 등가회로로 구성하고자 한다. 이때 V 및 R의 값은?

① 6V, 2Ω	② 6V, 6Ω

③ 9V, 2Ω	④ 9V, 6Ω

69. 구형파의 파형률 (㉠)과 파고율 (㉡)은?

① ㉠ 1, ㉡ 0	② ㉠ 1.11, ㉡ 1.414

③ ㉠ 1, ㉡ 1	④ ㉠ 1.57, ㉡ 2

70. 모든 초기값을 0으로 할 때, 출력과 입력의 비를 무엇이라 하는가?

① 전달 함수	② 충격 함수

③ 경사 함수	④ 포물선 함수

71. 그림과 같은 파형의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm E over T_s (1- e^-Ts )]

② [eqn: rm {E over {T_s`^2}} (1- e^-Ts )]

③ [eqn: rm E over T_s (1- e^-Ts - T_s ㆍe`^-Ts )]

④ [eqn: rm E over {T_s `^2} (1- e^-Ts - T_s ㆍe`^-Ts )]

72. 그림에서 전류 i5의 크기는?

① 3A	② 5A

③ 8A	④ 12A

73. 한상의 직렬 임피던스R r＝6Ω, Xʟ＝8Ω인 △결선 평형 부하가 있다. 여기에 선간전압 100V인 대칭 3상 교류 전압을 가하면 선전류는 몇 A인가?

① [eqn: rm 10 root 3 over 3]	② [eqn: rm 3 root 3]

③ 10	④ [eqn: rm 10 root 3]

74. 그림과 같은 회로에서 S를 열었을 때 전류계는 10A를 지시하였다. S를 닫았을 때 전류계의 지시는 몇 A인가?

① 10	② 12

③ 14	④ 16

75. 2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 각각의 전력계가 500W, 300W를 지시하였다면 전 전력[W]은?

① 200	② 300

③ 500	④ 800

76. 그림과 같은 회로에서 a-b 양단간의 전압은 몇 V인가?

① 80	② 90

③ 120	④ 150

77. 역률이 60%이고, 1상의 임피던스가 60Ω인 유도부하를 △로 결선하고 여기에 병렬로 저항 20Ω을 Y결선으로 하여 3상 선간전압 200V를 가할 때의 소비전력[W]은?

① 3200	② 3000

③ 2000	④ 1000

78. 회로에서 각 계기들의 지시값은 다음과 같다. 전압계는 240V, 전류계는 5A, 전력계는 720W이다. 이때 인덕턴스 L[H]는 얼마인가? (단, 전원주파수는 60Hz이다.)

① [eqn: rm 1 over π]	② [eqn: rm 1 over 2π]

③ [eqn: rm 1 over 3π]	④ [eqn: rm 1 over 4π]

79. 다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이 회로의 시정수는 [eqn: rm L over {R_1 + R_2}]이다.

② 이 회로의 특성근은 [eqn: rm {R_1 + R_2} over L]이다.

③ 정상전류 값은 [eqn: rm E over R_2]이다.

④ 이 회로의 전류값은 [eqn: rm i(t)= E over {R_1 + R_2} (1-e ^{- L over {R_1 + R_2}` t} )]이다.

80. 3상 평형 부하가 있다. 선간전압이 200V, 역률이 0.8이고 소비전력이 10kW라면 선전류는 약 몇 A인가?

① 30	② 32

③ 34	④ 36

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 제3종 접지 공사의 접지저항값을 몇 Ω까지 허용할 수 있는가? (단, 자동 차단기의 정격감도전류는 30㎃이다.)

① 10	② 100

③ 300	④ 500

82. 애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때, 전선 상호간의 간격은 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

83. “지중관로”에 대한 정의로 옳은 것은?

① 지중 전선로, 지중 약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.

② 지중 전선로, 지중 약전류 전선로와 복합 케이블 선로, 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함을 말한다.

③ 지중 전선로, 지중 약전류 전선로, 지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다.

④ 지중 전선로, 지중 약전류 전선로, 지중 광섬유 케이블 선로, 지중에 시설하는 수관 및 가스관과 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.

84. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제 1종 접지공사	② 제 2종 접지공사

③ 제 3종 접지공사	④ 특별 제 3종 접지공사

85. 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라 하는가?

① 가섭선	② 가공 인입선

③ 관등회로	④ 지중관로

86. 345kV의 송전선을 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 7.28	② 8.28

③ 7.85	④ 8.85

87. 전기설비기술기준에서 정하는 15kV이상, 25kV 미만인 특고압 가공전선과 그 지지물, 완금류, 지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 20	② 25

③ 30	④ 40

88. 고압 지중케이블로서 직접 매설식에 의하여 콘크리트제 기타 견고한 관 또는 트라프에 넣지 않고 부설할 수 있는 케이블은?

① 비닐외장 케이블

② 고무외장 케이블

③ 클로로프렌 외장 케이블

④ 콤바인 덕트 케이블

89. 관, 암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제 1종 접지공사	② 제 2종 접지공사

③ 제 3종 접지공사	④ 특별 제 3종 접지공사

90. 전기 울타리의 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 600V 이하이어야 한다.

② 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설한다.

③ 전선은 지름 2㎜ 이상의 경동선을 사용한다.

④ 수목 사이의 이격거리는 30㎝ 이상이어야 한다.

91. 전선의 접속법을 열거한 것 중 틀린 것은?

① 전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.

② 접속 부분을 절연 전선의 절연물과 동등 이상의 절연 효력이 있도록 충분히 피복한다.

③ 접속 부분은 접속관, 기타의 기구의 사용한다.

④ 알루미늄 도체의 전선과 동 도체의 전선을 접속할 때에는 전기적 부식이 생기지 않도록 한다.

92. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2

93. 소맥분, 전분 기타의 가연성 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내배선으로 적합하지 않은 공사방법은?

① 케이블 공사

② 두께 2㎜ 이상의 합성수지관 공사

③ 금속관 공사

④ 가요 전선관 공사

94. 도로에 시설하는 가공 직류 전차 선로의 경간은 몇 m 이하인가?

① 30	② 60

③ 80	④ 100

95. 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정하여 시설하는 전열장치의 발열선에 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 30	② 60

③ 220	④ 300

96. 철큰 콘크리트주로서 전장이 15m이고, 설계하중이 7.8kN이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 ㎝를 가산하여 시설하여야 하는가?

① 10	② 30

③ 50	④ 70

97. 66kV에 사용되는 변압기를 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 적당한 울타리, 담 등을 설치하여 시설하는 경우 울타리, 담 등의 높이와 울타리, 담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 5	② 6

③ 8	④ 10

98. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 병종 풍압하중은 갑종 풍압하주의 몇 %를 기초로 하여 계산한 것인가?

① 30	② 50

③ 80	④ 110

99. 저압 옥내배선에서 시행하는 공사 내용 중 틀린 것은?

① 합성수지 몰드공사에서는 절연전선을 사용한다.

② 합성수지관 안에서는 접속점이 없어야 한다.

③ 가요전선관은 2종 금속제 가요전선관이어야 한다.

④ 사용전압이 400V 이상인 금속관에는 제 3종 접지공사를 한다.

100. 케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이의 최소 안전율은?

① 1.5	② 1.8

③ 2.0	④ 3.0