건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2015.8.16. 3회)

2015년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	2	1	1	1	3	4	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	1	4	2	3	2	1	3	3	4
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	4	3	1	1	1	2	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	2	3	1	3	4	2	3	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	3	4	2	4	4	4	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	2	2	2	1	2	3	3	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	4	2	1	4	2	3	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	4	1	2	3	3	4	2	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	1	2	2	4	1	2	2	2	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	2	1	4	1	2	2	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 맥스웰의 전자 방정식 중 페러데이의 법칙에 의하여 유도된 방정식은?

① [eqn: rm ∇×E = - ∂B over ∂t]	② [eqn: rm ∇×H = i_c + ∂D over ∂t]

③ divD＝ρ	④ divB＝0

2. 전자석에 사용하는 연철(soft iron)은 다음 어느 성질을 갖는가?

① 잔류자기, 보자력이 모두 크다.

② 보자력이 크고 잔류자기가 작다.

③ 보자력이 크고 히스테리시스 곡선의 면적이 작다.

④ 보자력과 히스테리시스 곡선의 면적이 모두 작다.

3. 면적이 s[㎡], 극사이의 거리가 d[m], 유전체의 비유전율이 εs인 평판 콘덴서의 정전용량은 몇 [F]인가?

① [eqn: rm {ε_0 S} over d]	② [eqn: rm {ε_0 ε_s S} over d]

③ [eqn: rm {ε_0 d} over S]	④ [eqn: rm {ε_0 ε_s d} over S]

4. 전기저항 R과 정전용량 C, 고유저항 ρ및 유전율 ℇ사이의 관계로 옳은 것은?

① RC＝ρε	② RP＝Cε

③ C＝Rρε	④ R＝εPC

5. 환상 솔레노이드 코일에 흐르는 전류가 2A일 때 자로의 자속이 10-2[Wb]였다고 한다. 코일의 권수를 500회라고 하면, 이 코일의 자기인덕턴스는 몇 H인가? (단, 코일의 전류와 자로의 자속과의 관계는 비례하는 것으로 한다.)

① 2.5	② 3.5

③ 4.5	④ 5.5

6. 한 번의 길이가 a[m]인 정육각형의 각 정점에 각각 Q[C]의 전하를 놓았을 때, 정육각형의 중심 0의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?

① ０	② [eqn: rm Q over {2piε_0 a}]

③ [eqn: rm Q over {4piε_0 a}]	④ [eqn: rm Q over {8piε_0 a}]

7. 그림과 같이 판의 면적 [eqn: rm 1 over 3]S, 두께 d와 판면적 [eqn: rm 1 over 3]S, 두께 [eqn: rm 1 over 2]d되는 유전체(ℇs＝3)를 끼웠을 경우의 정전용량은 처음의 몇 배인가?

① [eqn: 1 over 6]	② [eqn: 5 over 6]

③ [eqn: 11 over 6]	④ [eqn: 13 over 6]

8. 반지름 a[m]의 도체구와 내외 반지름이 각각 b[m], c[m]인 도체구가 동심으로 되어 있다. 두 도체구 사이에 비유전율 ℇs인 유전체를 채웠을 경우의 정전용량[F]은?

① [eqn: rm 1 over {9 times 10^9} times abc over a-b+c]

② [eqn: rm 9 times 10^9 times bc over b-c]

③ [eqn: rm ε_s over {9 times 10^9} times ac over c-a]

④ [eqn: rm ε_s over {9 times 10^9} times ab over b-a]

9. 동일한 두 도체를 같은 에너지 W1＝W2로 충전한 후에 이들을 병렬로 연결하였다. 총에너지 W 의 관계로 옳은 것은?

① W1＋W2＜W	② W1＋W2＝W

③ W1＋W2＞W	④ W1－W2＝W

10. 자계가 보존적인 경우를 나타내는 것은? (단, j는 공간상의 0이 아닌 전류 밀도를 의미한다.)

① ▽ㆍB＝0	② ▽ㆍB＝j

③ ▽×H＝0	④ ▽×H＝j

11. 투자율 μ1 및 μ2인 두 자성체의 경계면에서 자력선의 굴절법칙을 나타낸 식은?

① [eqn: rm mu_1 over mu_2 = sinθ_1 over sinθ_2]	② [eqn: rm mu_1 over mu_2 = sinθ_2 over sinθ_1]

③ [eqn: rm mu_1 over mu_2 = tanθ_1 over tanθ_2]	④ [eqn: rm mu_1 over mu_2 = tanθ_2 over tanθ_1]

12. 코로나 방전이 3×106[V/m] 난다고 하면 반지름 10㎝인 도체구에 저축할 수 있는 최대 전하량은 몇 [C]인가?

① 0.33×10-5	② 0.72×10-6

③ 0.33×10-7	④ 0.98×10-8

13. 반지름이 3㎜, 4㎜인 2개의 절연도체구에 각각 5V, 8V가 되도록 충전한 후 가는 도선으로 연결할 때 공통전위는 몇 V인가?

① 3.14	② 4.27

③ 5.56	④ 6.71

14. 금속도체의 전기저항은 일반적으로 온도와 어떤 관계인가?

① 전기저항은 온도의 변화에 무관하다.

② 전기저항은 온도의 변화에 대해 정특성을 가진다.

③ 전기저항은 온도의 변화에 대해 부특성을 가진다.

④ 금속도체의 종류에 따라 전기저항의 온도 특성은 일관성이 없다.

15. 자기인덕턴스와 상호인덕턴스와의 관계에서 결합계수 k에 영향을 주지 않는 것은?

① 코일의 형상

② 코일의 크기

③ 코일의 재질

④ 코일의 상대위치

16. 두 종류의 금속 접합면에 전류를 흘리면 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은?

① 제벡 효과

② 펠티에 효과

③ 톰슨 효과

④ 코일의 상대 위치

17. 위치함수로 주어지는 벡터량이 E(x, y, z)＝iEx＋jEy＋kEz이다. 나블라(▽)와의 내적 ▽ㆍE와 같은 의미를 갖는 것은?

① [eqn: rm ∂E_x over ∂x + ∂E_y over ∂y + ∂E_z over ∂z]

② [eqn: rm i ∂E_x over ∂x + j ∂E_y over ∂y + k ∂E_z over ∂z]

③ [eqn: rm int ∂E_x over ∂x + int ∂E_y over ∂y + int ∂E_z over ∂z]

④ [eqn: rm i int E_x dx+j int E_y dy+k int E_z dz]

18. 대기 중의 두 전극 사이에 있는 어떤 점의 전계의 세기가 E＝3.5[V/㎝], 지면의 도전율이 k＝10-4[℧/m]일 때, 이 점의 전류밀도[A/㎡]는?

① 1.5×10-2	② 2.5×10-2

③ 3.5×10-2	④ 4.5×10-2

19. 100[MHz]의 전자파의 파장 [m]은?

① 0.3	② 0.6

③ 3	④ 6

20. ∅＝∅msin2πft[Wb][Wb]일 때, 이 자속과 쇄교하는 권수 N회인 코일에 발생하는 기전력[V]은?

① 2πfN∅msin2πft

② -2πfN∅msin2πft

③ 2πfN∅mcos2πft

④ -2πfN∅mcos2πft

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 그림과 같이 반지름 r[m]인 세 개의 도체가 선간거리 D[m]로 수평배치 하였을 때 A도체의 인덕턴스는 몇 mH/km인가?

① 0.05＋0.46051log10[eqn: rm D over r]

② 0.05＋0.46051log10[eqn: rm 2D over r]

③ 0.05＋0.46051log10[eqn: rm {root {3} of {2} D} over {r}]

④ 0.05＋0.46051log10[eqn: rm {root2 D} over r]

22. 송전선로의 저항은 R, 리액턴스를 X라 하면 성립하는 식은?

① R≥2X	② R＜X

③ R＝X	④ R＞X

23. 주상변압기의 고압측 및 저압측에 설치되는 보호장치가 아닌 것은?

① 피뢰기

② 1차 컷아웃 스위치

③ 캐치홀더

④ 케이블 헤드

24. 유효낙차 50m, 최대사용수량 20㎥/s, 수차효율 87%, 발전기 효율 97%인 수력발전소의 최대 출력은 몇 kW인가?

① 7570	② 8070

③ 8270	④ 8570

25. 과전류 계전기의 반한시 특성이란?

① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아진다.

② 동작전류가 적을수록 동작시간이 짧아진다.

③ 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다.

④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 길어진다.

26. 장거리 송전선에서 단위 길이당 임피던스 Z＝r＋jωL[Ω/㎞], 어드미턴스 Y＝g＋jωC[℧/㎞]라 할 때, 저항과 누설컨덕턴스를 무시하면 특성임피던스의 값은?

① [eqn: rm root {L over C}]	② [eqn: rm root {C over L}]

③ [eqn: rm L over C]	④ [eqn: rm C over L]

27. 콘덴서형 계기용변압기의 특징으로 틀린 것은?

① 권선형에 비해 오차가 적고 특성이 좋다.

② 절연의 신뢰도가 권선형에 비해 크다.

③ 전력선 반송용 결합 콘덴서와 공용할 수 있다.

④ 고압 회로용의 경우는 권선형에 비해 소형 경량이다.

28. 동일 전력을 수송할 때 다른 조건은 그대로 두고 역률을 개선한 경우의 효과로 옳지 않은 것은?

① 선로변압기 등의 저항손이 역률의 제곱에 반비례하여 감소한다.

② 변압기, 개폐기 등의 소요 용량은 역률에 비례하여 감소한다.

③ 선로의 송전용량이 그 허용전류에 의하여 제한될 때는 선로의 송전 용량도 증가한다.

④ 전압강하는 1＋[eqn: rm X over R]tanθ에 비례하여 감소한다.

29. 배전선로의 전압강하의 정도를 나타내는 식이 아닌 것은? (단, ES는 송전단 전압, ER은 수전단 전압이다.)

① [eqn: rm I over E_R](Rcosθ＋Xsinθ)×100%

② [eqn: rm {root 3 I } over E_R](Rcosθ＋Xsinθ)×100%

③ [eqn: rm {E_S - E_R } over E_R]×100%

④ [eqn: rm {E_S + E_R } over E_R]×100%

30. 소호 원리에 따른 차단기의 종류 중에서 소호실에서 아크에 의한 절연유 분해가스의 흡부력을 이용하여 차단하는 것은?

① 유입 차단기

② 기중 차단기

③ 자기 차단기

④ 가스 차단기

31. 출력 5000kW, 유효낙차 50m인 수차에서 안내 날개의 개방상태나 효율의 변화 없이 일정할 때 유효낙차가 5m 줄었을 경우 출력은 약 몇 kW인가?

① 4000	② 4270

③ 4500	④ 4740

32. 비접지식 송전선로에서 1선 지락고장이 생겼을 경우 지락점에 흐르는 전류는?

① 직선성을 가진 직류이다.

② 고장 상의 전압과 동상의 전류이다.

③ 고장 상의 전압보다 90°늦은 전류이다.

④ 고장 상의 전압보다 90°빠른 전류이다.

33. 다음 사항 중 가공 송전선로의 코로나 손실과 관계가 없는 것은?

① 전원 주파수	② 전선의 연가

③ 상대 공기밀도	④ 선간거리

34. 송전선로에 낙뢰를 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 댐퍼	② 초호환

③ 가공지선	④ 애자

35. 배전방식으로 저압 네트워크 방식이 적당한 경우는?

① 부하가 밀집되어 있는 시가지

② 바람이 많은 어촌지역

③ 농촌지역

④ 화학공장

36. 차단 시 재점호가 발생하기 쉬운 경우는?

① R－L 회로의 차단

② 단락 전류의 차단

③ C회로의 차단

④ L회로의 차단

37. 뇌서지와 개폐서지의 파두장과 파미장에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 파두장과 파미장이 모두 같다.

② 파두장은 같고 파미장은 다르다.

③ 파두장이 다르고 파미장은 같다.

④ 파두장과 파미장이 모두 다르다.

38. 전선이 조영재에 접근할 때에나 조영재를 관통하는 경우에 사용되는 것은?

① 노브애자

② 애관

③ 서비스캡

④ 유니버셜 커플링

39. 동일한 전압에서 동일한 전력을 송전할 때 역률을 0.7에서 0.95로 개선하면 전력손실은 개선 전에 비해 약 몇%인가?

① 80	② 65

③ 54	④ 40

40. 3상 Y결선된 발전기가 무부하 상태로 운전 중 3상 단락 고장이 발생하였을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① 영상분 전류는 흐르지 않는다.

② 역상분 전류는 흐르지 않는다.

③ 3상 단락 전류는 정상분 전류의 3배가 흐른다.

④ 정상분 전류는 영상분 및 역상분 임피던스에 무관하고 정상분 임피던스에 반비례한다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 중부하에서도 기동되도록 하고 회전계자형의 동기 전동기에 고정자인 전기자 부분이 회전자의 주위를 회전할 수 있도록 2중 베어링의 구조를 가지고 있는 전동기는?

① 유도자형 전동기	② 유도 동기 전동기

③ 초동기 전동기	④ 반작용 전동기

42. 유도 전동기의 공극에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 공극은 일반적으로 0.3~2.5㎜ 정도이다.

② 공극이 넓으면 여자 전류가 커지고 역률이 현저하게 떨어진다.

③ 공극이 좁으면 기계적으로 약간의 불평형이 생겨도 진동과 소음의 원인이 된다.

④ 공극이 좁으면 누설리액턴스가 증가하여 순간 최대전력이 증가하고 철손이 증가한다.

43. 단상 전파 정류의 맥동률은?

① 0.17	② 0.34

③ 0.48	④ 0.86

44. 직류기의 권선법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전기자 권선에 환상권은 거의 사용되지 않는다.

② 전기자 권선에는 고상권이 주로 사용된다.

③ 정류를 양호하게 하기 위해 단절권이 이용된다.

④ 저전압 대전류 직류기에는 파권이 적당하며 고전압 직류기에는 중권이 적당하다.

45. 반발 전동기(reaction motor)의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 분권 특성이다.

② 기동 토크가 특히 큰 전동기이다.

③ 직권특성으로 부하 증가 시 속도가 상승한다.

④ 1/2 동기 속도에서 정류가 양호하다.

46. 고압 단상변압기의 %임피던스 강하 4%, 2차 정격전류를 300A라 하면 정격 전압의 2차 단락 전류[A]는? (단, 변압기에서 전원측의 임피던스는 무시한다.)

① 0.75	② 75

③ 1200	④ 7500

47. 3상 유도전동기의 운전 중 전압을 80%로 낮추면 부하 회전력은 몇 %로 감소되는가?

① 94	② 80

③ 72	④ 64

48. 단상 정류자 전동기에 보상권선을 사용하는 이유는?

① 정류개선	② 기동토크 조절

③ 속도제어	④ 역률개선

49. 단상 직권정류자 전동기에 전기자 권선의 권수를 계자 권수에 비해 많게 하는 이유가 아닌 것은?

① 주자속을 크게하고 토크를 증가시키기 위하여

② 속도 기전력을 크게 하기 위하여

③ 변압기 기전력을 크게 하기 위하여

④ 역률 저하를 방지하기 위하여

50. 3상 유도전동기의 원선도를 작성하는데 필요하지 않은 것은?

① 구속 시험	② 무부하 시험

③ 슬립 측정	④ 저항 측정

51. 변압기의 병렬운전에서 1차 환산 누설임피던스가 2＋j3Ω 과 3＋j2Ω일 때 변압기에 흐르는 부하 전류가 50A이면순환전류[A]는? (단, 다른 정격은 모두 같다.)

① 10	② 8

③ 5	④ 3

52. 터빈 발전기의 출력 1350kVA, 2극, 3600rpm, 11kV일 때 역률 80%에서 전부하 효율이 96%라 하면 이 때의 손실 전력[kW]은?

① 36.6	② 45

③ 56.6	④ 65

53. 1방향성 4단자 사이리스터는?

① TRIAC	② SCS

③ SCR	④ SSS

54. T결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40kVA의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마인가?

① 16.5	② 14.3

③ 11.7	④ 10.2

55. 직류 분권 전동기 기동 시 계자 저항기의 저항값은?

① 최대로 해둔다.

② 0으로 해둔다.

③ 중간으로 해둔다.

④ 1/3로 해둔다.

56. 3상 동기발전기를 병렬운전하는 도중 여자 전류를 증가시킨 발전기에서 일어나는 현상은?

① 무효전류가 증가한다.

② 역률이 좋아진다.

③ 전압이 높아진다.

④ 출력이 커진다.

57. 유도 전동기로 직류 발전기를 회전시킬 때, 직류 발전기의 부하를 증가시키면 유도 전동기의 속도는?

① 증가한다.

② 감소한다.

③ 변함이 없다.

④ 동기속도 이상으로 회전한다.

58. 직류 타여자발전기의 부하 전류와 전기자 전류의 크기는?

① 부하 전류가 전기자 전류보다 크다.

② 전기자 전류가 부하 전류보다 크다.

③ 전기자 전류와 부하 전류가 같다.

④ 전기자 전류와 부하 전류는 항상 0이다.

59. 5kVA, 2000/200V의 단상 변압기가 있다. 2차로 환산한 등가저항과 등가리액턴스는 각각 0.14Ω, 0.16Ω이다. 이 변압기에 역률 0.8(뒤짐)의 정격 부하를 걸었을 때의 전압 변동률[%]은?

① 0.026	② 0.26

③ 2.6	④ 26

60. 송전선로에 접속된 동기 조상기의 설명으로 옳은 것은?

① 과여자로 해서 운전하면 앞선전류가 흐르므로 리액터 역할을 한다.

② 과여자로 해서 운전하면 뒤진전류가 흐르므로 콘덴서 역할을 한다.

③ 부족여자로 해서 운전하면 앞선전류가 흐르므로 리액터 역할을 한다.

④ 부족여자로 해서 운전하면 송전선로의 자기 여자작용에 의한 전압 상승을 방지한다.

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 리액턴스 함수가 [eqn: rm Z(s) = 3s over {s^2 + 15}]로 표시되는 리액턴스 2단자망은?

①	②

③	④

62. 불평형 3상 전류가 Ia＝15＋j2[A], Ib＝-20－j14[A], Ic＝-3＋j10[A]일 때, 정상분 전류 I[A]는?

① 1.91＋j6.24	② -2.67－j0.67

③ 15.7－j3.57	④ 18.4＋j12.3

63. RC 직렬회로의 과도현상에 대하여 옳게 설명한 것은?

① [eqn: rm 1 over RC]의 값이 클수록 전류값은 천천히 사라진다.

② RC값이 클수록 과도 전류값은 빨리 사라진다.

③ 과도 전류는 RC값에 관계가 없다.

④ RC값이 클수록 과도 전류값은 천천히 사라진다.

64. 전압과 전류가 각각 [eqn: rm e=141.4sin(377t+ pi over 3 )][V], [eqn: rm i= root 3 sin(377t+ pi over 6 )][A]인 회로의 소비전력은 몇 [W]인가?

① 100	② 173

③ 200	④ 344

65. 그림과 같은 회로의 전압비 전달함수 H(jω)는? (단, 입력 V(t)는 정현파 교류전압이며, VR은 출력이다.)

① [eqn: rm jω over {(5-ω^2 ) + jω}]

② [eqn: rm jω over {(5+ω^2 ) + jω}]

③ [eqn: rm jω over {(5-ω )^2 + jω}]

④ [eqn: rm jω over {(5+ω )^2 + jω}]

66. 그림과 같은 회로에서 a－b 단자에서 본 합성저항은 몇 Ω인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

67. [eqn: rm i＝10sin(ωt－ pi over 6 )][A]로 표시되는 전류와 주파수는 같으나 위상이 45° 앞서는 실효값 100V의 전압을 표시하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 100sin(ωt－ pi over 10 )]

② [eqn: rm 100 root 2 sin(ωt + pi over 12 )]

③ [eqn: rm 100 over root 2 sin(ωt - 5pi over 12 )]

④ [eqn: rm 100 root 2 sin(ωt - pi over 12 )]

68. 부동작 시간(dead time) 요소의 전달 함수는?

① [eqn: rm Ks]	② [eqn: rm K over s]

③ [eqn: rm Ke^－Ls]	④ [eqn: rm K over Ts＋1]

69. 저항 6kΩ, 인덕턴스 90mH, 커패시턴스0.01㎌인 직렬회로에 t＝0에서의 직류전압 100V를 가하였다. 흐르는 전류의 최대값 Im)은 약 몇㎃인가?

① 11.8	② 12.3

③ 14.7	④ 15.6

70. 그림과 같은 회로에서 단자 a－b간의 전압 Vab[V]는?

① -j160	② j160

③ 40	④ 80

71. 회로에서 Z파라미터가 잘못 구하여진 것은?

① Z11＝8	② Z12＝3

③ Z21＝3	④ Z22＝5

72. △결선된 저항 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비 전력은? (단, 저항과 선간 전압은 일정하다.)

① 3배로 된다.	② 9배로 된다.

③ [eqn: rm 1 over 9]배로 된다.	④ [eqn: rm 1 over 3]배로 된다.

73. 굵기가 일정한 도체에서 체적은 변하지 않고 지름을 [eqn: rm 1 over n]로 줄였다면 저항은?

① [eqn: rm 1 over n^2]배로 된다.	② n배로 된다.

③ n2배로 된다.	④ n4배로 된다.

74. 20mH와 60mH의 두 인덕턴스가 병렬로 연결되어 있다. 합성 인덕턴스의 값[mH]은? (단, 상호인덕턴스는 없는 것으로 한다.)

① 15	② 20

③ 50	④ 75

75. 대칭 3상 전압이 있다. 1상의 Y결선 전압의 순시값이 다음과 같을 때 선간전압에 대한 상전압의 비율은?

[eqn: rm e =100root 2 sin ωt# rm ``````+500sin root 2 sin (3ωt+20°)# rm ``````+100root 2 sin(5ωt+30°)]

① 약 55%	② 약 65%

③ 약 70%	④ 약 75%

76. 비정현파의 일그러짐의 정도를 표시하는 양으로서 왜형률이란?

① [eqn: 평균값 over 실효값]

② [eqn: 실효값 over 최대값]

③ [eqn: 고조파만의실효값 over 기본파의실효값]

④ [eqn: 기본파의실효값 over 고조파만의실효값]

77. ㉠[eqn: LAPLACE][sin at], ㉡[eqn: LAPLACE][cos ωt]를 구하면?

① ㉠ [eqn: rm a over s+a], ㉡ [eqn: rm s over s+ω]

② ㉠ [eqn: rm 1 over {s^2 +a^2}], ㉡ [eqn: rm s over s+ω]

③ ㉠ [eqn: rm a over {s^2 +a^2}], ㉡ [eqn: rm s over {s^2 +ω^2}]

④ ㉠ [eqn: rm 1 over s+a], ㉡ [eqn: rm 1 over s-ω]

78. 각 상의 임피던스 Z＝6＋j8Ω인 평형 △ 부하에 선간전압이 220V인 대칭 3상 전압을 가할 때의 선전류[A] 및 전력[W]은?

① 17A, 5620W

② 25A, 6570W

③ 57A, 7180W

④ 38.1A, 8712W

79. 그림과 같은 회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I[A]는?

① -2	② -1

③ 2	④ 1

80. 전압 100V, 전류 15A로써 1.2kW의 전력을 소비하는 회로의 리액턴스는 약 몇 Ω인가?

① 4	② 6

③ 8	④ 10

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 어느 공장에서 440V 전동기 배선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 금속관으로 시공하고자 한다. 이 금속관을 접지할 때 그 저항값은 몇 Ω이하로 하여야 하는가?

① 10	② 30

③ 50	④ 100

82. 440V용 전동기의 외함을 접지할 때 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 100

83. 화약류 저장소에서의 전기설비 시설기준으로 틀린 것은?

① 전용 개폐기 및 과전류 차단기는 화약류 저장소 이외의 곳에 둔다.

② 전기기계 기구는 반폐형의 것을 사용한다.

③ 전로의 대지전압은 300V 이하이어야 한다.

④ 케이블을 전기기계 기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다.

84. 사용전압이 220V인 가공전선을 절연전선으로 사용하는 경우 그 최소 굵기는 지름 몇 ㎜인가?

① 2	② 2.6

③ 3.2	④ 4

85. 최대 사용전압이 3300V인 고압용 전동기가 있다. 이 전동기의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?

① 3630	② 4125

③ 4290	④ 4950

86. 345kV 특고압 가공전선로를 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 산지에 시설할 때 지표상의 높이는 몇 m이상인가?

① 7.28	② 7.85

③ 8.28	④ 9.28

87. 고압 지중 케이블로서 직접 매설식에 의하여 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고 시설할 수 있는 케이블은? (단, 케이블을 개장하지 않고 시설한 경우이다.)

① 미네럴 인슈레이션 케이블

② 콤바인 덕트 케이블

③ 클로로프렌 외장 케이블

④ 고무 외장 케이블

88. 피뢰기를 설치하지 않아도 되는 곳은?

① 발전소 · 변전소의 가공전선 인입구 및 인출구

② 가공전선로의 말구 부분

③ 가공전선로에 접속한 1차측 전압이 35kV이하인 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측

④ 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

89. 시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 4.4	② 4.8

③ 5.2	④ 5.6

90. 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 적절하지 않은 것은?

① 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것

② 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것

③ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열수 없도록 시설할 것

④ 조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것

91. 조명용 전등을 설치할 때 타임스위치를 시설해야 할 곳은?

① 공장	② 사무실

③ 병원	④ 아파트 현관

92. 지중 또는 수중에 시설되어 있는 금속체의 부식을 방지하기 위해 전기 부식 회로의 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

① 30	② 60

③ 90	④ 120

93. 22900V용 변압기의 금속제 외함에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

94. 인가에 인접한 주상변압기의 제2종 접지공사에 적합한 시공은?

① 접지극은 공칭단면적 2㎟ 연동선에 연결하여, 지하 75㎝이상의 깊이에 매설

② 접지극은 공칭단면적 16㎟ 연동선에 연결하여, 지하 60㎝이상의 깊이에 매설

③ 접지극은 공칭단면적 6㎟ 연동선에 연결하여, 지하 60㎝이상의 깊이에 매설

④ 접지극은 공칭단면적 6㎟ 연동선에 연결하여, 지하 75㎝이상의 깊이에 매설

95. 옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 절대로 사용할 수 없는 경우는?

① 금속 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

② 버스 덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

③ 애자 사용 공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우

④ 유희용 전차에 전기를 공급하기 위하여 접촉 전선을 사용하는 경우

96. 가공전선로의 지지물로서 길이 9m, 설계하중이 6.8kN 이하인 철근콘크리트주를 시설할 때 땅에 묻히는 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 2	④ 2.5

97. 다음 (㉠), (㉡)에 알맞은 것은?

저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 ( ㉠ )초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우 제3종 접지 공사와 특별 제 3종 접지 공사의 접지 저항값은 자동 차단기의 ( ㉡ )에 따라 달라진다.

① ㉠ 0.5, ㉡ 정격 차단 속도

② ㉠ 0.5, ㉡ 정격 감도 전류

③ ㉠ 1.0, ㉡ 정격 차단 속도

④ ㉠ 1.0, ㉡ 정격 감도 전류

98. 과전류 차단기를 시설하여도 좋은 곳은 어느 것인가?

① 2종 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선

② 방전 장치를 시설한 고압측 전선

③ 접지 공사의 접지선

④ 다선식 전로의 중성선

99. 다음 중에서 목주, A종 철주 또는 A종 철근콘크리트주를 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 보안 공사는?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

100. 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 경우 혼촉에 의한 위험을 방지하기 위해 저압측의 중성점에 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종	② 제2종

③ 제3종	④ 특별 제3종