건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2016.8.21. 3회)

2016년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	4	4	1	1	3	2	2	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	2	3	4	3	4	4	2	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	1	4	3	4	2	2	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	4	1	3	2	2	4	3	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	2	1	1, 3	4	1	4	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	2	2	3	1	3	1	2	4	3
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	4	4	3	3	3	1	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	3	1	4	4	1	4	4	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	2	2	4	4	2	2	2	1	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	4	3	3	2	3	4	3	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
???번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 1ㅘ 3으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 일반적으로 브러시리스(BLDC) 모터의 회전자 위치를 검출하는 센서로는 Resolver, Encoder, Hall sensor가 있으며, 그 중 가장 많이 쓰이는 것이 Hall sensor입니 다. Encoder 또한 회전자의 회전 각도를 더욱 정밀하게 검출할 수 있기 때문에 브러시리스(BLDC) 모터의 효율을 향상시키거나, 정밀 위치 제어에 활용을 하고 있습니다. 따라서 기존의 답인 ① 홀(hall)소자 뿐만 아니라 ③ 회전형 엔코더 또한 정답으로 인정되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 환상철심에 감은 코일에 5A의 전류를 흘려 2000AT의 기자력을 발생시키고자 한다면, 코일의 권수는 몇 회로 하면 되는가?

① 100회	② 200회

③ 300회	④ 400회

2. 임의의 점의 전계가 [eqn: rm rm E＝iE_x ＋jE_y ＋kE_z]로 표시되었을 때, [eqn: rm ∂E_x over ∂x + ∂E_y over ∂y + ∂E_z over ∂z]와 같은 의미를 갖는 것은?

① ▽×E	② ▽2E

③ ▽ㆍE	④ grad|E|

3. 도체의 저항에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도체의 단면적에 비례한다.

② 도체의 길이에 반비례한다.

③ 저항률이 클수록 저항은 적어진다.

④ 온도가 올라가면 저항값이 증가한다.

4. x축 상에서 x＝1m, 2m, 3m, 4m 인 각 점에 2[nC], 4[nC], 6[nC], 8[nC] 의 점전하가 존재할 때 이들에 의하여 전계 내에 저장되는 정전 에너지는 몇 [nJ]인가?

① 483	② 644

③ 725	④ 966

5. 진공 중에 10-10[C]의 점전하가 있을 때 전하에서 2[m] 떨어진 점의 전계는 몇 [V/m]인가?

① 2.25×10-1	② 4.50×10-1

③ 2.25×10-2	④ 4.50×10-2

6. 유전체 내의 전계 E와 분극의 세기 P의 관계식은?

① P＝ℇ0(ℇs－1)E	② P＝ℇs(ℇ0－1)E

③ P＝ℇ0(ℇs＋1)E	④ P＝ℇs(ℇ0＋1)E

7. 일반적으로 도체를 관통하는 자속이 변화하든가 또는 자속과 도체가 상대적으로 운동하여 도체 내의 자속이 시간적 변화를 일으키면, 이 변화를 막기 위하여 도체 내에 국부적으로 형성되는 임의의 폐회로를 따라 전류가 유기되는데 이 전류를 무엇이라 하는가?

① 변위전류	② 대칭전류

③ 와전류	④ 도전전류

8. 철심이 들어있는 환상코일이 있다. 1차 코일의 권수N1＝100회일 때 자기인덕턴스는 0.01[H] 였다. 이 철심에 2차 코일 N2＝200회를 감았을 때 1, 2차 코일의 상호인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, 이 경우 결합계수 k＝1로 한다.)

① 0.01	② 0.02

③ 0.03	④ 0.04

9. 정전용량 5[㎌]인 콘덴서를 200[V]로 충전하여 자기인덕턴스 20[mH], 저항 0[Ω]인 코일을 통해 방전할 때 생기는 전기진동 주파수는 약 몇 [Hz]이며, 코일에 축적되는 에너지는 몇 [J]인가?

① 50Hz, 1J	② 500Hz, 01J

③ 500Hz, 1J	④ 5000Hz, 0.1J

10. 내압과 용량이 각각 200[V] 5[㎌], 300[V] 4[㎌], 400[V] 3[㎌], 500[V] 3[㎌] 인 4개의 콘덴서를 직렬연결하고 양단에 직류전압을 가하여 전압을 서서히 상승시키면 최초로 파괴되는 콘덴서는? 단, 콘덴서의 재질이나 형태는 동일하다.

① 200[V] 5[㎌]	② 300[V] 4[㎌]

③ 400[V] 3[㎌]	④ 500[V] 3[㎌]

11. 무한히 넓은 2개의 평행 도체판의 간격이 d[m]이며 그 전위차는 V[V]이다. 도체판의 단위 면적에 작용하는 힘은 몇 [N/㎡]인가? (단, 유전율은 ℇ0이다.)

① [eqn: rm epsilon_0 LEFT ( V over d RIGHT )^2]	② [eqn: rm 1 over 2 epsilon_0 LEFT ( V over d RIGHT )^2]

③ [eqn: rm 1 over 2 epsilon_0 LEFT ( V over d RIGHT )]	④ [eqn: rm epsilon_0 LEFT ( V over d RIGHT )]

12. 내경 a[m], 외경 b[m]인 동심구 콘덴서의 내구를 접지했을 때의 정전용량은 몇 [F]인가?

① [eqn: rm 4pi epsilon_0 b^2 over b-a]	② [eqn: rm 4pi epsilon_0 a^2 over b-a]

③ [eqn: rm 4pi epsilon_0 ab over b-a]	④ [eqn: rm 4pi epsilon_0 b-a over ab]

13. 직류 500[V] 절연저항계로 절연저항을 측정하니 2[MΩ]이 되었다면 누설전류[μA]는?

① 25	② 250

③ 1000	④ 1250

14. 평등 자계 내에 놓여 있는 전류가 흐르는 직선도선이 받는 힘에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 힘은 전류에 비례한다.

② 힘은 자장의 세기에 비례한다.

③ 힘은 도선의 길이에 반비례한다.

④ 힘은 전류의 방향과 자장의 방향과의 사이각의 정현에 관계된다.

15. 그림과 같이 진공 중에 자극면적이 2[㎠], 간격이 0.1[㎝]인 자성체내에서 포화자속밀도가 2[Wb/㎡]일 때 두 자극면 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 [N]인가?

① 53	② 106

③ 159	④ 318

16. 지름이 2[m]인 구도체의 표면전계가 5[kV/㎜]일 때 이 구도체의 표면에서의 전위는 몇 [kV]인가?

① 1×103	② 2×103

③ 5×103	④ 1×104

17. 전류가 흐르고 있는 무한 직선도체로부터 2[m] 만큼 떨어진 자유공간 내 P점의 자계의 세기가 [eqn: rm 4 over π][AT/m]일 때, 이 도체에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

① 2	② 4

③ 8	④ 16

18. 다음 내용은 어떤 법칙을 설명한 것인가?

유도 기전력의 크기는 코일 속을 쇄교하는 자속의 시간적 변화율에 비례한다.

① 쿨롱의 법칙	② 가우스의 법칙

③ 맥스웰의 법칙	④ 패러데이의 법칙

19. 공기콘덴서의 극판사이에 비유전율 ℇs의 유전체를 채운 경우, 동일 전위차에 대한 극판간의 전하량은?

① [eqn: rm 1 over ℇs]로 감소	② ℇs배로 증가

③ πℇs배로 증가	④ 불변

20. 유전체 중을 흐르는 전도전류 iσ와 변위전류 id를 갖게 하는 주파수를 임계주파수 fc, 임의의 주파수를 f라 할 때 유전손실 는?

① [eqn: rm f_c over 2f]	② [eqn: rm f over 2f_c]

③ [eqn: rm f_c over f]	④ [eqn: rm f over f_c]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전선로에 충전전류가 흐르면 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상과 이 현상의 발생 원인으로 가장 옳은 것은?

① 페란티효과, 선로의 인덕턴스 때문

② 페란티효과, 선로의 정전용량 때문

③ 근접 효과, 선로의 인덕턴스 때문

④ 근접 효과, 선로의 정전용량 때문

22. 전력선에 의한 통신선로의 전자 유도 장해의 발생 요인은 주로 무엇 때문인가?

① 영상전류가 흘러서

② 부하전류가 크므로

③ 상호 정전용량이 크므로

④ 전력선의 교차가 불충분하여

23. 취수구에 제수문을 설치하는 목적은?

① 유량을 조정한다.	② 모래를 배제한다.

③ 낙차를 높인다.	④ 홍수위를 낮춘다.

24. 양수량 Q[㎥/s], 총양정 H[m], 펌프효율 η인 경우 양수펌프용 전동기의 출력 P[㎾]는? (단, k는 상수이다.)

① [eqn: rm k {Q^2 H^2} over η]	② [eqn: rm k {Q^2 H} over η]

③ [eqn: rm k {Q H^2} over η]	④ [eqn: rm k {Q H} over η]

25. 고압 수전설비를 구성하는 기기로 볼 수 없는 것은?

① 변압기	② 변류기

③ 복수기	④ 과전류계전기

26. 공통중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

① 저압측의 단락사고를 검출하기 위함

② 저압측의 접지사고를 검출하기 위함

③ 주상변압기의 중성선측 부싱(bushing)을 생략하기 위함

④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

27. 차단기의 정격 차단시간에 대한 정의로써 옳은 것은?

① 고장 발생부터 소호까지의 시간

② 트립 코일 여자부터 소호까지의 시간

③ 가동접촉자 개극부터 소호까지의 시간

④ 가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간

28. 154/22.9[kV], 40[MVA] 3상 변압기의 %리액턴스가 14[%]라면 고압측으로 환산한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

① 95	② 83

③ 75	④ 61

29. 보호계전기의 기본 기능이 아닌 것은?

① 확실성	② 선택성

③ 유동성	④ 신속성

30. 6[kV]급의 소내 전력공급용 차단기로써 현재 가장 많이 채택하는 것은?

① OCB	② GCB

③ VCB	④ ABB

31. 수용가군 총합의 부하율은 각 수용가의 수용분 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 옳은 것은?

① 부등률과 수용률에 비례한다.

② 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.

③ 수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.

④ 부등률과 수용률에 반비례한다.

32. 3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량이 0.007[㎌/㎞], 각 선의 대지정전용량은 0.002[㎌/㎞]라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 [㎌/㎞]인가?

① 0.03	② 0.023

③ 0.012	④ 0.006

33. 3상 Y결선된 발전기가 무부하 상태로 운전 중 b상 및 c상에서 동시에 직접접지 고장이 발생 하였을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① a상의 전류는 항상 0이다.

② 건전상의 a상 전압은 영상분 전압의 3배와 같다.

③ a상의 정상분 전압과 역상분 전압은 항상 같다.

④ 영상분 전류와 역상분 전류는 대칭성분 임피던스에 관계없이 항상 같다.

34. 전선로에 댐퍼(damper)를 사용하는 목적은?

① 전선의 진동방지

② 전력손실 경감

③ 낙뢰의 내습방지

④ 많은 전력을 보내기 위하여

35. 배전선로의 손실을 경감시키는 방법이 아닌 것은?

① 전압 조정

② 역률 개선

③ 다중접지방식 채용

④ 부하의 불평형 방지

36. 최대 출력 350[MW], 평균 부하율 80[%]로 운전되고 있는 화력발전소의 10일간 중유 소비량이 1.6×107[리터] 라고 하면 발전단에서의 열효율은 몇 [%]인가? (단, 중유의 열량은 10,000kcal/l]이다.)

① 35.3	② 36.1

③ 37.8	④ 39.2

37. 전압과 역률이 일정할 때 전력을 몇 [%] 증가시키면 전력손실이 2배로 되는가?

① 31	② 41

③ 51	④ 61

38. 어느 발전소에서 합성 임피던스가 0.4[%](10MVA 기준)인 장소에 설치하는 차단기의 차단용량은 몇 [MVA]인가?

① 10	② 250

③ 1,000	④ 2,500

39. 주상변압기의 1차측 전압이 일정할 경우 2차측 부하가 변하면, 주상변압기의 동손과 철손은 어떻게 되는가?

① 동손과 철손은 모두 변한다.

② 동손은 일정하고, 철손이 변한다.

③ 동손은 변하고, 철손은 일정하다.

④ 동손과 철손은 모두 변하지 않는다.

40. 3상 3선식 변압기 결선 방식이 아닌 것은?

① △ 결선	② V 결선

③ T 결선	④ Y 결선

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3상 동기 발전기를 병렬운전하는 경우 필요한 조건이 아닌 것은?

① 회전수가 같다.

② 상회전이 같다.

③ 발생 전압이 같다.

④ 전압 파형이 같다.

42. 단상유도전압조정기의 1차 권선과 2차 권선의 축 사이의 각도를 α라 하고 양 권선의 축이 일치할 때 2차 권선의 유기전압을 E2, 전원전압을 V1, 부하측의 전압을 V2라고 하면 임의의 각 α일 때의 V2는?

① V2＝V1＋E2cosα	② V2＝V1－E2cosα

③ V2＝V1＋E2sinα	④ V2＝V1－E2sinα

43. 변압기의 절연유로서 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

① 비열이 커서 냉각효과가 클 것

② 절연저항 및 절연내력이 적을 것

③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

④ 고온에서도 석출물이 생기거나 산화하지 않을 것

44. 6극 60[Hz]의 3상 권선형 유도전동기가 1140[rpm]의 정격속도로 회전할 때 1차측 단자를 전환해서 상회전 방향을 반대로 바꾸어 역전제동을 하는 경우 제동토크를 전부하 토크와 같게 하기 위한 2차 삽입저항 R[Ω]은? (단, 회전자 1상의 저항은 0.005[Ω], Y 결선이다.)

① 0.19	② 0.27

③ 0.38	④ 0.5

45. 브러시리스 모터(BLDC)의 회전자 위치 검출을 위해 사용하는 것은?

① 홀(Hall) 소자	② 리니어 스케일

③ 회전형 엔코더	④ 회전형 디코더

46. 전기자저항이 0.04[Ω]인 직류분권발전기가 있다. 단자전압 100[V], 회전속도 1000[rpm]일 때 전기자 전류는 50[A]라 한다. 이 발전기를 전동기로 사용할 때 전동기의 회전속도는 약 몇 [rpm]인가? (단, 전기자반작용은 무시한다.)

① 759	② 883

③ 894	④ 961

47. 유도 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공극이 크고 역률이 동기기에 비해 좋다.

② 병렬로 접속된 동기기에서 여자전류를 공급받아야 한다.

③ 농형 회전자를 사용할 수 있으므로 구조가 간단하고 가격이 싸다.

④ 선로에 단락이 생기면 여자가 없어지므로 동기기에 비해 단락전류가 작다.

48. 직류기의 전기자에 사용되지 않는 권선법은?

① 2층권	② 고상권

③ 폐로권	④ 단층권

49. 직류 분권전동기의 정격전압 200[V], 정격전류 105[A], 전기자 저항 및 계자 회로의 저항이 각각 0.1[Ω] 및 40[Ω]이다. 기동전류를 정격전류의 150[%]로 할 때의 기동 저항은 약 몇 [Ω]인가?

① 0.46	② 0.92

③ 1.08	④ 1.21

50. 동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험의 종류는?

① 동기화 시험, 3상 단락시험

② 부하포화시험, 동기화 시험

③ 무부하 포화시험, 3상 단락시험

④ 전기자 반작용 시험, 3상 단락시험

51. 변압기에서 부하에 관계없이 자속만을 만드는 전류는?

① 철손전류	② 자화전류

③ 여자전류	④ 교차전류

52. 변압기의 정격을 정의한 것 중 옳은 것은?

① 전부하의 경우 1차 단자전압을 정격 1차 전압이라 한다.

② 정격 2차 전압은 명판에 기재되어 있는 2차권선의 단자 전압이다.

③ 정격 2차 전압을 2차 권선의 저항으로 나눈 것이 정격 2차 전류이다.

④ 2차 단자 간에서 얻을 수 있는 유효전력을 [㎾]로 표시 한 것이 정격출력이다.

53. 저항부하를 갖는 단상 전파제어 정류기의 평균 출력 전압 은? (단, α는 사이리스터의 점호각, Vm은 교류 입력 전압의 최대값이다.

① [eqn: rm V_dc = V_m over 2pi (1+cos alpha)]

② [eqn: rm V_dc = V_m over pi (1+cos alpha)]

③ [eqn: rm V_dc = V_m over 2pi (1-cos alpha)]

④ [eqn: rm V_dc = V_m over pi (1-cos alpha)]

54. 동기 전동기의 V곡선(위상특성)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 횡축에 여자전류를 나타낸다.

② 종축에 전기자전류를 나타낸다.

③ V곡선의 최저점에는 역률이 0[%]이다.

④ 동일출력에 대해서 여자가 약한 경우가 뒤진 역률이다.

55. 발전기의 종류 중 회전계자형으로 하는 것은?

① 동기 발전기	② 유도 발전기

③ 직류 복권발전기	④ 직류 타여자발전기

56. 10[㎾], 3상, 200[V] 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 [A]인가? 단, 효율 및 역률 85[%]이다.)

① 60	② 80

③ 40	④ 20

57. 단상 유도전동기에서 기동토크가 가장 큰 것은?

① 반발 기동형	② 분상 기동형

③ 콘덴서 전동기	④ 세이딩 코일형

58. 변압기 온도시험을 하는데 가장 좋은 방법은?

① 실 부하법	② 반환 부하법

③ 단락 시험법	④ 내전압 시험법

59. 전기기기에 있어 와전류손(Eddy current loss)을 감소시키기 위한 방법은?

① 냉각압연

② 보상권선 설치

③ 교류전원을 사용

④ 규소강판을 성층하여 사용

60. 동기발전기에서 전기자전류를 I, 유기기전력과 전기자전류와의 위상각을 θ라 하면 직축 반작용을 나타내는 성분은?

① I tanθ	② I cotθ

③ I sinθ	④ I cosθ

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 자동제어의 각 요소를 블록선도로 표시할 때 각 요소는 전달함수로 표시하고, 신호의 전달경로는 무엇으로 표시하는가?

① 전달함수	② 단자

③ 화살표	④ 출력

62. t＝0에서 스위치 S를 닫을 때의 전류 i(t)는?

① 0.01(1－e-t)

② 0.01(1＋e-t)

③ 0.01(1－e-100t)

④ 0.01(1＋e-100t)

63. [Var]는 무엇의 단위인가?

① 효율

② 유효전력

③ 피상전력

④ 무효전력

64. 다음과 같은 4단자 회로에서 영상 임피던스[Ω]는?

① 200	② 300

③ 450	④ 600

65. 임피던스 Z＝15＋j4[Ω]의 회로에 I＝5(2＋j)[A]의 전류를 흘리는데 필요한 전압 V[V]는?

① 10(26＋j23)

② 10(34＋j23)

③ 5(26＋j23)

④ 5(34＋j23)

66. [eqn: rm e_1 = 6 root 2 sinωt][V], [eqn: rm e_2 = 4 root 2 sin (ω-60°)][V]일 때, [eqn: rm e_1 －e_2]의 실효값[V]은?

① [eqn: rm 2 root 2]	② [eqn: 4]

③ [eqn: rm 2 root 7]	④ [eqn: rm 2 root 13]

67. 다음 회로에서 4단자 정수 A, B, C, D 중 C의 값은?

① 1	② jωL

③ jωC	④ 1＋jω(L＋C)

68. 회로에서 V30과 V15는 각각 몇 [V]인가?

① V30＝60, V15＝30

② V30＝80, V15＝40

③ V30＝90, V15＝45

④ V30＝120, V15＝60

69. 그림과 같은 비정현파의 주기함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기함수파이다.

② 반파 대칭이다.

③ 직류성분은 존재하지 않는다.

④ 홀수차의 정현항 계수는 0이다.

70. 그림에서 10[Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

① 13	② 14

③ 15	④ 16

71. 3상 불평형 전압에서 불평형률은?

① [eqn: rm 영상전압 over 정상전압 times 100%]

② [eqn: rm 역상전압 over 정상전압 times 100%]

③ [eqn: rm 정상전압 over 역상전압 times 100%]

④ [eqn: rm 정상전압 over 영상전압 times 100%]

72. 그림은 평형 3상 회로에서 운전하고 있는 유도전동기의 결선도이다. 각 계기의 지시가 W1＝2.36[㎾], W2＝5.95[㎾], V＝200[V], I＝30[A]일 때, 이 유도 전동기의 역률은 약 몇 [%]인가?

① 80	② 76

③ 70	④ 66

73. 기본파의 30[%]인 제 3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함한 전압파의 왜형률은?

① 0.21

② 0.31

③ 0.36

④ 0.42

74. 코일의 권수N＝1000[회], 저항 R＝10[Ω]이다. 전류 I＝10[A]를 흘릴 때 자속 ø＝3×10-2[Wb]이라면 이 회로의 시정수[s]는?

① 0.3

② 0.4

③ 3.0

④ 4.0

75. 800[㎾], 역률 80[%]의 부하가 있다. [eqn: rm 1over 4]시간 동안 소비되는 전력량[㎾h]은?

① 800

② 600

③ 400

④ 200

76. [eqn: rm f(t)= d over dt cosωt]를 라플라스 변환하면?

① [eqn: rm ω^2 over {s^2 + ω^2}]

② [eqn: rm -s^2 over {s^2 + ω^2}]

③ [eqn: rm s over {s^2 + ω^2}]

④ [eqn: rm -ω^2 over {s^2 + ω^2}]

77. 3상 불평형 전압을Va, Vb, Vc라고 할 때 정상전압 [V]은? (단, [eqn: rm a= - 1 over 2 + j root 3 over 2]이다.)

① [eqn: rm 1 over 3 {(V_a + aV_b + a^2 V_c )}]

② [eqn: rm 1 over 3 {(V_a + a^2 V_b + a V_c )}]

③ [eqn: rm 1 over 3 {(V_a + a^2 V_b + V_c )}]

④ [eqn: rm 1 over 3 {(V_a + V_b + V_c )}]

78. 평형 3상 Y결선 회로의 선간전압 Vɭ, 상전압 Vp, 선전류 Iɭ, 상전류가 Ip일 때 다음의 관련식 중 틀린 것은? (단, Py는 3상 부하전력을 의미한다.)

① [eqn: rm V_ɭ = root 3 V_p]

② [eqn: rm I_ɭ = I_p]

③ [eqn: rm P_y = root 3 V_ɭ I_ɭ `cosθ]

④ [eqn: rm P_y = root 3 V_p I_p `cosθ]

79. 그림과 같이 접속된 회로에 평형 3상 전압 E[V]를 가할 때의 전류 I1[A]은?

① [eqn: rm root 3 over 4E]	② [eqn: rm 4E over root 3]

③ [eqn: rm 4r over {root 3 E}]	④ [eqn: rm {root 3 E} over 4r]

80. 그림과 같은 커패시터 C의 초기 전압이 V(0)일 때 라플라스 변환에 의하여 s함수로 표시된 등가회로로 옳은 것은?

①

②

③

④

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 옥내배선의 사용전압이 220[V]인 경우 금속관 공사의 기술기준으로 옳은 것은?

① 금속관에는 제3종 접지공사를 하였다.

② 전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.

③ 금속관과 접속부분의 나사는 3턱 이상으로 나사결합을 하였다.

④ 콘크리트에 매설하는 전선관의 두께는 1.0㎜를 사용하였다.

82. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 지중함에 그 크기가 몇 [㎥] 이상의 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

① 0.9	② 1.0

③ 1.5	④ 2.0

83. 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 매설하는 경우에는 매설 깊이를 몇 [㎝] 이상으로 하여야 하는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 100

84. 전력용 커패시터의 용량 15,000[kVA] 이상은 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요하다. 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요한 사유로 틀린 것은?

① 과전류가 생긴 경우

② 과전압이 생긴 경우

③ 내부에 고장이 생긴 경우

④ 절연유의 압력이 변화하는 경우

85. 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

① 300	② 400

③ 500	④ 600

86. 무선용 안테나를 지지하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은?

① 1.2 이상	② 1.5 이상

③ 2.0 이상	④ 2.2 이상

87. 목주, A종 철주 및 A종 철근 콘크리트주 지지물을 사용할 수 없는 보안공사는?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

88. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 2.0	④ 2.5

89. 전기집진장치에서 변압기로부터 정류기에 이르는 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 원칙적으로 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

90. 금속제 지중 관로에 대하여 전식 작용에 의한 장해를 줄 우려가 있어 배류시설에 사용되는 선택 배류기를 보호할 목적으로 시설하여야 하는 것은?

① 피뢰기	② 유입 개폐기

③ 과전류 차단기	④ 과전압 계전기

91. 진열장 안의 사용전압이 400[V] 미만인 저압 옥내배선으로 외부에서 보기 쉬운 곳에 한하여 시설할 수 있는 전선은? 단, 진열장은 건조한 곳에 시설하고 또한 진열장 내부를 건조한 상태로 사용하는 경우이다.

① 단면적이 0.75[㎟] 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블

② 단면적이 0.75[㎟] 이상인 나전선 또는 캡타이어 케이블

③ 단면적이 1.25[㎟] 이상인 코드 또는 절연전선

④ 단면적이 1.25[㎟] 이상인 나전선 또는 다심형 전선

92. 저압 옥내배선을 가요전선관 공사에 의해 시공하고자 한다. 이 가요전선관에 설치하는 전선으로 단선을 사용할 경우 그 단면적은 최대 몇 [㎟] 이하이어야 하는가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

① 2.5	② 4

③ 6	④ 10

93. ACSR을 사용한 고압가공전선의 이도계산에 적용되는 안전율은?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 3

94. 변압기의 고압측 전로의 1선 지락전류가 4[A]일 때, 일반적인 경우의 제2종 접지저항 값은 몇 [Ω] 이하로 유지되어야 하는가?

① 18.75	② 22.5

③ 37.5	④ 52.5

95. KS C IEC 60364에서 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나 한 점에 임피던스를 삽입하여 대지에 접속시키고, 전기기기의 노출 도전성 부분 단독 또는 일괄적으로 접지 하거나 또는 계통접지로 접속하는 접지계통을 무엇이라 하는가?

① TT 계통	② IT 계통

③ TN-C 계통	④ TN-S 계통

96. 전기공급 설비 및 전기사용설비에서 변압기 절연유에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사용전압이 20,000[V] 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외유출 및 지하침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

② 사용전압이 25,000[V] 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

③ 사용전압이 100,000[V] 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

④ 사용전압이 150,000[V] 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다.

97. 발전기ㆍ변압기ㆍ조상기ㆍ계기용변성기ㆍ모선 또는 이를 지지하는 애자는 어떤 전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것인가?

① 지상전류

② 유도전류

③ 충전전류

④ 단락전류

98. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도전류가 200[mA] 이면 특별 제3종 접지공사의 저항값은 몇 [Ω] 이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)

① 30	② 50

③ 75	④ 150

99. 화약류 저장소에 전기설비를 시설할 때의 사항으로 틀린 것은?

① 전로의 대지전압이 400[V] 이하이어야 한다.

② 개폐기 및 과전류차단기는 화약류저장소 밖에 둔다.

③ 옥내배선은 금속관배선 또는 케이블배선에 의하여 시설한다.

④ 과전류차단기에서 저장소 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용한다.

100. 네온 방전관을 사용한 사용전압 12,000[V] 인 방전등에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로서 옳은 것은?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사