건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	1	1	2	4	2	1	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	2	2	3	3	2	3	4	4
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	1	1	2	3	3	2	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	4	4	4	2	3	1	2	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	2	2	1	2	1	1	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	2	4	4	3	2	1	2	3
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	1	2	4	3	1	1	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	1	3	4	4	3	1	4	2	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	1	1	4	2	1	4	2	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	2	2	1	3	1	2	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 자화의 세기 Jm[C/㎡]을 자속밀도 B[Wb/㎡]와 비투자율 μτ로 나타내면?

① [eqn: rm J_m ＝(1-mu_τ )B]	② [eqn: rm J_m ＝(μ_τ -1)B]

③ [eqn: rm J_m ＝(1 - 1 over mu_τ )B]	④ [eqn: rm J_m ＝( 1 over mu_τ -1)B]

2. 평행판 콘덴서의 양극판 면적을 3배로 하고 간격을 [eqn: rm 1 over 3]로 줄이면 정전용량은 처음의 몇 배가 되는가?

① 1	② 3

③ 6	④ 9

3. 임의의 절연체에 대한 유전율의 단위로 옳은 것은?

① F/m	② V/m

③ N/m	④ C/㎡

4. 비유전율이 4이고, 전계의 세기가 20kV/m인 유전체 내의 전속밀도는 약 몇 μC/㎡인가?

① 0.71	② 1.42

③ 2.83	④ 5.28

5. 저항 24Ω의 코일을 지나는 자속이 0.6cos800t[Wb]일 때 코일에 흐르는 전류의 최대값은 몇 A인가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

6. -1.2 C의 점전하가 5ax＋2ay－3az[m/s]인 속도로 운동한다. 이 전하가 B＝-4ax＋4ay＋3az[Wb/㎡]인 자계에서 운동하고 있을 때 이 전하에 작용하는 힘은 약 몇 N인가? (단, ax, ay, az는 단위벡터이다.)

① 10	② 20

③ 30	④ 40

7. 유도기전력의 크기는 폐회로에 쇄교하는 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 법칙은?

① 쿨롱의 법칙

② 패러데이 법칙

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 암페어의 주회적분 법칙

8. 평행판 공기콘덴서 극판 간에 비유전율 6인 유리판을 일부만 삽입한 경우, 유리판과 공기간의 경계면에서 발생하는 힘은 약 몇 N/㎡인가? (단, 극판간의 전위경도는 30kV/㎝이고 유리판의 두께는 평행판 간 거리와 같다.)

① 199	② 223

③ 247	④ 269

9. 극판면적 10㎠, 간격1㎜인 평행판 콘덴서에 비유전율이 3인 유전체를 채웠을 때 전압 100V를 가하면 축적되는 에너지는 약 몇 J인가?

① 1.32×10-7	② 1.32×10-9

③ 2.64×10-7	④ 2.64×10-9

10. 0.2Wb/㎡의 평등자계 속에 자계와 직각방향으로 놓인 길이 30㎝의 도선을 자계와 30°의 방향으로 30m/s의 속도로 이동시킬 때 도체 양단에 유기되는 기전력은 몇 V인가?

① 0.45	② 0.9

③ 1.8	④ 90

11. 전기 쌍극자에서 전계의 세기(E)와 거리(r)와의 관계는?

① E는 [eqn: rm r^2]에 반비례

② E는 [eqn: rm r^3]에 반비례

③ E는 [eqn: rm r ^{3over2}]에 반비례

④ E는 [eqn: rm r ^{5over2}]에 반비례

12. 대전도체 표면의 전하밀도를 σ[C/㎡]이라 할 때, 대전도체 표면의 단위면적이 받는 정전응력은 전하밀도 σ와 어떤 관계에 있는가?

① [eqn: rm σ^{1 over 2}]에 비례	② [eqn: rm σ^{3 over 2}]에 비례

③ σ에 비례	④ [eqn: rm σ^2]에 비례

13. 단면적이 같은 자기회로가 있다. 철심의 투자율을 μ라 하고 철심회로의 길이를 ɭ이라 한다. 지금 그 일부에 미소공극 ɭ0을 만들었을 때 자기회로의 자기저항은 공극이 없을 때의 약 몇 배인가? (단, ɭ≫ɭ0이다.)

① [eqn: rm 1 + {mu`ɭ} over {mu_0 `ɭ_0}]	② [eqn: rm 1 + {mu `ɭ_0} over {mu_0 `ɭ}]

③ [eqn: rm 1 + {mu_0 `ɭ} over {mu `ɭ_0}]	④ [eqn: rm 1 + {mu_0 `ɭ_0} over {mu `ɭ}]

14. 그림과 같이 도체구 내부 공동의 중심에 점전하 Q[C]가 있을 때 이 도체구의 외부로 발산되어 나오는 전기력선의 수는? (단, 도체내외의 공간은 진공이라 한다.)

① [eqn: rm 4π]	② [eqn: rm Q over ε_0]

③ [eqn: rm Q]	④ [eqn: rm ε_0 `Q]

15. E＝xi－yj[V/m]일 때 점 (3, 4)m를 통과하는 전기력선의 방정식은?

① [eqn: rm y = 12x]	② [eqn: rm y = x over 12]

③ [eqn: rm y = 12 over x]	④ [eqn: rm y = 3 over 4 x]

16. 전자파 파동임피던스 관계식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm root {epsilon H} = root {mu E}]	② [eqn: rm root {epsilon mu} = EH]

③ [eqn: rm root {epsilon}E = root {mu}H]	④ [eqn: rm {epsilon mu} = EH]

17. 1000AT/m의 자계 중에 어떤 자극을 놓았을 때 3×102[N]의 힘을 받았다고 한다. 자극의 세기[Wb]는?

① 0.03	② 0.3

③ 3	④ 30

18. 자위(magnetic potential)의 단위로 옳은 것은?

① C/m	② N·m

③ AT	④ J

19. 매초마다 S면을 통과하는 전자에너지를 w=∫SPㆍndS[W]로 표시하는데 이 중 틀린 설명은?

① 벡터 P를 포인팅 벡터라 한다.

② n이 내향일 때는 S면 내에 공급되는 총 전력이다.

③ n이 외향일 때에는 S면에서 나오는 총 전력이 된다.

④ P의 방향은 전자계의 에너지 흐름의 진행방향과 다르다.

20. 자기인덕턴스 L[H]의 코일에 I[A]의 전류가 흐를 때 저장되는 자기에너지는 몇 [J]인가?

① [eqn: rm LI]	② [eqn: rm 1 over 2 LI]

③ [eqn: rm LI^2]	④ [eqn: rm 1 over 2 LI^2]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 19/1.8㎜ 경동연선의 바깥지름은 몇 ㎜인가?

① 5	② 7

③ 9	④ 11

22. 일반적으로 전선 1가닥의 단위 길이당 작용 정전용량이 다음과 같이 표시되는 경우 D가 의미하는 것은?

[eqn: rm bold {C_n = {0.02413 epsilon_s} over {log_10 rm D over r} `[muF /km]}]

① 선간거리	② 전선 지름

③ 전선 반지름	④ 선간거리×[eqn: rm 1 over 2]

23. 3상 3선식 1선 1㎞의 임피던스가 Z[Ω]이고, 어드미턴스가 Y[℧]일 때 특성 임피던스는?

① [eqn: rm root {Z over Y}]	② [eqn: rm root {Y over Z}]

③ [eqn: rm root {Z `Y}]	④ [eqn: rm root {Z+Y}]

24. 역률 개선을 통해 얻을 수 있는 효과와 거리가 먼 것은?

① 고조파 제거	② 전력 손실의 경감

③ 전압 강하의 경감	④ 설비 용량의 여유분 증가

25. 송전단 전압이 154kV, 수전단 전압이 150kV인 송전선로에서 부하를 차단하였을 때 수전단 전압이 152kV가 되었다면 전압 변동률은 약 몇 %인가?

① 1.11	② 1.33

③ 1.63	④ 2.25

26. 다음 중 VCB의 소호원리로 맞는 것은?

① 압축된 공기를 아크에 불어 넣어서 차단

② 절연유 분해가스의 흡부력을 이용해서 차단

③ 고진공에서 전자의 고속도 확산에 의해 차단

④ 고성능 절연특성을 가진 가스를 이용하여 차단

27. 선간 단락 고장을 대칭좌표법으로 해석할 경우 필요한 것 모두를 나열한 것은?

① 정상 임피던스

② 역상 임피던스

③ 정상 임피던스, 역상 임피던스

④ 정상 임피던스, 영상 임피던스

28. 피뢰기의 제한전압에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 방전을 개시할 때의 단자전압의 순시값

② 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값

③ 특성요소에 흐르는 전압의 순시값

④ 피뢰기에 걸린 회로전압

29. 전력계통에서 안정도의 종류에 속하지 않는 것은?

① 상태 안정도	② 정태 안정도

③ 과도 안정도	④ 동태 안정도

30. 3300V, 60Hz, 뒤진 역률 60%, 300㎾의 단상 부하가 있다. 그 역률을 100%로 하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 몇 kVA인가?

① 150	② 250

③ 400	④ 500

31. 저수지에서 취수구에 제수문을 설치하는 목적은?

① 낙차를 높인다.	② 어족을 보호한다.

③ 수차를 조절한다.	④ 유량을 조절한다.

32. 거리 계전기의 종류가 아닌 것은?

① 모우(Mho) 형	② 임피던스 형

③ 리액턴스 형	④ 정전용량 형

33. 전력용 퓨즈의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소형으로 큰 차단용량을 갖는다.

② 가격이 싸고 유지 보수가 간단하다.

③ 밀폐형 퓨즈는 차단 시에 소음이 없다.

④ 과도 전류에 의해 쉽게 용단되지 않는다.

34. 갈수량이란 어떤 유량을 말하는가?

① 1년 365일 중 95일간은 이보다 낮아지지 않는 유량

② 1년 365일 중 185일간은 이보다 낮아지지 않는 유량

③ 1년 365일 중 275일간은 이보다 낮아지지 않는 유량

④ 1년 365일 중 355일간은 이보다 낮아지지 않는 유량

35. 가공 선로에서 이도를 D[m]라 하면 전선의 실제 길이는 경간 S[m]보다 얼마나 차이가 나는가?

① [eqn: rm 5D over 8S]	② [eqn: rm 5D^2 over 8S]

③ [eqn: rm 9D over 8S^2]	④ [eqn: rm 8D^2 over 3S]

36. 유도뢰에 대한 차폐에서 가공지선이 있을 경우 전선 상에 유기되는 전하를 q1, 가공지선이 없을 때 유기되는 전하를 q0라 할 때 가공지선의 보호율을 구하면?

① [eqn: rm q_0 over q_1]

② [eqn: rm q_1 over q_0]

③ [eqn: rm q_1 times q_0]

④ [eqn: rm q_1 - mu_s q_0]

37. 어떤 건물에서 총 설비 부하용량이 700㎾, 수용률이 70%라면, 변압기 용량은 최소 몇 kVA로 하여야 하는가? (단, 여기서 설비 부하의 종합 역률은 0.8이다.)

① 425.9	② 513.8

③ 612.5	④ 739.2

38. 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

① 반한시 계전기

② 정한시 계전기

③ 순한시 계전기

④ 부한시 계전기

39. 전력 원선도의 가로축 ①과 세로축 ②이 나타내는 것은?

① ① 최대전력, ② 피상전력

② ① 유효전력, ② 무효전력

③ ① 조상용량, ② 송전손실

④ ① 송전효율, ② 코로나 손실

40. 직접접지 방식에 대한 설명이 아닌 것은?

① 과도 안정도가 좋다.

② 변압기의 단절연이 가능하다.

③ 보호 계전기의 동작이 용이하다.

④ 계통의 절연 수준이 낮아지므로 경제적이다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 450kVA, 역률 0.85, 효율 0.9인 동기 발전기의 운전용 원동기의 입력은 500㎾이다. 이 원동기의 효율은?

① 0.75	② 0.80

③ 0.85	④ 0.90

42. 다음 중 일반적인 동기 전동기 난조 방지에 가장 유효한 방법은?

① 자극수를 적게 한다.

② 회전자의 관성을 크게 한다.

③ 자극면에 제동권선을 설치한다.

④ 동기 리액턴스 xx를 작게 하고 동기 화력을 크게 한다.

43. 일반적인 농형 유도 전동기에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 2차측을 개방할 수 없다.

② 2차측의 전압을 측정할 수 있다.

③ 2차 저항 제어법으로 속도를 제어할 수 없다.

④ 1차 3선 중 2선을 바꾸면 회전방향을 바꿀 수 있다.

44. sE2는 권선형 유도전동기의 2차 유기전압이고 Ec는 외부에서 2차 회로에 가하는 2차 주파수와 같은 주파수의 전압이다. Ec가 sE2와 반대 위상일 경우 Ec를 크게 하면 속도는 어떻게 되는가? (단, sE2－Ec는 일정하다.)

① 속도가 증가한다.	② 속도가 감소한다.

③ 속도에 관계없다.	④ 난조 현상이 발생한다.

45. 3상 유도전동기의 전원 주파수와 전압의 비가 일정하고 정격속도 이하로 속도를 제어하는 경우 전동기의 출력 P와 주파수 f와의 관계는?

① [eqn: rm P∝f]	② [eqn: rm P∝ 1 over f]

③ [eqn: rm P∝f^2]	④ P는 f에 무관

46. 변압기의 철심이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

① 투자율이 클 것

② 전기 저항이 작을 것

③ 성층 철심으로 할 것

④ 히스테리시스손 계수가 작을 것

47. 3상 유도전동기가 경부하로 운전 중 1선의 퓨즈가 끊어지면 어떻게 되는가?

① 전류가 증가하고 회전은 계속한다.

② 슬립은 감소하고 회전수는 증가한다.

③ 슬립은 증가하고 회전수는 증가한다.

④ 계속 운전하여도 열손실이 발생하지 않는다.

48. 단상 반파정류회로에서 평균 출력 전압은 전원 전압의 약 몇 %인가?

① 45.0	② 66.7

③ 81.0	④ 86.7

49. 그림과 같이 전기자 권선에 전류를 보낼 때 회전방향을 알기 위한 법칙 및 회전 방향은?

① 플레밍의 왼손 법칙, 시계 방향

② 플레밍의 오른손 법칙, 시계 방향

③ 플레밍의 왼손 법칙, 반시계 방향

④ 플레밍의 오른손 법칙, 반시계 방향

50. 1차측 권수가 1500인 변압기의 2차측에 접속한 저항 16Ω을 1차측으로 환산했을 때 8kΩ으로 되어 있다면 2차측 권수는 약 얼마인가?

① 75	② 70

③ 67	④ 64

51. 출력과 속도가 일정하게 유지되는 동기 전동기에서 여자를 증가시키면 어떻게 되는가?

① 토크가 증가한다.

② 난조가 발생하기 쉽다.

③ 유기기전력이 감소한다.

④ 전기자 전류의 위상이 앞선다.

52. 다음 전자석의 그림 중에서 전류의 방향이 회살표와 같을 때 위쪽 부분이 N극인 것은?

① A, B	② B, C

③ A, D	④ B, D

53. 동기 발전기의 전기자 권선법 중 집중권에 비해 분포권이 갖는 장점은?

① 난조를 방지할 수 있다.

② 기전력의 파형이 좋아진다.

③ 권선의 리액턴스가 커진다.

④ 합성 유도 기전력이 높아진다.

54. 와류손이 50W인 3300/110V, 60Hz용 단상 변압기를 50Hz, 3000V의 전원에 사용하면 이 변압기의 와류손은 약 몇 W로 되는가?

① 25	② 31

③ 36	④ 41

55. 2대의 동기 발전기를 병렬 운전 할 때, 무효횡류(무효 순환전류)가 흐르는 경우는?

① 부하 분담의 차가 있을 때

② 기전력의 위상차가 있을 때

③ 기전력의 파형에 차가 있을 때

④ 기전력의 크기에 차가 있을 때

56. 포화하고 있지 않은 직류 발전기의 회전수가 1/2로 감소되었을 때 기전력을 속도 변화 전과 같은 값으로 하려면 여자를 어떻게 해야 하는가?

① [eqn: rm 1 over 2]로 감소시킨다.	② 1배로 증가시킨다.

③ 2배로 증가시킨다.	④ 4배로 증가시킨다.

57. 교류 전동기에서 브러시 이동으로 속도 변화가 용이한 전동기는?

① 동기 전동기

② 시라게 전동기

③ 3상 농형 유도 전동기

④ 2중 농형 유도 전동기

58. 단상 유도 전압 조정기의 1차 전압 100V, 2차 전압 100±30V, 2차 전류는 50A이다. 이 전압 조정기의 정격용량은 약 몇 kVA인가?

① 1.5	② 2.6

③ 5	④ 6.5

59. 변압기의 병렬운전 조건에 해당하지 않는 것은?

① 각 변압기의 극성이 같을 것

② 각 변압기의 정격 출력이 같을 것

③ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것

④ 각 변압기의 권수비가 같고 1차 및 2차의 정격전압이 같을 것

60. 4극 단중 파권 직류 발전기의 전전류가 I[A]일 때, 전기자 권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류는 몇 A가 되는가?

① 4I	② 2I

③ [eqn: rm I over 2]	④ [eqn: rm I over 4]

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 정현파 교류전압의 파고율은?

① 0.91	② 1.11

③ 1.41	④ 1.73

62. 인덕턴스L＝20mH인 코일에 실효값 V＝50V 주파수 f＝60Hz인 정현파 전압을 인가했을 때 코일에 축적되는 평균 자기 에너지 Wʟ은 약 몇 [J]인가?

① 0.22	② 0.33

③ 0.44	④ 0.55

63. 테브난의 정리를 이용하여 (a)회로를 (b)와 같은 등가 회로로 바꾸려 한다. V[V]와 R[Ω]의 값은?

① 7V, 9.1Ω	② 10V, 9.1Ω

③ 7V, 6.5Ω	④ 10V, 6.5Ω

64. 그림과 같은 회로에서 r1 저항에 흐르는 전류를 최소로 하기 위한 저항 r2[Ω]는?

① [eqn: rm r_1 over 2]	② [eqn: rm r over 2]

③ [eqn: rm r_1]	④ [eqn: rm r]

65. 그림과 같이 π형 회로에서 Z3를 4단자 정수로 표시한 것은?

① [eqn: rm A over 1-B]	② [eqn: rm B over 1-A]

③ [eqn: rm A over B-1]	④ [eqn: rm B over A-1]

66. 다음의 4단자 회로에서 단자 a-b에서 본 구동점 임피던스 Z11은?

① 2＋j4	② 2－j4

③ 3＋j4	④ 3－j4

67. 불평형 3상 전류가 다음과 같을 때 역상 전류 I2는 약 몇 A인가?

[eqn: rm bold { I_a = 15 + j2 `[A]}]

[eqn: rm bold { I_b = - 20- j14 `[A]}]

[eqn: rm bold { I_a = -3 + j10 `[A]}]

① 1.91＋j6.24

② 2.17＋j5.34

③ 3.38－j4.26

④ 4.27－j3.68

68. 다음과 같은 회로에서 E1, E2, E3[V]를 대칭 3상 전압이라 할 때 전압 E0[V]은?

① [eqn: rm 0]	② [eqn: rm E_1 over 3]

③ [eqn: rm 2 over 3 E_1]	④ [eqn: rm E_1]

69. 100kVA 단상 변압기 3대로 △결선하여 3상 전원을 공급하던 중 1대의 고장으로 V결선하였다면 출력은 약 몇 kVA인가?

① 100	② 173

③ 245	④ 300

70. 저항 R[Ω]과 리액턴스 X[Ω]이 직렬로 연결된 회로에서 [eqn: rm X over R = 1 over root 2]일 때, 이 회로의 역률은?

① [eqn: rm 1 over root 2]	② [eqn: rm 1 over root 3]

③ [eqn: rm root {2 over 3}]	④ [eqn: rm root 3 over 2]

71. 옴의 법칙은 저항에 흐르는 전류와 전압의 관계를 나타낸 것이다. 회로의 저항이 일정할 때 전류는?

① 전압에 비례한다.

② 전압에 반비례한다.

③ 전압의 제곱에 비례한다.

④ 전압의 제곱에 반비례한다.

72. 어떤 회로의 단자 전압과 전류가 다음과 같을 때, 회로에 공급되는 평균 전력은 약 몇 W인가?

[eqn: rm bold {v(t)=100sinωt+70sin2ωt+50sin(3ωt-30°) `rm[V]}]

[eqn: rm bold{ i(t)=20sin(ωt-60°)+10sin(3ωt+45°) `rm[A]}]

① 565	② 525

③ 495	④ 465

73. 그림과 같은 회로가 있다. I＝10A, G＝4℧, Gʟ＝6℧일 때, Gʟ의 소비전력[W]은?

① 100	② 10

③ 6	④ 4

74. [eqn: rm F(s)= s+1 over {s^2 + 2s}]의 역라플라스 변환은?

① [eqn: rm 1 over 2 (1-e^-t )]

② [eqn: rm 1 over 2 (1-e^-2t )]

③ [eqn: rm 1 over 2 (1+e^-t )]

④ [eqn: rm 1 over 2 (1+e^-2t )]

75. 그림과 같은 회로에서 t＝0에서 스위치를 닫으면 전류 i(t)[A]는? (단, 콘덴서의 초기전압은 0[V]이다.)

① [eqn: rm 5(1-e^-t )]	② [eqn: rm 1-e^-t]

③ [eqn: rm 5e^-t]	④ [eqn: rm e^-t]

76. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 t＝0에서 닫았을 때 [eqn: rm (V_L )_t=0 = 100][V], [eqn: rm ( di over dt )_t=0 = 400]A/s이다. L[H]의 값은?

① 0.75	② 0.5

③ 0.25	④ 0.1

77. 임피던스 함수 [eqn: rm Z(s) = s+50 over {s^2 + 3s + 2}][Ω]으로 주어지는 2단자 회로망에 100V의 직류 전압을 가했다면 회로의 전류는 몇 A인가?

① 4	② 6

③ 8	④ 10

78. 단위 임펄스 δ(t)의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm e^-s]	② [eqn: rm 1 over s]

③ [eqn: rm 1 over s^2]	④ [eqn: 1]

79. 전류 I＝30sinωt＋40sin(3ωt＋45°)[A]의 실효값은 약 몇 A인가?

① 25	② 35.4

③ 50	④ 70.7

80. [eqn: rm LAPLACE^-1 [ ω over {2(s^2 + ω^2 )}]]은?

① [eqn: rm 1 over ω (1 - sin `ωt)]

② [eqn: rm 1 over ω (1 - cos `ωt)]

③ [eqn: rm 1 over s (1 - sin `ωt)]

④ [eqn: rm 1 over s (1 - cos `ωt)]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용할 경우 지름 몇 ㎜ 이상으로 시설하여야 하는가?

① 2.5	② 3

③ 3.5	④ 4

82. 저압 옥내배선을 금속 덕트 공사로 할 경우 금속 덕트에 넣는 전선의 단면적(절연 피복의 단면적 포함)의 합계는 덕트 내부 단면적의 몇 %까지 할 수 있는가?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

83. 타냉식 특고압용 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우 시설해야 하는 보호장치는?

① 경보 장치	② 온도 측정장치

③ 자동 차단 장치	④ 과전류 측정장치

84. 다음 (①), (②)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 ( ① ) 또는 ( ② )에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격 시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

① ① 정전용량 ② 표피작용

② ① 정전용량 ② 유도작용

③ ① 누설전류 ② 표피작용

④ ① 누설전류 ② 유도작용

85. B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 특고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

① 150	② 250

③ 400	④ 600

86. 전력보안 통신선 시설에서 가공전선로의 지지물에 시설하는 가공 통신선에 직접 접속하는 통신선의 종류로 틀린 것은?

① 조가용선

② 절연전선

③ 광섬유 케이블

④ 일반 통신용 케이블 이외의 케이블

87. 변전소의 주요 변압기에서 계측하여야 하는 사항 중 계측 장치가 꼭 필요하지 않는 것은? (단, 전기 철도용 변전소의 주요 변압기는 제외한다.)

① 전압	② 전류

③ 전력	④ 주파수

88. 옥내의 네온 방전등 공사의 방법으로 옳은 것은?

① 전선 상호간의 간격은 5㎝ 이상일 것

② 관등회로의 배선은 애자사용 공사에 의할 것

③ 전선의 지지점간의 거리는 2m 이하로 할 것

④ 관등회로의 배선은 점검할 수 없는 은폐된 장소에 시설할 것

89. 무대, 무대마루 밑, 오케스트라박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용 전압이 몇 V 미만이어야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

90. 저압 가공전선로와 기설 가공약전류 전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의하여 통신상의 장해가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선 간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 1	② 2

③ 2.5	④ 4.5

91. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

① 전선으로 연선을 사용하였다.

② 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.

③ 콘크리트에 매설하는 관은 두께 1.2㎜ 이상을 사용하였다.

④ 사용전압 400V 이상이고 사람의 접촉 우려가 없어 제 3종 접지 공사를 하였다.

92. 특고압으로 시설할 수 없는 전선로는?

① 지중 전선로	② 옥상 전선로

③ 가공 전선로	④ 수중 전선로

93. 22.9kV 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우 전선으로 경동연선을 사용한다면 그 단면적은 몇 ㎟이상의 것을 사용하여야 하는가?

① 38	② 55

③ 80	④ 10

94. 교류 전차선 등이 교량 기타 이와 유사한 것의 밑에 시설되는 경우에 시설 기준으로 틀린 것은?

① 교류 전차선 등과 교량 등 사이의 이격거리는 30㎝ 이상일 것

② 교량의 가더 등의 금속제 부분에는 제1종 접지공사를 할 것

③ 교량 등의 위에서 사람이 교류 전차선 등에 접촉할 우려가 있는 경우에는 방호장치를 하고 위험 표지를 할 것

④ 기술상 부득이한 경우에는 사용전압이 25kV인 교류 전차선과 교량 등 사이의 이격거리를 25㎝까지로 감할 수 있을 것

95. 변압기 1차측 3300V, 2차측 220V의 변압기 전로의 절연내력 시험 전압은 각각 몇 V에서 10분간 견디어야 하는가?

① 1차측 4950V, 2차측 500V

② 1차측 4500V, 2차측 400V

③ 1차측 4125V, 2차측 500V

④ 1차측 3300V, 2차측 400V

96. 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.8	④ 2

97. 22.9kV 특고압 가공전선로의 시설에 있어서 중성선을 다중접지하는 경우에 각각 접지한 곳 상호 간의 거리는 전선로에 따라 몇 m 이하이어야 하는가?

① 150	② 300

③ 400	④ 500

98. 혼촉 사고 시에 1초를 초과하고 2초 이내에 자동 차단되는 6.6kV 전로에 결합된 변압기 저압측의 전압이 220V인 경우 제 2종 접지 저항값[Ω]은? (단, 고압측 1선 지락전류는 30A라 한다.)

① 5	② 10

③ 20	④ 30

99. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교는 제외한다. )

① 4	② 5

③ 6	④ 7

100. 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지 공사

② 제2종 접지 공사

③ 제3종 접지 공사

④ 특별 제3종 접지 공사