건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	3	4	2	4	1	1	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	4	4	1	1	2	1	2	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	1	4	4	3	3	3	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	4	1	3	3	1	3	2	4
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	3	2	2	2	4	2	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	1	2	1	4	2	1	2	3
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	2	3	1	3	2	1	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	3	4	4	1	1	2	4	3
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	3	1	3	1	3	1	1	1	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 전기력선의 기본 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치한다.

② 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

③ 전기력선은 그 자신만으로도 폐곡선을 만든다.

④ 전계가 0 이 아닌 곳에서는 전기력선은 도체표면에 수직으로 만난다.

2. 동일용량 C[㎌]의 콘덴서 n개를 병렬로 연결 하였다면 합성용량은 얼마인가?

① n2C	② nC

③ [eqn: rm C over n]	④ C

3. 반지름 r＝1[m]인 도체구의 표면 전하밀도가 이 되도록 하는 도체구의 전위는 몇 [V]인가?

① 10	② 20

③ 40	④ 80

4. 도전율의 단위로 옳은 것은?

① m/Ω	② Ω/㎡

③ 1/℧∙m	④ ℧/m

5. 여러 가지 도체의 전하 분포에 있어서 각 도체의 전하를 n배 할 경우 중첩의 원리가 성립하기 위해서는 그 전위는 어떻게 되는가?

① [eqn: rm 1 over 2]n배가 된다.	② n배가 된다.

③ 2n배가 된다.	④ n2배가 된다.

6. A＝i＋4j＋3k, B＝4i＋2j－4k의 두 벡터는 서로 어떤 관계에 있는가?

① 평행	② 면적

③ 접근	④ 수직

7. 전류가 흐르는 도선을 자계 내에 놓으면 이 도선에 힘이 작용한다. 평등자계의 진공 중에 놓여 있는 직선전류 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도선의 길이에 비례한다.

② 전류의 세기에 반비례한다.

③ 자계의 세기에 반비례한다.

④ 전류와 자계 사이의 각에 대한 정현(sine)에 반비례한다.

8. 영역 1의 유전체 과 영역 2의 유전체 때 영역 1에서 영역 2로 입사된 전자파에 대한 반사계수는?

① -0.2	② -5.0

③ 0.2	④ 0.8

9. 정전용량이 0.5[㎌], 1[㎌]인 콘덴서에 각각 2×10-4[C] 및 3×10-4[C]의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 약 몇 [J]인가?

① 0.042	② 0.063

③ 0.083	④ 0.126

10. 정전용량 및 내압이 3㎌/1000V, 5㎌/500V, 12㎌/250V인 3개의 콘덴서를 직렬로 연결하고 양단에 가한 전압을 서서히 증가시킬 경우 가장 먼저 파괴되는 콘덴서는?

① 3[㎌]	② 5[㎌]

③ 12[㎌]	④ 3개 동시에 파괴

11. 정전용량 10[㎌]인 콘덴서의 양단에 100V의 일정 전압을 인가하고 있다. 이 콘덴서의 극판간의 거리를 [eqn: rm 1 over 10]로 변화시키면 콘덴서에 충전되는 전하량은 거리를 변화시키기 이전의 전하량에 비해 어떻게 되는가?

① [eqn: rm 1 over 10]로 감소	② [eqn: rm 1 over 100]로 감소

③ 10배로 증가	④ 100배로 증가

12. 접지 구도체와 점전하간의 작용력은?

① 항상 반발력이다.

② 항상 흡입력이다.

③ 조건적 반발력이다.

④ 조건적 흡입력이다.

13. 전계의 세기가 1500[V/m]인 전장에 5[μC]의 전하를 놓았을 때 이 전하에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

① 4.5×10-3	② 5.5×10-3

③ 6.5×10-3	④ 7.5×10-3

14. 500[AT/m]의 자계 중에 어떤 자극을 놓았을 때 4×103[N]의 힘이 작용했다면 이 때 자극의 세기는 몇 [Wb]인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

15. 도전성을 가진 매질내의 평면파에서 전송계수 를 표현한 것으로 알맞은 것은? 단, α는 감쇠정수, β는 위상정수이다.

① γ=α＋jβ	② γ=α－jβ

③ γ=jα＋β	④ γ=jα－β

16. 자극의 세기가 8×10-6[Wb]이고, 길이가 30[㎝]인 막대자석을 120[AT/m] 평등자계 내에 자력선과 30°의 각도로 놓았다면 자석이 받는 회전력은 몇 [Nm]인가?

① 1.44×10-4	② 1.44×10-5

③ 2.88×10-4	④ 2.88×10-5

17. 자기 회로의 퍼미언스(permeance)에 대응하는 전기회로의 요소는?

① 서셉턴스(susceptance)

② 컨덕턴스(conductance)

③ 엘라스턴스(elastance)

④ 정전용량(electrostatic capacity)

18. 전류가 흐르고 있는 도체에 자계를 가하면 도체 측면에 정∙부(＋,-)의 전하가 나타나 두 면간에 전위차가 발생하는 현상은?

① 홀효과	② 핀치효과

③ 톰슨효과	④ 지벡효과

19. 그림과 같이 직렬로 접속된 두 개의 코일이 있을 때 L1＝20[mH], L2＝80[mH], 결합계수 k＝0.8이다. 여기에 0.5[A]의 전류를 흘릴 때 이 합성코일에 저축되는 에너지는 약 몇 [J]인가?

① 1.13×10-3	② 2.05×10-2

③ 6.63×10-2	④ 8.25×10-2

20. 도체 1을 Q가 되도록 대전시키고, 여기에 도체 2를 접촉했을 때 도체 2가 얻는 전하를 전위계수로 표시하면? (단, P11, P12, P21, P22는 전위계수이다.)

① [eqn: rm {Q} OVER {P_11 - 2P_12 + P_22}]

② [eqn: rm -{(P_11 - P_12 )Q} OVER {P_11 - 2P_12 + P_22}]

③ [eqn: rm -{(P_11 P_12 + P_22 )Q} OVER {P_11 + 2P_12 + P_22}]

④ [eqn: rm -{(P_11 - P_12 )Q} OVER {P_11 + 2P_12 + P_22}]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 개폐서지를 흡수할 목적으로 설치하는 것의 약어는?

① CT	② SA

③ GIS	④ ATS

22. 다음 중 표준형 철탑이 아닌 것은?

① 내선 철탑	② 직선 철탑

③ 각도 철탑	④ 인류 철탑

23. 전력계통의 전압안정도를 나타내는 P-V 곡선에 대한 설명 중 적합하지 않은 것은?

① 가로축은 수전단 전압을 세로축은 무효전력을 나타낸다.

② 진상무효전력이 부족하면 전압은 안정되고 진상무효전력이 과잉되면 전압은 불안정하게 된다.

③ 전압 불안정 현상이 일어나지 않도록 전압을 일정하게 유지하려면 무효전력을 적절하게 공급하여야 한다.

④ P-V 곡선에서 주어진 역률에서 전압을 증가시키더라도 송전할 수 있는 최대 전력이 존재하는 임계점이 있다.

24. 3상으로 표준전압 3[kV], 800[㎾]를 역률 0.9로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용변류기의 변류비로 적당한 것은? (단, 변류기의 2차 전류는 5[A]이며, 여유율은 1.2로 한다.)

① 10	② 20

③ 30	④ 40

25. 발전기나 변압기의 내부고장 검출에 주로 사용되는 계전기는?

① 역상계전기	② 과전압계전기

③ 과전류계전기	④ 비율차동계전기

26. 3000[㎾], 역률 80[%](뒤짐)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 전력용콘덴서를 설치하여 변전소에서의 역률을 90[%]로 향상시키는데 필요한 전력용콘덴서의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

① 600	② 700

③ 800	④ 900

27. 역률 0.8인 부하 480[㎾]를 공급하는 변전소에 전력용콘덴서 220[kVA]를 설치하면 역률은 몇 [%]로 개선할 수 있는가?

① 92	② 94

③ 96	④ 99

28. 수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스는 300[Ω]이고, 수전단을 개방한 경우에는 1200[Ω]일 때 이 선로의 특성 임피던스는 몇 [Ω]인가?

① 300	② 500

③ 600	④ 800

29. 배전전압, 배전거리 및 전력손실이 같다는 조건에서 단상 2선식 전기방식의 전선 총중량을 100[%]라 할 때 3상 3선식 전기방식은 몇 [%]인가?

① 33.3	② 37.5

③ 75.0	④ 100.0

30. 외뢰(外雷)에 대한 주 보호장치로서 송전계통의 절연협조의 기본이 되는 것은?

① 애자	② 변압기

③ 차단기	④ 피뢰기

31. 배전선로의 전기적 특성 중 그 값이 1 이상인 것은?

① 전압강하율	② 부등률

③ 부하율	④ 수용률

32. 1000[kVA]의 단상변압기 3대를 △-△결선의 1뱅크로 하여 사용하는 변전소가 부하 증가로 다시 1대의 단상변압기를 증설하여 2뱅크로 사용하면 최대 약 몇 [kVA]의 3상 부하에 적용 할 수 있는가?

① 1730	② 2000

③ 3460	④ 4000

33. 3300[V] 배전선로의 전압을 6600[V]로 승압하고 같은 손실률로 송전하는 경우 송전전력은 승압전의 몇 배인가?

① [eqn: rm root 3]	② 2

③ 3	④ 4

34. 송전선로에 근접한 통신선에 유도장해가 발생하였다. 전자유도의 주된 원인은?

① 영상전류	② 정상전류

③ 정상전압	④ 역상전압

35. 기력발전소의 열사이클 과정 중 단열팽창 과정에서 물 또는 증기의 상태변화로 옳은 것은?

① 습증기 → 포화액

② 포화액 → 압축액

③ 과열증기 → 습증기

④ 압축액 → 포화액 → 포화증기

36. 3상 배전선로의 전압강하율[%]을 나타내는 식이 아닌 것은? (단, Vs : 송전단 전압, Vr : 수전단 전압, I : 부하전류, P : 부하전력, Q : 무효전력이다.)

① [eqn: rm PR+QX over V^2 times 100]

② [eqn: rm {V_s - V_r } over V_r times 100]

③ [eqn: rm {V_s (PR + QX) } over V_r times 100]

④ [eqn: rm {root 3 I } over V_r (Rcos theta + X sin theta)times 100]

37. 송전선로의 보호방식으로 지락에 대한 보호는 영상전류를 이용하여 어떤 계전기를 동작 시키는가?

① 선택지락 계전기	② 전류차동 계전기

③ 과전압 계전기	④ 거리 계전기

38. 경수감속 냉각형 원자로에 속하는 것은?

① 고속증식로	② 열중성자로

③ 비등수형 원자로	④ 흑연감속 가스 냉각로

39. 장거리 송전선로의 특성을 표현한 회로로 옳은 것은?

① 분산부하 회로

② 분포정수 회로

③ 집중정수 회로

④ 특성 임피던스 회로

40. 배전선로에 3상3선식 비접지방식을 채용할 경우 장점이 아닌 것은?

① 과도 안정도가 크다.

② 1선 지락고장 시 고장전류가 작다.

③ 1선 지락고장 시 인접 통신선의 유도장해가 작다.

④ 1선 지락고장 시 건전상의 대지전위 상승이 작다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 직류기에서 전기자 반작용의 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 주자극의 자속이 감소한다.

② 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

③ 국부적으로 전압이 높아져 섬락을 일으킨다.

④ 전기적 중성점이 전동기인 경우 회전방향으로 이동한다.

42. 6300/210[V], 20[kVA] 단상변압기 1차 저항과 리액턴스가 각각 15.2[Ω]과 21.6[Ω], 2차 저항과 리액턴스가 각각 0.019[Ω]과 0.028[Ω]이다. 백분율 임피던스는 약 몇 [%]인가?

① 1.86	② 2.86

③ 3.86	④ 4.86

43. 권선형 유도전동기의 속도제어 방법 중 저항제어법의 특징으로 옳은 것은?

① 효율이 높고 역률이 좋다.

② 부하에 대한 속도 변동률이 작다.

③ 구조가 간단하고 제어조작이 편리하다.

④ 전부하로 장시간 운전하여도 온도에 영향이 적다.

44. 직류 분권전동기의 공급전압이 극성을 반대로 하면 회전방향은 어떻게 되는가?

① 반대로 된다.	② 변하지 않는다.

③ 발전기로 된다.	④ 회전하지 않는다.

45. 단상 50[Hz], 전파정류 회로에서 변압기의 2차 상전압 100[V], 수은 정류기의 전압강하 20[V]에서 회로 중의 인덕턴스는 무시한다. 외부부하로서 기전력 50[V], 내부저항 0.3[Ω]의 축전지를 연결할 때 평균 출력은 약 몇 [W]인가?

① 4556	② 4667

③ 4778	④ 4889

46. 3상 동기발전기의 여자전류 5[A]에 대한 1상의 유기기전력이 600[V]이고 그 3상 단락전류는 30[A]이다. 이 발전기의 동기임피던스[Ω]는?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

47. 동기발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하는 가장 큰 이유는?

① 과열을 방지

② 기전력 증가

③ 기본파를 제거

④ 고조파를 제거해서 기전력 파형 개선

48. 권선형 유도전동기가 기동하면서 동기속도 이하까지 회전속도가 증가하면 회전자의 전압은?

① 증가한다.	② 감소한다.

③ 변함없다.	④ 0이 된다.

49. 3상 직권 정류자 전동기의 중간변압기의 사용목적은?

① 역회전의 방지

② 역회전을 위하여

③ 전동기의 특성을 조정

④ 직권 특성을 얻기 위하여

50. 전기자 지름 0.2[m]의 직류발전기가 1.5[㎾]의 출력에서 1800[rpm]으로 회전하고 있을 때 전기자 주변속도는 약 몇 [m/s]인가?

① 18.84	② 21.96

③ 32.74	④ 42.85

51. 2방향성 3단자 사이리스터는?

① SCR	② SSS

③ SCS	④ TRIAC

52. 동기전동기의 특징으로 틀린 것은?

① 속도가 일정하다.

② 역률을 조정할 수 없다.

③ 직류전원을 필요로 한다.

④ 난조를 일으킬 염려가 있다.

53. 정격 주파수 50[Hz]의 변압기를 일정 전압 60[Hz]의 전원에 접속하여 사용했을 때 여자전류, 철손 및 리액턴스 강하는?

① 여자전류와 철손은 5/6 감소, 리액턴스 강하 6/5 증가

② 여자전류와 철손은 5/6 감소, 리액턴스 강하 5/6 감소

③ 여자전류와 철손은 6/5 증가, 리액턴스 강하 6/5 증가

④ 여자전류와 철손은 6/5 증가, 리액턴스 강하 5/6 감소

54. 어떤 주상 변압기가 [eqn: rm 4 over 5] 부하일 때 최대효율이 된다. 전부하에 있어서의 철손과 동손의 비 [eqn: rm P_c over P_i]는 약 얼마인가?

① 0.64	② 1.56

③ 1.64	④ 2.56

55. 직류기의 손실 중 기계손에 속하는 것은?

① 풍손	② 와전류손

③ 히스테리시스손	④ 브러시의 전기손

56. 직류기에서 양호한 정류를 얻는 조건으로 틀린 것은?

① 정류 주기를 크게 한다.

② 브러시의 접촉 저항을 크게 한다.

③ 전기자 권선의 인덕턴스를 작게 한다.

④ 평균 리액턴스 전압을 브러시 접촉면 전압강하보다 크게 한다.

57. 동기전동기의 제동권선은 다음 어느 것과 같은가?

① 직류기의 전기자

② 유도기의 농형 회전자

③ 동기기의 원통형 회전자

④ 동기기의 유도자형 회전자

58. 권선형 3상 유도전동기의 2차 회로는 Y로 접속되고 2차 각 상의 저항은 0.3[Ω]이며 1차, 2차 리액턴스의 합은 1.5[Ω]이다. 기동 시에 최대 토크를 발생하기 위해서 삽입하여야 할 저항[Ω]은? ( 단, 1차 각 상의 저항은 무시한다.)

① 1.2	② 1.5

③ 2	④ 2.2

59. 3상 유도전압조정기의 특징이 아닌 것은?

① 분로권선에 회전자계가 발생한다.

② 입력전압과 출력전압의 위상이 같다.

③ 두 권선은 2극 또는 4극으로 감는다.

④ 1차 권선은 회전자에 감고 2차 권선은 고정자에 감는다.

60. 변압기의 부하가 증가할 때의 현상으로서 틀린 것은?

① 동손이 증가한다.	② 온도가 상승한다.

③ 철손이 증가한다.	④ 여자전류는 변함없다.

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 어떤 회로망의 4단자 정수가 A＝8, B＝j2, D＝3＋j2이면 이 회로망의 C는?

① 2＋j3	② 3＋j3

③ 24＋j14	④ 8－j11.5

62. 다음과 같은 회로에서 i1＝Im sinωt[A]일 때, 개방된 2차 단자에 나타나는 유기기전력 e2는 몇 [V]인가?

① ωMIm sin(ωt－90°)	② ωMIm cos(ωt－90°)

③ -ωM sinωt	④ -ωM cosωt

63. 다음 회로에서 부하 R에 최대 전력이 공급될 때의 전력값이 5[W]라고 하면 Rʟ＋Ri의 값은 몇 [Ω]인가? (단, Ri는 전원의 내부저항이다.)

① 5	② 10

③ 15	④ 20

64. 부동작 시간(dead time) 요소의 전달함수는?

① [eqn: rm K]	② [eqn: rm K over s]

③ [eqn: rm Ke^－Ls]	④ [eqn: rm Ks]

65. 회로의 양 단자에서 테브난의 정리에 의한 등가회로로 변환할 경우 Vab 전압과 테브난 등가저항은?

① 60[V], 12[Ω]	② 60[V], 15[Ω]

③ 50[V], 15[Ω]	④ 50[V], 50[Ω]

66. 저항 R[Ω], 리액턴스 X[Ω]와의 직렬회로에 교류전압 V[V]를 가했을 때 소비되는 전력[W]은?

① [eqn: rm {V^2 ``R} over root {R^2 + X^2}]	② [eqn: rm V over root {R^2 + X^2}]

③ [eqn: rm {V^2 ``R} over {R^2 + X^2}]	④ [eqn: rm {X} over {R^2 + X^2}]

67. 그림과 같은 회로에서 V1(s)를 입력, V2(s) 출력으로 한 전달함수는?

① [eqn: rm 1 over {l over sL + sC}]	② [eqn: rm 1 over {1 + s^2 LC}]

③ [eqn: rm 1 over {LC + sC}]	④ [eqn: rm sC over {s^2 ( s+ LC)}]

68. RLC 직렬회로에서 각주파수 ω를 변화시켰을 때 어드미턴스의 궤적은?

① 원점을 지나는 원

② 원점을 지나는 반원

③ 원점을 지나지 않는 원

④ 원점을 지나지 않는 직선

69. 대칭 6상 기전력의 선간전압과 상기전력의 위상차는?

① 120°	② 60°

③ 30°	④ 15°

70. RL 병렬회로에 양단에 e＝Emsin(wt＋θ)[V]의 전압이 가해졌을 때 소비되는 유효전력[W]은?

① [eqn: rm {E_m `^2} over {2R}]	② [eqn: rm {E_m `^2} over {root 2 R}]

③ [eqn: rm {E_m} over {2R}]	④ [eqn: rm {E_m} over {root 2 R}]

71. 2단자 회로 소자 중에서 인가한 전류파형과 동위상의 전압파형을 얻을 수 있는 것은?

① 저항	② 콘덴서

③ 인덕턴스	④ 저항＋콘덴서

72. 다음과 같은 교류 브리지 회로에서 Z0에 흐르는 전류가 0이 되기 위한 각 임피던스의 조건은?

① [eqn: rm Z_1 Z_2 = Z_3 Z_4]	② [eqn: rm Z_1 Z_2 = Z_3 Z_0]

③ [eqn: rm Z_2 Z_3 = Z_1 Z_0]	④ [eqn: rm Z_2 Z_3 = Z_1 Z_4]

73. 불평형 3상 전류가 Ia＝15＋j2[A], Ib＝-20－j14[A], Ic＝-3＋j10[A]일 때의 영상전류 I0[A]는?

① 1.57－j3.25	② 2.85＋j0.36

③ -2.67－j0.67	④ 12.67＋j2

74. 회로에서 L＝50[mH], R＝20[kΩ]인 경우 회로의 시정수는 몇 [㎲]인가?

① 4.0	② 3.5

③ 3.0	④ 2.5

75. 주기적인 구형파 신호의 구성은?

① 직류성분만으로 구성된다.

② 기본파 성분만으로 구성된다.

③ 고조파 성분만으로 구성된다.

④ 직류 성분, 기본파 성분, 무수히 많은 고조파 성분으로 구성된다.

76. [eqn: rm F(s) = 5s+3 over {s(s+1)}]일 때 f(t)의 최종값은?

① 3	② -3

③ 5	④ -5

77. 다음 미분 방정식으로 표시되는 계에 대한 전달함수는? (단,x(t)는 입력, y(t)는 출력을 나타낸다.)

[eqn: rm bold {{d^2 y(t)} over dt^2 + 3 dy(t) over dt + 2y(t) = x(t) + dx(t) over dt}]

① [eqn: rm s+1 over {s^2 + 3s+2}]	② [eqn: rm s-1 over {s^2 + 3s+2}]

③ [eqn: rm s+1 over {s^2 - 3s+2}]	④ [eqn: rm s-1 over {s^2 - 3s+2}]

78. RC 회로에 비정현파 전압을 가하여 흐른 전류가 다음과 같을 때 이 회로의 역률은 약 몇 [%]인가?

[eqn: rm bold { v=20+220root2 sin120πt}# ```````````rm bold {+40root2 sin360πt[V] }]

[eqn: rm bold {v=2.2root2 sin(120 pi t+36.87°)}#```````````rm bold {+0.49root2 sin(360 pi t+14.04°)[A]}]

① 75.8	② 80.4

③ 86.3	④ 89.7

79. 대칭 좌표법에 관한 설명이 아닌 것은?

① 대칭 좌표법은 일반적인 비대칭 3상 교류회로의 계산에도 이용된다.

② 대칭 3상 전압의 영상분과 역상분은 0이고, 정상분만 남는다.

③ 비대칭 3상 교류회로는 영상분, 역상분 및 정상분의 3성분으로 해석한다.

④ 비대칭 3상 회로의 접지식 회로에는 영상분이 존재하지 않는다.

80. 3상 Y결선 전원에서 각 상전압이 100[V]일 때 선간전압[V]은?

① 150	② 170

③ 173	④ 179

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 변전소의 주요 변압기에 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

① 전압계	② 역률계

③ 전류계	④ 전력계

82. 애자사용 공사에 의한 고압 옥내배선을 시설하고자 할 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상인가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

83. 특고압 전선로에 접속하는 배전용 변압기의 1차 및 2차 전압은?

① 1차 : 35[kV] 이하, 2차 : 저압 또는 고압

② 1차 : 50[kV] 이하, 2차 : 저압 또는 고압

③ 1차 : 35[kV] 이하, 2차 : 특고압 또는 고압

④ 1차 : 50[kV] 이하, 2차 : 특고압 또는 고압

84. 관∙암거∙기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분(케이블을 지지하는 금구류는 제외한다.) 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에 시설하는 접지공사의 종류는?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

85. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비를 케이블 공사로 할 경우 관이나 방호장치에 넣지 않고 노출로 설치할 수 있는 케이블은?

① 미네럴인슈레이션 케이블

② 고무절연 비닐 시스케이블

③ 폴리에틸렌절연 비닐 시스케이블

④ 폴리에틸렌절연 폴리에틸렌 시스케이블

86. 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니 되는 가공전선로 지지물은?

① 목조	② 철주

③ 철탑	④ 철근콘크리트주

87. 특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

① 내장형 철탑	② 인류형 철탑

③ 보강형 철탑	④ 각도형 철탑

88. 정격전류가 15[A] 이하인 과전류차단기로 보호되는 저압 옥내전로에 접속하는 콘센트는 정격전류가 몇 [A] 이하인 것이어야 하는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

89. 풀용 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 [V] 이하인 경우에는 1차권선과 2차권선 사이에 금속제의 혼촉방지판을 설치하여야 하며, 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 30[V], 제1종 접지공사

② 30[V], 제2종 접지공사

③ 60[V], 제1종 접지공사

④ 60[V], 제2종 접지공사

90. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

② 발전기안의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

③ 발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

④ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

91. 옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?

① 정격출력이 0.75[㎾]인 전동기

② 전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 소손할 수 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우

③ 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20[A] 이하인 경우

④ 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 15[A] 이하인 경우

92. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6[m] 이상으로 한다.

② 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6[m] 이상으로 한다.

③ 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5[m]이상으로 한다.

④ 도로를 횡단하는 경우, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선이 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 5[m]까지 감할 수 있다.

93. 물기가 있는 장소의 저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우, 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도 전류가 50[mA]라면 제3종 접지공사의 접지저항 값은 몇 [Ω] 이하로 하여야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 500

94. 접지공사의 특례와 관련하여 특별 제3종 접지공사를 하여야 하는 금속체와 대지 간의 전기저항 값이 몇 [Ω] 이하인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 한 것으로 보는가?

① 3	② 10

③ 50	④ 100

95. 아크가 발생하는 고압용 차단기는 목재의 벽 또는 천장, 기타의 가연성 물체로부터 몇 [m] 이상 이격하여야 하는가?

① 0.5	② 1

③ 1.5	④ 2

96. 지중 전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

① 0.6	② 1.0

③ 1.2	④ 1.5

97. 가공 전선로의 지지물이 원형 철근콘크리트주인 경우 갑종 풍압하중은 몇 Pa를 기초로 하여 계산하는가?

① 294	② 588

③ 627	④ 1078

98. 100[kV] 미만인 특고압 가공전선로를 인가가 밀집한 지역에 시설할 경우 전선로에 사용되는 전선의 단면적이 몇 [㎟] 이상의 경동연선이어야 하는가?

① 38	② 55

③ 100	④ 150

99. 교류식 전기철도는 그 단상부하에 의한 전압불평형의 허용한도가 그 변전소의 수전점에서 몇 [%] 이하이어야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

100. 터널 내에 교류 220[V]의 애자사용 공사로 전선을 시설할 경우 노면으로부터 몇 [m] 이상의 높이로 유지해야 하는가?

① 2	② 2.5

③ 3	④ 4