건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	2	1	2	3	4	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	2	2	2	3	2	4	3	1
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	4	3	2	2	4	2	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	2	2	2	1	3	1	2	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	2	2	2	3	1	1	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	2	2	1	2	2	4	4	2
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	3	3	1	2	1	1	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	4	1	2	4	3	3	2	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	3	3	1	4	2	2	3	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	4	2	4	3	3	4	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 100kV로 충전된 8×103pF의 콘덴서가 축적할 수 있는 에너지는 몇 W 전구가 2초 동안 한 일에 해당하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

2. 제백(Seebeck) 효과를 이용 한 것은?

① 광전지	② 열전대

③ 전자냉동	④ 수정 발전기

3. 마찰전기는 두 물체의 마찰열에 의해 무엇이 이동하는 것인가?

① 양자	② 자하

③ 중성자	④ 자유전자

4. 두 벡터 A＝-7i－j, B＝-3i－4j가 이루는 각은?

① 30°	② 45°

③ 60°	④ 90°

5. 그림과 같이 반지름 a[m], 중심간격 d[m]인 평행원통도체가 공기 중에 있다. 원통도체의 선전하밀도가 각각 ±pʟ[C/m]일 때 두 원통도체 사이의 단위 길이당 정전용량은 약 몇 F/m인가? (단, d≫a이다.)

① [eqn: rm {pi epsilon_0} over {ln rm d over a}]	② [eqn: rm {pi epsilon_0} over {ln rm a over d}]

③ [eqn: rm {4pi epsilon_0} over {ln rm d over a}]	④ [eqn: rm {4pi epsilon_0} over {ln rm a over d}]

6. 횡전자파(TEM)의 특성은?

① 진행 방향의 E, H성분이 모두 존재한다.

② 진행 방향의 E, H성분이 모두 존재하지 않는다.

③ 진행 방향의 E성분만 존재하고, H성분은 존재하지 않는다.

④ 진행 방향의 H성분만 존재하고, E성분은 존재하지 않는다.

7. 반자성체가 아닌 것은?

① 은(Ag)	② 구리(Cu)

③ 니켈(Ni)	④ 비스무스(Bi)

8. 맥스웰 전자계의 기초 방정식으로 틀린 것은?

① [eqn: rm rot ``H = i_c + ∂D over ∂t]	② [eqn: rm rot ``E = - ∂B over ∂t]

③ [eqn: rm di v ``D = rho]	④ [eqn: rm di v `` B = - ∂D over ∂t]

9. 무한히 긴 두 평행도선이 2㎝의 간격으로 가설되어 100A의 전류가 흐르고 있다. 두 도선의 단위 길이당 작용력은 몇 N/m인가?

① 0.1	② 0.5

③ 1	④ 1.5

10. -1.2C의 점전하가 5ax＋2ay－3az[m/s]인 속도로 운동한다. 이 전하가 E＝-18ax＋5ay－10az[V/m] 전계에서 운동하고 있을 때 이 전하에 작용하는 힘은 약 몇 N인가?

① 21.1	② 23.5

③ 25.4	④ 27.3

11. 전계 [eqn: rm E = root 2 E_c sinω LEFT ( t - z over v RIGHT )]의 평면 전자파가 있다. 진공 중에서의 자계의 실효값은 약 몇 AT/m인가?

① 2.65×10-4Ee	② 2.65×10-3Ee

③ 3.77×10-2Ee	④ 3.77×10-1Ee

12. 전자석의 재료로 가장 적당한 것은?

① 잔류자기와 보자력이 모두 커야 한다.

② 잔류자기는 작고, 보자력은 커야 한다.

③ 잔류자기와 보자력이 모두 작아야 한다.

④ 잔류자기는 크고, 보자력은 작아야 한다.

13. 유전체내의 전계의 세기가 ε, 분극의 세기가 P, 유전율이 ε＝εsε0인 유전체 내의 변위전류밀도는?

① [eqn: rm ε ∂E over ∂t + ∂P over ∂t]	② [eqn: rm ε_0 ∂E over ∂t + ∂P over ∂t]

③ [eqn: rm ε_0 LEFT ( ∂E over ∂t + ∂P over ∂t RIGHT )]	④ [eqn: rm ε LEFT ( ∂E over ∂t + ∂P over ∂t RIGHT )]

14. 점전하＋Q[C]의 무한평면도체에 대한 영상전하는?

① Q[C]와 같다.

② -Q[C]와 같다.

③ Q[C] 보다 작다.

④ Q[C] 보다 크다.

15. 두 코일 A, B의 자기 인덕턴스가 각각 3mH, 5mH라 한다. 두 코일을 직렬연결 시 자속이 서로 상쇄 되도록 했을 때의 합성 인덕턴스는 서로 증가하도록 연결했을 때의 60[%]이었다. 두 코일의 상호인덕턴스는 몇 mH인가?

① 0.5	② 1

③ 5	④ 10

16. 고립 도체구의 정전용량이 50pF일 때 이 도체구의 반지름은 약 몇 ㎝인가?

① 5	② 25

③ 45	④ 85

17. N회 감긴 환상 솔레노이드의 단면적이 S[㎡]이고 평균길이가 l[m]이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려면?

① 길이를 1/2로 줄인다.

② 길이를 1/4로 줄인다.

③ 길이를 1/8로 줄인다.

④ 길이를 1/16로 줄인다.

18. 고유저항이 p[Ωm], 한 변의 길이가 r[m]인 정육면체의 저항[Ω]은?

① [eqn: rm rho over pir]	② [eqn: rm r over rho]

③ [eqn: rm pir over rho]	④ [eqn: rm rho over r]

19. 내외 반지름이 각각 a, b이고 길이가 ɭ인 동축원통도체 사이에 도전율 σ, 유전율 ε인 손실유전체를 넣고, 내원통과 외원통 간에 전압 V를 가했을 때 방사상으로 흐르는 전류 I는? (단, RC＝pε이다.)

① [eqn: rm 2piɭV over { sigma `ln b over a}]	② [eqn: rm {pisigma` ɭV} over { ln b over a}]

③ [eqn: rm {2pisigma` ɭV} over { ln b over a}]	④ [eqn: rm {4pisigma` ɭV} over { ln b over a}]

20. 콘덴서를 그림과 같이 접속했을 때 Cx의 정전용량은 몇 ㎌인가? (단, C1＝C2＝C3＝3㎌이고, a－b 사이의 합성정전용량은 5㎌이다.)

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 전력계통에 과도안정도 향상 대책과 관련 없는 것은?

① 빠른 고장 제거

② 속응 여자시스템 사용

③ 큰 임피던스의 변압기 사용

④ 병렬 송전선로의 추가 건설

22. 다음 중 페란티 현상의 방지대책으로 적합하지 않은 것은?

① 선로전류를 지상이 되도록 한다.

② 수전단에 분로리액터를 설치한다.

③ 동기조상기를 부족여자로 운전한다.

④ 부하를 차단하여 무부하가 되도록 한다.

23. 보호계전기의 구비 조건으로 틀린 것은?

① 고장 상태를 신속하게 선택 할 것

② 조정 범위가 넓고 조정이 쉬울 것

③ 보호동작이 정확하고 감도가 예민할 것

④ 접점의 소모가 크고, 열적 기계적 강도가 클 것

24. 우리나라의 화력발전소에서 가장 많이 사용되고 있는 복수기는?

① 분사 복수기	② 방사 복수기

③ 표면 복수기	④ 증발 복수기

25. 뒤진 역률 80%, 1000㎾의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하려면 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA로 해야 하는가?

① 240	② 420

③ 630	④ 950

26. 154kV 송전선로에 10개의 현수애자가 연결되어 있다. 다음 중 전압부담이 가장 적은 것은? (단, 애자는 같은 간격으로 설치되어 있다.)

① 철탑에 가장 가까운 것

② 철탑에서 3번째에 있는 것

③ 전선에서 가장 가까운 것

④ 전선에서 3번째에 있는 것

27. 교류송전에서는 송전거리가 멀어질수록 동일 전압에서의 송전 가능 전력이 적어진다. 그 이유로 가장 알맞은 것은?

① 표피효과가 커지기 때문이다.

② 코로나 손실이 증가하기 때문이다.

③ 선로의 어드미턴스가 커지기 때문이다.

④ 선로의 유도성 리액턴스가 커지기 때문이다.

28. 충전된 콘덴서의 에너지에 의한 트립되는 방식으로 정류기, 콘덴서 등으로 구성되어 있는 차단기의 트립방식은?

① 과전류 트립방식

② 콘덴서 트립방식

③ 직류전압 트립방식

④ 부족전압 트립방식

29. 어느 일정한 방향으로 일정한 크기 이상의 단락전류가 흘렀을 때 동작하는 보호계전기의 약어는?

① ZR	② UFR

③ OVR	④ DOCR

30. 전선의 자체 중량과 빙설의 종합하중을 W1, 풍압하중을 W2라 할 때 합성하중은?

① [eqn: rm W_1 ＋W_2]

② [eqn: rm W_2 －W_1]

③ [eqn: rm root {W_1 -W_2}]

④ [eqn: rm root {W_1 `^2 +W_2 `^2}]

31. 보호계전기 동작속도에 관한 사항으로 한시 특성 중 반한시형을 바르게 설명한 것은?

① 입력 크기에 관계없이 정해진 한시에 동작하는 것

② 입력이 커질수록 짧은 한시에 동작하는 것

③ 일정 입력(200%)에서 0.2초 이내로 동작하는 것

④ 일정 입력(200%)에서 0.04초 이내로 동작하는 것

32. 다음 중 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수 H와의 관계로 옳은 것은?

① [eqn: rm H＝F]

② [eqn: rm H = 1 over F]

③ [eqn: rm H＝F^3]

④ [eqn: rm 0≤F^2 ≤H≤F≤1]

33. 송전선에 낙뢰가 가해져서 애자에 섬락이 생기면 아크가 생겨 애자가 손상되는데 이것을 방지하기 위하여 사용하는 것은?

① 댐퍼(Damper)

② 아킹혼(Arcing horn)

③ 아모로드(Armour rod)

④ 가공지선(Overhead ground wire)

34. 154kV 3상 1회선 송전선로의 1선의 리액턴스가 10Ω, 전류가 200A일 때 %리액턴스는?

① 1.84	② 2.25

③ 3.17	④ 4.19

35. 우리나라에서 현재 가장 많이 사용되고 있는 배전 방식은?

① 3상 3선식

② 3상 4선식

③ 단상 2선식

④ 단상 3선식

36. 조상설비가 아닌 것은?

① 단권변압기

② 분로리액터

③ 동기조상기

④ 전력용콘덴서

37. 단거리 송전선의 4단자 정수 A, B, C, D 중 그 값이 0인 정수는?

① A	② B

③ C	④ D

38. 전원측과 송전선로의 합성 %Zs가 10MVA 기준용량으로 1%의 지점에 변전설비를 시설하고자 한다. 이 변전소에 정격용량 6MVA의 변압기를 설치할 때 변압기 2차측의 단락용량은 몇 MVA인가? (단, 변압기의 %Zt는 6.9%이다.)

① 80	② 100

③ 120	④ 140

39. 그림과 같은 단상 2선식 배선에서 인입구 A점의 전압이 220V라면 C점의 전압[V]은? (단, 저항값은 1선의 값이며 AB간은 0.05Ω, BC간은 0.1Ω이다.)

① 214	② 210

③ 196	④ 192

40. 파동임피던스가 300Ω인 가공송전선 1㎞ 당의 인덕턴스는 몇 mH/㎞인가? (단, 저항과 누설콘덕턴스는 무시한다.)

① 0.5	② 1

③ 1.5	④ 2

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3상 전원의 수전단에서 전압 3300V, 전류 1000A, 뒤진 역률 0.8의 전력을 받고 있을 때 동기 조상기로 역률을 개선하여 1로 하고자 한다. 필요한 동기조상기의 용량은 약 몇 kVA인가?

① 1525	② 1950

③ 3150	④ 3429

42. 기동장치를 갖는 단상 유도전동기가 아닌 것은?

① 2중 농형	② 분상기동형

③ 반발기동형	④ 셰이딩코일형

43. 일반적인 직류전동기의 정격표시 용어로 틀린 것은?

① 연속정격	② 순시정격

③ 반복정격	④ 단시간정격

44. 직류전동기의 속도제어 방법 중 광범위한 속도 제어가 가능하며 운전 효율이 높은 방법은?

① 계자제어

② 전압제어

③ 직렬저항제어

④ 병렬저항제어

45. 트라이액(triac)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 쌍방향성 3단자 사이리스터이다.

② 턴오프 시간이 SCR보다 짧으며 급격한 전압변동에 강하다.

③ SCR 2개를 서로 반대방향으로 병렬 연결하여 양방향 전류제어가 가능하다.

④ 게이트에 전류를 흘리면 어느 방향이든 전압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 도통한다.

46. 탭전환 변압기 1차측에 몇 개의 탭이 있는 이유는?

① 예비용 단자

② 부하전류를 조정하기 위하여

③ 수전점의 전압을 조정하기 위하여

④ 변압기의 여자전류를 조정하기 위하여

47. 스테핑전동기의 스텝각이 3°이고, 스테핑주파수(pulse rate)가 1200pps이다. 이 스테핑전동기의 회전속도[rps]는?

① 10	② 12

③ 14	④ 16

48. 직류기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

① 주자속이 증가한다.

② 전기적 중성축이 이동한다.

③ 정류작용에 악영향을 준다.

④ 정류자 편간전압이 상승한다.

49. 유도전동기 역상제동의 상태를 크레인이나 권상기의 강하 시에 이용하고 속도제한의 목적에 사용되는 경우의 제동방법은?

① 발전제동	② 유도제동

③ 희생제동	④ 단상제동

50. 단락비가 큰 동기기의 특징 중 옳은 것은?

① 전압 변동률이 크다.

② 과부하 내량이 크다.

③ 전기자 반작용이 크다.

④ 송전선로의 충전 용량이 작다.

51. 전류가 불연속인 경우 전원전압 220V인 단상 전파정류 회로에서 점호각 α＝90°일 때의 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

① 45	② 84

③ 90	④ 99

52. 변압기의 냉각방식 중 유입자냉식의 표시 기호는?

① ANAN	② ONAN

③ ONAF	④ OFAF

53. 타여자 직류전동기의 속도제어에 사용되는 워드레오나드(Ward Leonard) 방식은 다음 중 어느 제어법을 이용한 것인가?

① 저항제어법	② 전압제어법

③ 주파수제어법	④ 직병렬제어법

54. 단상변압기 2대를 사용하여 3150V의 평형 3상에서 210V의 평형 2상으로 변환하는 경우에 각 변압기의 1차 전압과 2차 전압은 얼마인가?

① 주좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V
Ｔ좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V

② 주좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V
Ｔ좌 변압기 : 1차 3150×[eqn: rm root 3 over 2]V, 2차 210V

③ 주좌 변압기 : 1차 3150×[eqn: rm root 3 over 2]V, 2차 210V
Ｔ좌 변압기 : 1차 3150×[eqn: rm root 3 over 2]V, 2차 210V

④ 주좌 변압기 : 1차 3150×[eqn: rm root 3 over 2]V, 2차 210V
Ｔ좌 변압기 : 1차 3150V, 2차 210V

55. 3상 유도전동기의 속도제어법 중 2차 저항제어와 관계가 없는 것은?

① 농형 유도전동기에 이용된다.

② 토크 속도특성의 비례추이를 응용한 것이다.

③ 2차 저항이 커져 효율이 낮아지는 단점이 있다.

④ 조작이 간단하고 속도제어를 광범위하게 행할 수 있다.

56. 직류발전기의 무부하 특성곡선은 다음 중 어느 관계를 표시한 것인가?

① 계자전류 – 부하전류

② 단자전압 - 계자전류

③ 단자전압 – 회전속도

④ 부하전류 - 단자전압

57. 용량이 50kVA 변압기의 철손이 1㎾이고, 전부하동손이 2㎾이다. 이 변압기를 최대효율에서 사용하라면 부하를 약 몇 kVA 인가하여야 하는가?

① 25	② 35

③ 50	④ 71

58. 농형 유도전동기 기동법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전전압 기동법은 일반적으로 소용량에 적용된다.

② Y-△ 기동법은 기동전압[V]이 [eqn: rm 1 over root 3]V로 감소한다.

③ 리액터 기동법은 기동 후 스위치로 리액터를 단락한다.

④ 기동보상기법은 최종속도 도달 후에도 기동보상기가 계속 필요하다.

59. 3상 반작용 전동기(reaction motor)의 특성으로 가장 옳은 것은?

① 역률이 좋은 전동기

② 토크가 비교적 큰 전동기

③ 기동용 전동기가 필요한 전동기

④ 여자권선 없이 동기속도로 회전하는 전동기

60. 2대의 3상 동기발전기를 동일한 부하로 병렬운전하고 있을 때 대응하는 기전력사이에 60°의 위상차가 있다면 한 쪽 발전기에서 다른 쪽 발전기에 공급되는 1상당 전력은 약 몇 ㎾인가? (단, 각 발전기의 기전력(선간)은 3300V, 동기 리액턴스는 5Ω이고 전기자 저항은 무시한다.)

① 181	② 314

③ 363	④ 720

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 코일에 단상 100V의 전압을 가하면 30A의 전류가 흐르고 1.8㎾의 전력을 소비한다고 한다. 이 코일과 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 역률을 100%로 하기 위한 용량 리액턴스는 약 몇 Ω인가?

① 4.2	② 6.2

③ 8.2	④ 10.2

62. 그림과 같은 회로에서 저항 r1, r2에 흐르는 전류의 크기가 1 : 2의 비율이라면 r1, r2는 각각 몇 Ω인가?

① r1＝6, r2＝3	② r1＝8, r2＝4

③ r1＝16, r2＝8	④ r1＝24, r2＝12

63. 회로에서 스위치를 닫을 때 콘덴서의 초기전하를 무시하면 회로에 흐르는 전류 i(t)는 어떻게 되는가?

① [eqn: rm E over R e ^{C over R t}]	② [eqn: rm E over R e ^{R over C t}]

③ [eqn: rm E over R e ^{- C over CR t}]	④ [eqn: rm E over R e ^{C over CR t}]

64. 다음 그림과 같은 전기회로의 입력을 ei, 출력을 e0라고 할 때 전달함수는?

① [eqn: rm {R_2 (1+R_1 Ls)} over {R_1 + R_2 + R_1 R_2 Ls}]

② [eqn: rm {1+R_2 Ls} over {1 + (R_1 + R_2 ) Ls}]

③ [eqn: rm {R_2 (R_1 +Ls )} over {R_1 R_2 + R_1 Ls+ R_2 Ls}]

④ [eqn: rm {R_2 + 1 over Ls} over {R_1 + R_2 + 1 over Ls]

65. 3대의 단상 변압기를 △결선으로 하여 운전하던 중 변압기 1대가 고장으로 제거하여 V결선으로 한 경우 공급할 수 있는 전력은 고장 전 전력의 몇 %인가?

① 57.7	② 50.0

③ 63.3	④ 67.7

66. 3상 회로의 영상분, 정상분, 역상분을 각각 I0, I1, I2라 하고, 선전류를 Ia, Ib, Ic라 할 때 Ib는? (단, [eqn: rm a = - 1 over 2 + j root 2 over 2]이다.)

① [eqn: rm I_0 ＋I_1 ＋ I_2]

② [eqn: rm I_0 ＋a^2 I_1 ＋aI_2]

③ [eqn: rm 1 over 3 (I_0 ＋I_1 ＋ I_2 )]

④ [eqn: rm 1 over 3 (I_0 ＋a^2 I_1 ＋aI_2 )]

67. 전압의 순시값이 v＝3＋10[eqn: rm root 2]sinωt[V]일 때 실효값은 약 몇 V인가?

① 10.4

② 11.6

③ 12.5

④ 16.2

68. 시간지연 요인을 포함한 어떤 특정계가 다음 미분방정식 [eqn: rm d over dt]y(t)＋y(t)＝x(t－T)로 표현된다. x(t)를 입력, y(t)를 출력이라 할 때 이 계의 전달함수는?

① [eqn: rm {e^-sT} over s+1]	② [eqn: rm s+1 over {e^-sT}]

③ [eqn: rm {e^sT} over s-1]	④ [eqn: rm {e^-2sT} over s+2]

69. 다음과 같은 회로에서 단자 a, b 사이의 합성저항Ω은?

① [eqn: rm r]	② [eqn: rm 1 over 2 r]

③ [eqn: rm 3 over 2 r]	④ [eqn: rm 3r]

70. 4단자 회로망이 가역적이기 위한 조건으로 틀린 것은?

① Z12＝Z21	② Y12＝Y21

③ H12＝-H21	④ AB－CD＝1

71. 그림과 같은 회로에서 유도성 리액턴스 Xʟ의 값[Ω]은?

① 8	② 6

③ 4	④ 1

72. 그림과 같은 단일 임피던스 회로의 4단자 정수는?

① A＝Z, B＝0, C＝1, D＝0

② A＝0. B＝1, C＝Z, D＝1

③ A＝1, B＝Z, C＝0, D＝1

④ A＝1, B＝0, C＝1, D＝Z

73. 저항 3개를 Y로 접속하고 이것을 선간전압 200V의 평형 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 20A 흘렀다. 이 3개의 저항을 △로 접속하고 동일전원에 연결하였을 때의 선전류는 몇 A인가?

① 30	② 40

③ 50	④ 60

74. R＝4000Ω, L＝5H의 직렬회로에 직류전압 200V를 가할 때 급히 단자 사이의 스위치를 단락시킬 경우 이로부터 1/800초 후 회로의 전류는 몇 mA인가?

① 18.4	② 1.84

③ 28.4	④ 2.84

75. 다음과 같은 파형을 푸리에 급수로 전개하면?

① [eqn: rm y = 4A over pi (sin∝ sinx + 1 over 9 sin3∝ sin3x + ㆍㆍㆍ)]

② [eqn: rm y = 4A over pi (sinx + 1 over 3 sin3x + 1 over 5 sin5x + ㆍㆍㆍ)]

③ [eqn: rm y = 4 over pi (cos2x over 1.4 + cos4x over 3.5 + cos6x over 5.7 +ㆍㆍㆍ)]

④ [eqn: rm y = A over pi + sin2x over 2 + sin4x over 4 + ㆍㆍㆍ]

76. i1＝Imsinωt[A]와 i2＝Imcosωt[A]인 두 교류 전류의 위상차는 몇 도인가?

① 0°	② 30°

③ 60°	④ 90°

77. R-L 직렬회로에서 e＝10＋100[eqn: rm root 2]sinωt＋50[eqn: rm root 2]sin(3ωt＋60°)＋60[eqn: rm root 2]sin(5ωt＋30°)[V]인 전압을 가할 때 제 3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가? (단, R＝8Ω, ωL＝2Ω이다.)

① 1	② 3

③ 5	④ 7

78. 대칭 n상 Y결선에서 선간전압의 크기는 상전압의 몇 배인가?

① [eqn: rm sin pi over n]

② [eqn: rm cos pi over n]

③ [eqn: rm 2 sin pi over n]

④ [eqn: rm 2 cos pi overn]

79. 다음 함수 [eqn: rm F(s)= 5s+3 over {s(s+1)}]의 역라플라스 변환은?

① 2＋3e-t	② 3＋2e-t

③ 3－e-t	④ 2－3e-t

80. 그림과 같은 회로가 공진이 되기 위한 조건을 만족하는 어드미턴스는?

① [eqn: rm CL over R]	② [eqn: rm CR over L]

③ [eqn: rm L over CR]	④ [eqn: rm LR over C]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 저압 절연전선을 사용한 220V 저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.)

① 30	② 60

③ 100	④ 120

82. 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 덕트의 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가?

① 10	② 20

③ 32	④ 48

83. 지선을 사용하여 그 강도를 분담시키면 안 되는 가공전선로의 지지물은?

① 목주	② 철주

③ 철탑	④ 철근 콘크리트주

84. 저압 가공인입선 시설 시 도로를 횡단하여 시설하는 경우 노면상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 4	② 4.5

③ 5	④ 5.5

85. 60kV 이하의 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 2	② 2.12

③ 2.24	④ 2.36

86. 전기부식방지 시설에서 전원장치를 사용하는 경우로 옳은 것은?

① 전기부식방지 회로의 사용전압은 교류 60V 이하일 것

② 지중에 매설하는 양극(＋)의 매설깊이는 50㎝ 이상일 것

③ 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점간의 전위차는 7V를 넘지 말 것

④ 수중에 시설하는 양극(＋)과 그 주위 1m 이내의 거리에 있는 임의점과의 사이의 전위차는 10V를 넘지 말 것

87. 400V 미만인 저압용 전동기 외함을 접지공사 할 경우 접지선의 공칭단면적은 몇 ㎟ 이상의 연동선이어야 하는가?

① 0.75	② 2.5

③ 6	④ 16

88. 345kV 변전소의 충전 부분에서 5.98m 거리에 울타리를 설치할 경우 울타리 최소 높이는 몇 m인가?

① 2.1	② 2.3

③ 2.5	④ 2.7

89. 동기발전기를 사용하는 전력계통에 시설하여야 하는 장치는?

① 비상 조속기

② 분로 리액터

③ 동기검정장치

④ 절연유 유출방지설비

90. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선 중 옥내에 시설하는 부분은 몇 V 이상의 저압 옥내배선의 규정에 준하여 시설하도록 하고 있는가?

① 150	② 300

③ 380	④ 400

91. 제2종 특고압 보안공사 시 B종 철주를 지지물로 사용하는 경우 경간은 몇 m 이하인가?

① 100	② 200

③ 400	④ 500

92. 전체의 길이가 18m이고, 설계하중이 6.8kN인 철근 콘크리트주를 지반이 튼튼한 곳에 시설하려고 한다. 기초 안전율을 고려하지 않기 위해서는 묻히는 깊이를 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?

① 2.5	② 2.8

③ 3	④ 3.2

93. 변전소를 관리하는 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 아니하여도 되는 것은?

① 조상기 내부에 고장이 생긴 경우

② 주요 변압기의 전원측 전로가 무전압으로 된 경우

③ 특고압용 타냉식변압기의 냉각장치가 고장 난 경우

④ 출력 2000kVA 특고압용 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우

94. 케이블 트레이 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 금속재의 것은 내식성 재료의 것이어야 한다.

② 케이블 트레이의 안전율은 1.25 이상이어야 한다.

③ 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것 이어야 한다.

④ 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다.

95. 의료장소의 수술실에서 전기설비의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 의료용 절연변압기의 정격출력은 10kVA 이하로 한다.

② 의료용 절연변압기의 2차측 정격전압은 교류 250V 이하로 한다.

③ 절연감시장치를 설치하는 경우 누설전류가 5mA에 도달하면 경보를 발하도록 한다.

④ 전원측에 강화절연을 한 의료용 절연변압기를 설치하고 그 2차측 전로는 접지한다.

96. 전등 또는 방전등에 저압으로 전기를 공급하는 옥내의 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

① 100	② 200

③ 300	④ 400

97. 저압 가공인입선 시설 시 사용할 수 없는 전선은?

① 절연전선, 다심형 전선, 케이블

② 지름 2.6㎜ 이상의 인입용 비닐절연전선

③ 인장강도 1.2kN 이상의 인입용 비닐절연전선

④ 사람의 접촉우려가 없도록 시설하는 경우 옥외용 비닐절연 전선

98. 전용부지가 아닌 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 3.6	② 4

③ 4.4	④ 4.8

99. 고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용하는 경우의 지름은 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 3.2	② 4

③ 5.5	④ 6

100. 저압의 옥측배선 또는 옥외배선 시설로 틀린 것은?

① 400V 이상 저압의 전개된 장소에 애자사용 공사로 시설

② 합성수지관 또는 금속관, 가요전선관 공사로 시설

③ 400V 이상 저압의 점검 가능한 은폐장소에 버스덕트 공사로 시설

④ 옥내전로의 분기점에서 10m 이상인 저압의 옥측배선 또는 옥외배선의 개폐기를 옥내 전로용과 겸용으로 시설