건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2018.3.4. 1회)

2018년 1회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	2	1	3	4	2	3	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	1	1	3	2	2	2	1	3
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	1	2	4	1	1	2	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	4	4	4	3	1	1	4	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2, 3	4	3	3	4	2	4	1	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	1	1	3	2	3	3	4	2
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	4	4	3	2	1	3	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	4	1	2	1	3	3	1	3	1
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	3	4	1	4	3	2	모두답	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	3	4	2	1	3	2	2	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
41번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 2와 3으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) 89번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 41번 : 기계적 출력인 경우 보기항 ② 출력＝기계출력－기계손, 전기적 출력인 경우 보기항 ③ 출력＝2차 입력－2차 저항손으로 문제에서 명확한 조건이 제시되지 않았으므로 두 경우 모두 인정되었습니다. 89번 : 문제에서 전압의 범위가 명확하게 제시되고 있지 않으므로 문제 자체에 오류가 존재하여 보기항 전항이 정답으로 인정되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 무한장 원주형 도체에 전류 I가 표면에만 흐른다면 원주 내부의 자계의 세기는 몇 AT/m인가? (단, r[m]는 원주의 반지름이고, N은 권선수이다.)

① ０	② [eqn: rm {N I} over 2pir]

③ [eqn: rm I over 2r]	④ [eqn: rm I over 2pir]

2. 다음이 설명하고 있는 것은?

수정, 로셀염 등에 열을 가하면 분극을 일으켜 한쪽 끝에 양(＋) 전기, 다른 쪽 끝에 음(－) 전기가 나타나며, 냉각 할 때에는 역분극이 생긴다.

① 강유전성	② 압전기현상

③ 파이로(Pyro) 전기	④ 톰슨(Thomson) 효과

3. 비유전율이 9인 유전체 중에 1㎝의 거리를 두고 1μC과 2μC의 두 점전하가 있을 때 서로 작용하는 힘은 약 몇 N인가?

① 18	② 20

③ 180	④ 200

4. 비투자율 μs, 자속밀도 B[Wb/㎡]인 자계 중에 있는 m[Wb]의 자극이 받는 힘[N] 은?

① [eqn: rm mB over {mu_0 mu_s}]	② [eqn: rm mB over {mu_0 }]

③ [eqn: rm {mu_0 mu_s} over mB]	④ [eqn: rm mB over {mu_s }]

5. 반지름이 1m인 도체구에 최고로 줄 수 있는 전위는 몇 kV인가? (단, 주위 공기의 절연내력은 3×106[V/m]이다.)

① 30	② 300

③ 3000	④ 30000

6. 그림과 같은 정전용량이 C0[F]가 되는 평행판 공기콘덴서가 있다. 이 콘덴서의 판면적의 [eqn: rm 2 over 3]가 되는 공간에 비유전율 Єs인 유전체를 채우면 공기콘덴서의 정전용량[F]은?

① [eqn: rm 2ε_s over 3 `C_0]	② [eqn: rm 3 over {1+ 2ε_s} `C_0]

③ [eqn: rm {1+ ε_s} over 3 `C_0]	④ [eqn: rm {1+ 2ε_s} over 3 `C_0]

7. 단면적 S[㎡], 자로의 길이 l[m], 투자율 μ[H/m]의 환상 철심에 1m당 N회 코일을 균등하게 감았을 때 자기 인덕턴스[H]는?

① [eqn: rm muN `ɭ `S]	② [eqn: rm muN^2 `ɭ `S]

③ [eqn: rm {muN^2 `ɭ} over S]	④ [eqn: rm {muN^2 `S} over ɭ]

8. 반지름 a[m]인 접지 도체구의 중심에서 r[m]되는 거리에 점전하 Q[C]을 놓았을 때 도체구에 유도된 총 전하는 몇 C인가?

① ０	② [eqn: rm -Q]

③ [eqn: rm - a over r Q]	④ [eqn: rm - r over a Q]

9. 각각 ±Q[C]로 대전된 두 개의 도체간의 전위차를 전위계수로 표시하면? (단, P12＝P21이다.)

① (P11＋P12＋P22)Q	② (P11＋P12－P22)Q

③ (P11－P12＋P22)Q	④ (P11－2P12＋P22)Q

10. 접지구 도체와 점전하간의 작용력은?

① 항상 반발력이다.

② 항상 흡입력이다.

③ 조건적 반발력이다.

④ 조건적 흡입력이다.

11. 공기 중에서 무한평면 도체로부터 수직으로 10-10m 떨어진 점에 한 개의 전자가 있다. 이 전자에 작용하는 힘은 약 몇 N인가? (단, 전자의 전하량 : -1.602×10-19C이다. )

① 5.77×10-9	② 1.602×10-9

③ 5.77×10-19	④ 1.602×10-19

12. 자속밀도 B[Wb/㎡]가 도체 중에서 f[Hz]로 변화할 때 도체 중에 유기되는 기전력 e는 무엇에 비례하는가?

① [eqn: rm e∝Bf]	② [eqn: rm e∝ B over f]

③ [eqn: rm e∝ B^2 over f]	④ [eqn: rm e∝ f over B]

13. 유전체 중의 전계의 세기를 E, 유전율을 Є이라 하면 전기변위는?

① ЄE	② ЄE2

③ [eqn: rm Є over E]	④ [eqn: rm E over Є]

14. 맥스웰의 전자방정식으로 틀린 것은?

① [eqn: rm di v`B＝ø]	② [eqn: rm di v `D＝ρ]

③ [eqn: rm rot `E = - ∂B over ∂t]	④ [eqn: rm rot `H = i + ∂D over ∂t]

15. 유전율 Є, 투자율 μ인 매질 내에서 전자파의 전파속도는?

① [eqn: rm root {Єmu}]	② [eqn: rm root {Є over mu}]

③ [eqn: rm {Є_0 `V^2} over E]	④ [eqn: rm {Є_0 `E^2} over V]

16. 평행판 콘덴서에서 전극 간에 [V]의 전위차를 가할 때 전계의 세기가 공기의 절연내력 E[V/m]를 넘지 않도록 하기 위한 콘덴서의 단위 면적당의 최대용량은 몇 F/㎡인가?

① [eqn: rm {ε_0 `V} over E]	② [eqn: rm {ε_0 `E} over V]

③ [eqn: rm {ε_0 V^2} over E]	④ [eqn: rm {ε_0 `E^2} over V]

17. 그림과 같이 권수가 1이고 반지름 a[m]인 원형 전류 I[A]가 만드는 자계의 세기 AT/m는?

① [eqn: rm I over a]	② [eqn: rm I over 2 a]

③ [eqn: rm I over 3 a]	④ [eqn: rm I over 4 a]

18. 두 점전하 q, [eqn: rm 1 over 2]q가 a만큼 떨어져 놓여있다. 이 두 점전하를 연결하는 선상에서 전계의 세기가 영(0)이 되는 점은 q가 놓여 있는 점으로부터 얼마나 떨어진 곳인가?

① [eqn: rm root 2 a]	② [eqn: rm (2 - root 2 ) ``a]

③ [eqn: rm root 3 over 2 a]	④ [eqn: rm {(1+ root 2 )``a} over 2]

19. 균일한 자장 내에서 자장에 수직으로 놓여있는 직선도선이 받는 힘에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 힘은 자장의 세기에 비례한다.

② 힘은 전류의 세기에 반비례한다.

③ 힘은 도선 길이의 [eqn: rm 1 over 2]승에 비례한다.

④ 자장의 방향에 상관없이 일정한 방향으로 힘을 받는다.

20. 전류밀도 J, 전계 E, 입자의 이동도 μ, 도전율을 σ라 할 때 전류밀도 [A/㎡]를 옳게 표현한 것은?

① J＝0	② J＝E

③ J＝σE	④ J＝μE

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 차단기의 정격투입전류란 투입되는 전류의 최초 주파수의 어느 값을 말하는가?

① 평균값	② 최대값

③ 실효값	④ 직류값

22. 영상변류기와 관계가 가장 깊은 계전기는?

① 차동계전기

② 과전류계전기

③ 과전압계전기

④ 선택접지계전기

23. 전력계통에서의 단락용량 증대가 문제가 되고 있다. 이러한 단락용량을 경감하는 대책이 아닌 것은?

① 사고 시 모선을 통합한다.

② 상위전압 계통을 구성한다.

③ 모선 간에 한류 리액터를 삽입한다.

④ 발전기와 변압기의 임피던스를 크게 한다.

24. 송전계통의 안정도 증진방법에 대한 설명이 아닌 것은?

① 전압변동을 작게 한다.

② 직렬리액턴스를 크게 한다.

③ 고장 시 발전기 입ㆍ출력의 불평형을 작게 한다.

④ 고장전류를 줄이고 고장구간을 신속하게 차단한다.

25. 150kVA 전력용 콘덴서에 제5고조파를 억제시키기 위해 필요한 직렬리액터의 최소 용량은 몇 kVA인가?

① 1.5	② 3

③ 4.5	④ 6

26. 보일러 급수 중에 포함되어 있는 산소 등에 의한 보일러 배관의 부식을 방지할 목적으로 사용되는 장치는?

① 탈기기	② 공기 예열기

③ 급수 가열기	④ 수위 경보기

27. 다음 중 그 값이 1 이상인 것은?

① 부등률	② 부하율

③ 수용률	④ 전압강하율

28. 화력 발전소에서 가장 큰 손실은?

① 소내용 동력	② 복수기의 방열손

③ 연돌 배출가스 손실	④ 터빈 및 발전기의 손실

29. 선간거리를 D, 전선의 반지름을 r이라 할 때 송전선의 정전용량은?

① [eqn: rm log_10 D over r]에 비례한다.

② [eqn: rm log_10 r over D]에 비례한다.

③ [eqn: rm log_10 D over r]에 반비례한다.

④ [eqn: rm log_10 r over D]에 반비례한다.

30. 배전선로의 용어 중 틀린 것은?

① 궤전점 : 간선과 분기선의 접속점

② 분기선 : 간선으로 분기되는 변압기에 이르는 선로

③ 간선 : 급전선에 접속되어 부하로 전력을 공급하거나 분기선을 통하여 배전하는 선로

④ 급전선 : 배전용 변전소에서 인출되는 배전선로에서 최초의 분기점까지의 전선으로 도중에 부하가 접속되어 있지 않은 선로

31. 송전계통에서 발생한 고장 때문에 일부 계통의 위상각이 커져서 동기를 벗어나려고 할 경우 이것을 검출하고 계통을 분리하기 위해서 차단하지 않으면 안 될 경우에 사용되는 계전기는?

① 한시계전기	② 선택단락계전기

③ 탈조보호계전기	④ 방향거리계전기

32. 가공 송전선에 사용되는 애자 1연 중 전압부담이 최대인 애자는?

① 중앙에 있는 애자

② 철탑에 제일 가까운 애자

③ 전선에 제일 가까운 애자

④ 전선으로부터 1/4 지점에 있는 애자

33. 송전선에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

① 역률개선	② 정전용량의 감소

③ 인덕턴스의 증가	④ 코로나 발생의 방지

34. 선간전압, 부하역률, 선로손실, 전선중량 및 배전거리가 같다고 할 경우 단상 2선식과 3상 3선식의 공급전력의 비(단상/3상)는?

① [eqn: rm 1 over 3]	② [eqn: rm 1 over root 3]

③ [eqn: rm root 3]	④ [eqn: rm root 3 over 2]

35. 송전선로의 중성점 접지의 주된 목적은?

① 단락전류 제한

② 송전용량의 극대화

③ 전압강하의 극소화

④ 이상전압의 발생방지

36. 전주사이의 경간이 80m인 가공전선로에서 전선 1m당의 하중이 0.37㎏, 전선의 이도가 0.8m일 때 수평장력은 몇 ㎏인가?

① 330	② 350

③ 370	④ 390

37. 수차의 특유속도 Ns를 나타내는 계산식으로 옳은 것은? (단, 유효낙차 : H[m], 수차의 출력 : P[㎾], 수차의 정격 회전수 N[rpm]이라 한다.)

① [eqn: rm Ns = {NP ^{1 over 2}} over {H ^{ 5 over 4}}]	② [eqn: rm Ns = {H ^{ 5 over 4}} over NP]

③ [eqn: rm Ns = {NP ^{1 over 4}} over {H ^{ 5 over 4}}]	④ [eqn: rm Ns = NP^2 over {H ^{ 5 over 4}}]

38. 고장점에서 전원측을 본 계통 임피던스를 Z[Ω], 고장점의 상전압을 E[V]라 하면 3상 단락전류[A]는?

① [eqn: rm E over Z]	② [eqn: rm ZE over √3]

③ [eqn: rm {root3 E} over Z]	④ [eqn: rm 3E over Z]

39. 3상 계통에서 수전단전압 60kV, 전류 250A, 선로의 저항 및 리액턴스가 각각 7.61Ω, 11.85Ω일 때 전압강하율은? (단, 부하역률은 0.8(늦음)이다.)

① 약 5.50%	② 약 7.34%

③ 약 8.69%	④ 약 9.52%

40. 피뢰기의 구비조건이 아닌 것은?

① 속류의 차단능력이 충분할 것

② 충격 방전 개시 전압이 높을 것

③ 상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것

④ 방전 내량이 크고, 제한전압이 낮을 것

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 유도전동기의 출력과 같은 것은?

① 출력＝입력전압－철손

② 출력＝기계출력－기계손

③ 출력＝2차 입력－2차 저항손

④ 출력＝입력전압－1차 저항손

42. 75W 이하의 소출력으로 소형공구, 영사기, 치과 의료용 등에 널리 이용되는 전동기는?

① 단상 반발전동기

② 영구자석 스텝전동기

③ 3상 직권 정류자전동기

④ 단상 직권 정류자전동기

43. 직류발전기를 병렬운전할 때 균압선이 필요한 직류발전기는?

① 분권발전기, 직권발전기

② 분권발전기, 복권발전기

③ 직권발전기, 복권발전기

④ 분권발전기, 단극발전기

44. 병렬 운전하고 있는 2대의 3상 동기발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 경우는?

① 부하의 증가	② 부하의 감소

③ 여자전류의 변화	④ 원동기의 출력변화

45. 전압이나 전류의 제어가 불가능한 소자는?

① SCR	② GTO

③ IGBT	④ Diode

46. 전기자저항이 각각 Rᴀ＝0.1Ω과 Rʙ＝0.2Ω인 100V, 10㎾의 두 분권발전기의 유기기전력을 같게 해서 병렬 운전하여, 정격전압으로 135A의 부하전류를 공급할 때 각 기기의 분담전류는 몇 A인가?

① Iᴀ＝80, Iʙ＝55	② Iᴀ＝90, Iʙ＝45

③ Iᴀ＝100, Iʙ＝35	④ Iᴀ＝110, Iʙ＝25

47. 다이오드를 사용한 정류회로에서 여러 개를 병렬로 연결하여 사용할 경우 얻는 효과는?

① 인가전압 증가

② 다이오드의 효율 증가

③ 부하 출력의 맥동률 감소

④ 다이오드의 허용전류 증가

48. △결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 V결선으로 공급할 때 공급할 수 있는 전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 %인가?

① 57.7	② 66.7

③ 75.0	④ 86.6

49. 변압기의 2차를 단락한 경우에 1차 단락전류 Is1은? (단, V1 : 1차 단자전압, Z1 : 1차 권선의 임피던스, Z2 : 2차 권선의 임피던스, Z : 부하의 임피던스 a : 권수비)

① [eqn: rm I_s1 = V_1 over {Z_1 + a^2 `Z_2}]	② [eqn: rm I_s1 = V_1 over {Z_1 + a`Z_2}]

③ [eqn: rm I_s1 = V_1 over {Z_1 - a`Z_2}]	④ [eqn: rm I_s1 = V_1 over {Z_1 + Z_2 + Z}]

50. 직류 분권전동기에서 단자전압 210V, 전기자전류 20A, 1500rpm으로 운전할 때 발생 토크는 약 몇 Nm인가? (단, 전기자저항은 0.15Ω이다.)

① 13.2	② 26.4

③ 33.9	④ 66.9

51. 220V, 50㎾인 직류 직권전동기를 운전하는데 전기자 저항(브러시의 접촉저항 포함)이 0.05Ω이고 기계적 손실이 1.7㎾, 표유손이 출력의 1%이다. 부하전류가 100A일 때의 출력은 약 몇 ㎾인가?

① 14.5	② 16.7

③ 18.2	④ 19.6

52. 60Hz, 12극, 회전자의 외경 2m인 동기발전기에 있어서 회전자의 주변속도는 약 몇 m/s인가?

① 43	② 62.8

③ 120	④ 132

53. 변압기의 등가회로를 작성하기 위하여 필요한 시험은?

① 권선저항측정, 무부하시험, 단락시험

② 상회전시험, 절연내력시험, 권선저항측정

③ 온도상승시험, 절연내력시험, 무부하시험

④ 온도상승시험, 절연내력시험, 권선저항측정

54. 직류 타여자발전기의 부하전류와 전기자전류의 크기는?

① 전기자전류와 부하전류가 같다.

② 부하전류가 전기자전류보다 크다.

③ 전기자전류가 부하전류보다 크다.

④ 전기자전류와 부하전류는 항상 0이다.

55. 유도전동기의 특성에서 토크와 2차 입력 및 동기속도의 관계는?

① 토크는 2차 입력과 동기속도의 곱에 비례한다.

② 토크는 2차 입력에 반비례하고, 동기속도에 비례한다.

③ 토크는 2차 입력에 비례하고, 동기속도에 반비례한다.

④ 토크는 2차 입력의 자승에 비례하고, 동기속도의 자승에 반비례한다.

56. 농형 유도전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

① 극수변환	② 1차 저항변환

③ 전원전압변환	④ 전원주파수변환

57. 220V, 60Hz, 8극, 15㎾의 3상 유도전동기에서 전부하 회전수가 864rpm 이면 이 전동기의 2차 동손은 몇 W인가?

① 435	② 537

③ 625	④ 723

58. 2대의 동기발전기가 병렬운전하고 있을 때 동기화 전류가 흐르는 경우는?

① 부하분담에 차가 있을 때

② 기전력의 크기에 차가 있을 때

③ 기전력의 위상에 차가 있을 때

④ 기전력의 파형에 차가 있을 때

59. 선박추진용 및 전기자동차용 구동전동기의 속도제어로 가장 적합한 것은?

① 저항에 의한 제어

② 전압에 의한 제어

③ 극수변환에 의한 제어

④ 전원주파수에 의한 제어

60. 변압기에서 권수가 2배가 되면 유기기전력은 몇 배가 되는가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. r[Ω]인 6개의 저항을 그림과 같이 접속하고 평형 3상 전압 E를 가했을 때 전류 I는 몇 A인가? (단, r＝3Ω, E＝60V이다.)

① 8.66	② 9.56

③ 10.8	④ 12.6

62. 다음 중 정전용량의 단위 F(패럿)와 같은 것은? (단, C는 쿨롱, N은 뉴턴, V는 볼트, m은 미터이다.)

① [eqn: rm V over C]	② [eqn: rm N over C]

③ [eqn: rm C over m]	④ [eqn: rm C over V]

63. 다음과 같은 Y결선 회로와 등가인 △결선 회로의 A, B, C 값은 몇 Ω인가?

① A＝[eqn: 7 over 3], B＝7, C＝[eqn: 7 over 2]

② A＝7, B＝[eqn: 7 over 2], C＝[eqn: 7 over 3]

③ A＝11, B＝[eqn: rm 11 over 2], C＝[eqn: rm 11 over 3]

④ A＝[eqn: rm 11 over 3], B＝11, C＝[eqn: 11 over 2]

64. 회로의 전압비 전달함수 G(s)＝[eqn: rm {V_2 (s)} over {V_1 (s)}]는?

① RC	② [eqn: rm 1 over RC]

③ RCs＋1	④ [eqn: rm 1 over RCs＋1]

65. 측정하고자 하는 전압이 전압계의 최대 눈금보다 클 때에 전압계에 직렬로 저항을 접속하여 측정 범위를 넓히는 것은?

① 분류기	② 분광기

③ 배율기	④ 감쇠기

66. 그림과 같이 주기가 3s인 전압 파형의 실효값은 약 몇 V인가?

① 5.67	② 6.67

③ 7.57	④ 8.57

67. 1mV의 입력을 가했을 때 100mV의 출력이 나오는 4단자 회로의 이득[dB]은?

① 40	② 30

③ 20	④ 10

68. 다음과 같은 회로에서 t＝0인 순간에 스위치 S를 닫았다. 이 순간에 인덕턴스 L에 걸리는 전압[V]은? (단, L의 초기전류는 0이다.)

① ０	② [eqn: rm {L E} over R]

③ Ｅ	④ [eqn: rm E over R]

69. f(t)＝3u(t)＋2e-t인 시간함수를 라플라스 변환한 것은?

① [eqn: rm 3s over {s^2 +1}]	② [eqn: rm s+3 over s(s+1)]

③ [eqn: rm 5s+3 over s(s+1)]	④ [eqn: rm 5s+1 over (s+1)s^2]

70. 비정현파 f(x)가 반파대칭 및 정현대칭일 때 옳은 식은? (단, 주기는 2π이다. )

① [eqn: rm f(-x)=f(x),```f(x+π)=f(x)]

② [eqn: rm f(-x)=f(x),```f(x+2π)=f(x)]

③ [eqn: rm f(-x)=-f(x),```-f(x+π)=f(x)]

④ [eqn: rm f(-x)=-f(x),```-f(x+2π)=f(x)]

71. [eqn: rm F(s)= 2(s+1) over {s^2 +2s+5}]의 시간함수 f(t)는 어느 것인가?

① 2etcos2t	② 2etsin2t

③ 2e-tcos2t	④ 2e-tsin2t

72. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때 시정수[sec]의 값은? (단, L＝10mH, R＝20Ω이다.)

① 200	② 2000

③ 5×10-3	④ 5×10-4

73. 대칭 10상 회로의 선간전압이 100V일 때 상전압은 약 몇 V인가? (단, sin 18°＝0.309이다.)

① 161.8	② 172

③ 183.1	④ 193

74. 회로에서 단자 1-1'에서 본 구동점 임피던스 Z11은 몇 Ω인가?

① 5	② 8

③ 10	④ 15

75. 어느 회로망의 응답 h(t)＝(e-t＋2e-2t)u(t)의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 3s+4 over {(s+1)(s+2)}]

② [eqn: rm 3s over {(s-1)(s-2)}]

③ [eqn: rm 3s+2 over {(s+1)(s+2)}]

④ [eqn: rm -s-4 over {(s-1)(s-2)}]

76. R＝50Ω,L＝200 mH의 직렬회로에서 주파수 f＝50Hz의 교류에 대한 역률[%]은?

① 82.3	② 72.3

③ 62.3	④ 52.3

77. 그림과 같은 e＝Emsinωt인 정현파 교류의 반파정현파형의 실효값은?

① [eqn: rm E_m]	② [eqn: rm E_m over root 2]

③ [eqn: rm E_m over 2]	④ [eqn: rm E_m over root 3]

78. 대칭 3상 교류전원에서 각 상의 전압이 va, vb, vc일 때 3상 전압[V]의 합은?

① ０	② 0.3va

③ 0.5va	④ 3va

79. 전압 e＝100sin10t＋20sin20t[V]전류 i＝20sin(10t－60°)＋10sin20t[A]일 때 소비전력은 몇 W인가?

① 500	② 550

③ 600	④ 650

80. RLC 직렬회로에서 공진 시의 전류는 공급전압에 대하여 어떤 위상차를 갖는가?

① 0°	② 90°

③ 180°	④ 270°

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 철근 콘크리트주로서 전장이 15m이고, 설계하중이 8.2kN이다. 이 지지물을 논이나 기타 지반이 연약한 곳 이외에 기초안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 그 묻히는 깊이는 기준보다 몇 ㎝를 가산하여 시설하여야 하는가?

① 10	② 30

③ 50	④ 70

82. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인입용 비닐절연전선을 사용했다.

② 옥외용 비닐절연전선을 사용했다.

③ 짧고 가는 금속관에 연선을 사용했다.

④ 단면적 10㎟ 이하는 전선을 사용했다.

83. 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 33%와 같은 불평형 장력의 수평 종분력에 의한 하중을 더 고려하여야 할 철탑의 유형은?

① 직선형	② 각도형

③ 내장형	④ 인류형

84. 케이블 트레이공사에 사용되는 케이블트레이가 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것일 경우 케이블 트레이의 안전율은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 1.1	② 1.2

③ 1.3	④ 1.5

85. 고압 가공전선로에 케이블을 조가용선에 행거로 시설할 경우 그 행거의 간격은 몇 ㎝ 이하로 하여야 하는가?

① 50	② 60

③ 70	④ 80

86. 케이블 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선은 케이블 및 캡타이어케이블로 한다.

② 콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니한다.

③ 400V 미만인 경우 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분에는 제3종 접지공사를 한다.

④ 전선을 조영재의 옆면에 따라 붙이는 경우 전선의 지지점 간의 거리를 케이블은 3m 이하로 한다.

87. 교통신호등 제어장치의 금속제 외함에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

88. 태양전지 발전소에 태양전지 모듈 등을 시설할 경우 사용 전선(연동선)의 공칭단면적은 몇 ㎟ 이상인가?

① 1.6	② 2.5

③ 5	④ 10

89. 특고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 병가하여 시설하는 경우 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

90. 변압기의 고압측 1선 지락전류가 30A인 경우에 제2종 접지공사의 최대 접지저항 값은 몇 Ω인가? (단, 고압측 전로가 저압측 전로와 혼촉하는 경우 1초 이내에 자동적으로 차단하는 장치가 설치되어 있다.)

① 5	② 10

③ 15	④ 20

91. 전광표시 장치에 사용하는 저압 옥내배선을 금속관 공사로 시설할 경우 연동선의 단면적은 몇 ㎟ 이상 사용하여야 하는가?

① 0.75	② 1.25

③ 1.5	④ 2.5

92. 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름이 몇 ㎜ 이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?

① 2.6	② 3.2

③ 4.0	④ 5.0

93. 전력보안 통신용 전화설비를 시설하지 않아도 되는 것은?

① 원격감시제어가 되지 아니하는 발전소

② 원격감시제어가 되지 아니하는 변전소

③ 2 이상의 급전소 상호 간과 이들을 총합 운용하는 급전소 간

④ 발전소로서 전기 공급에 지장을 미치지 않고, 휴대용 전력보안통신 전화설비에 의하여 연락이 확보된 경우

94. 지중 전선로의 시설방식이 아닌 것은?

① 관로식	② 압착식

③ 암거식	④ 직접매설식

95. 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

① 조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 할 것

② 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것

③ 견고하고 차량 기타 중량물의 압력을 견딜 수 있을 것

④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것

96. 특고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 몇 ㎟ 이상의 경동연선이어야 하는가?

① 8	② 14

③ 22	④ 30

97. 345kV 변전소의 충전 부분에서 6m의 거리에 울타리를 설치하려고 한다. 울타리의 최소 높이는 몇 m인가?

① 2	② 2.28

③ 2.57	④ 3

98. 자동 차단기가 설치되어 있지 않는 전로에 접속되어 있는 440V 전동기의 외함을 접지할 때, 접지저항 값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?

① 5	② 10

③ 30	④ 50

99. 최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 16560	② 21160

③ 25300	④ 28750

100. 다음 괄호 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

강체방식에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차선로는 전차선의 높이가 지표상 (   )m 이상인 경우 이외에는 사람이 쉽게 출입할 수 없는 전용 부지 안에 시설하여야 한다.

① 4.5	② 5

③ 5.5	④ 6