건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2018.4.28. 2회)

2018년 2회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	1	3	3	4	2	3	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	2	2	2	1	3	4	1	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	3	2	2	1	4	1	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	4	3	4	2	1	3	2	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	4	2	2	2	3	4	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	4	3	3	4	모두답	2	3
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	1	4	1	2	4	4	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	1	2	2	2	3	4	3	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	1	2	2	2	1	1	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
58번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 3을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 물음에서 지락전류를 물어야 되나 단락전류로 물었으므로 보기 항에서 답을 찾을 수 없어 전항이 정답으로 처리되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 유전체에 가한 전계 E[V/m]와 분극의 세기 P[C/㎡]와의 관계로 옳은 것은?

① P＝ε0(εs＋1)E	② P＝ε0(εs－1)E

③ P＝εs(ε0＋1)E	④ P＝εs(ε0－1)E

2. 자유공간(진공)에서의 고유임피던스[Ω]는?

① 144	② 277

③ 377	④ 544

3. 크기가 1C인 두 개의 같은 점전하가 진공 중에서 일정한 거리가 떨어져 9×109N의 힘으로 작용할 때 이들 사이의 거리는 몇 m인가?

① 1	② 2

③ 4	④ 10

4. 공극을 가진 환상 솔레노이드에서 총 권수 N, 철심의 비투자율 μr, 단면적 A, 길이 ℓ이고, 공극이 δ일 때, 공극부에 자속밀도 B를 얻기 위해서는 전류를 몇 A 흘려야 하는가?

① [eqn: rm {10^7 B} over 2piN ( ℓ over mu_r + δ)]

② [eqn: rm {10^7 B} over 2piN ( δ over mu_r + ℓ)]

③ [eqn: rm {10^7 B} over 4piN ( ℓ over mu_r + δ)]

④ [eqn: rm {10^7 B} over 4piN ( δ over mu_r + ℓ)]

5. 자계의 세기가 H인 자계 중에 직각으로 속도 v로 발사된 전하 Q가 그리는 원의 반지름 r은?

① [eqn: mv over QH]	② [eqn: mv^2 over QH]

③ [eqn: mv over muHQ]	④ [eqn: mv^2 over muHQ]

6. 면전하밀도 σ[C/㎡], 판간 거리 d[m]인 무한 평행판 대전체 간의 전위차[V]는?

① [eqn: rm sigmad]	② [eqn: rm sigma over epsilon]

③ [eqn: rm { epsilon_0 sigma} over d]	④ [eqn: rm sigmad over epsilon_0]

7. 진공 중의 도체계에서 임의의 도체를 일정 전위의 도체로 완전 포위하면 내외공간의 전계를 완전 차단시킬 수 있는 데 이것을 무엇이라 하는가?

① 홀효과	② 정전차폐

③ 핀치효과	④ 전자차폐

8. 평면 전자파의 전계 E와 자계 H와의 관계식은?

① [eqn: rm E root { epsilon over mu} H]	② [eqn: rm E root {mu epsilon} H]

③ [eqn: rm E root { mu over epsilon} H]	④ [eqn: rm E root { 1 over muepsilon} H]

9. 그림과 같은 반지름 a[m]인 원형 코일에 I[A]의 전류가 흐르고 있다. 이 도체 중심축상 x[m]인 P점의 자위는 몇A인가?

① [eqn: rm {I} over {2} (1- {x} over {sqrt {a ^{2} +x ^{2}}} )]	② [eqn: rm {I} over {2} (1- {a} over {sqrt {a ^{2} +x ^{2}}} )]

③ [eqn: rm {I} over {2} (1- {x^2} over {{(a^2 + x^2 )}^{3over 2}})]	④ [eqn: rm {I} over {2} (1- {a^2} over {{(a^2 + x^2 )}^{3over 2}})]

10. 자기인덕턴스가 각각 L1, L2인 두 코일을 서로 간섭이 없도록 병렬로 연결했을 때 그 합성 인덕턴스는?

① [eqn: rm L_1 `L_2]	② [eqn: rm {L_1 + L_2} over {L_1 ` L_2}]

③ [eqn: rm L_1 + L_2]	④ [eqn: rm {L_1 ` L_2} over {L_1 + L_2}]

11. 도체의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 도체 내부의 전계는 0이다.

② 전하는 도체 표면에만 존재한다.

③ 도체의 표면 및 내부의 전위는 등전위이다.

④ 도체 표면의 전하밀도는 표면의 곡률이 큰 부분일수록 작다.

12. 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙은?

① 렌츠의 법칙

② 플레밍의 왼손 법칙

③ 플레밍의 오른손 법칙

④ 암페어의 오른나사 법칙

13. 금속도체의 전기저항은 일반적으로 온도와 어떤 관계인가?

① 전기저항은 온도의 변화에 무관하다.

② 전기저항은 온도의 변화에 대해 정특성을 갖는다.

③ 전기저항은 온도의 변화에 대해 부특성을 갖는다.

④ 금속도체의 종류에 따라 전기저항의 온도 특성은 일관성이 없다.

14. 반지름 a[m]인 두 개의 무한장 도선이 d[m]의 간격으로 평행하게 놓여 있을 때 a≪d인 경우, 단위 길이당 정전용량[F/m]은?

① [eqn: rm {2pi epsilon_0} over {ln rm d over a}]	② [eqn: rm {pi epsilon_0} over {ln rm d over a}]

③ [eqn: rm {4pi epsilon_0} over {1 over a - 1 over d}]	④ [eqn: rm {2pi epsilon_0} over {1 over a - 1 over d}]

15. 두 개의 코일이 있다. 각각의 자기인덕턴스가 0.4H, 0.9H이고, 상호인덕턴스가 0.36H일 때 결합계수는?

① 0.5	② 0.6

③ 0.7	④ 0.8

16. 비유전율이 2.4인 유전체 내의 전계의 세기가 100[mV/m]이다. 유전체에 축적되는 단위체적당 정전에너지는 몇 [J/㎥]인가?

① 1.06×10-13	② 1.77×10-13

③ 2.32×10-13	④ 2.32×10-11

17. 동심구 사이의 공극에 절연내력이 50[kV/㎜]이며 비유전률이 3인 절연유를 넣으면, 공기인 경우의 몇 배의 전하를 축적할 수 있는가? (단, 공기의 절연내력은 3[kV/㎜]라 한다.)

① 3	② [eqn: rm 50 over 3]

③ 50	④ 150

18. 자계의 벡터 포텐셜을 A할 때, A와 자계의 변화에 의해 생기는 전계 E 사이에 성립하는 관계식은?

① [eqn: rm A= ∂E over ∂t]	② [eqn: rm A= ∂A over ∂t]

③ [eqn: rm A= - ∂E over ∂t]	④ [eqn: rm A= - ∂A over ∂t]

19. 그림과 같이 유전체 경계면에서 ε1＜ε2이었을 때 E1과 E2의 관계식 중 옳은 것은?

① E1＞E2	② E1＜E2

③ E1＝E2	④ E1cosθ1＝E2cosθ2

20. 균등하게 자화된 구(球)자성체가 자화될 때의 감자율은?

① [eqn: 1 over 2]	② [eqn: 1 over 3]

③ [eqn: 2 over 3]	④ [eqn: 3 over 4]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 보호계전기 동작이 가장 확실한 중성점 접지방식은?

① 비접지방식

② 저항접지방식

③ 직접접지방식

④ 소호리액터접지방식

22. 단상 2선식의 교류 배전선이 있다. 전선 한 줄의 저항은 0.15[Ω], 리액턴스는 0.25[Ω]이다. 부하는 무유도성으로 100[V], 3[㎾]일 때 급전점의 전압은 약 몇 V인가?

① 100	② 110

③ 120	④ 130

23. 우리나라에서 현재 사용되고 있는 송전전압에 해당되는 것은?

① 150[kV]	② 220[kV]

③ 345[kV]	④ 700[kV]

24. 제5고조파를 제거하기 위하여 전력용 콘덴서 용량의 몇 %에 해당하는 직렬 리액터를 설치하는가?

① 2~3	② 5~6

③ 7~8	④ 9~10

25. 정정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작전류의 크기와 상관없이 항상 정해진 시간이 경과한 후에 동작하는 보호계전기는?

① 순시계전기

② 정한시계전기

③ 반한시계전기

④ 반한시성 정한시계전기

26. 변전소에서 사용되는 조상설비 중 지상용으로만 사용되는 조상설비는?

① 분로 리액터	② 동기 조상기

③ 전력용 콘덴서	④ 정지형 무효전력 보상장치

27. 저압 뱅킹(Banking) 배전방식이 적당한 곳은?

① 농촌	② 어촌

③ 화학공장	④ 부하 밀집지역

28. 유효낙차가 40% 저하되면 수차의 효율이 20% 저하된다고 할 경우 이때의 출력은 원래의 약 몇 %인가? (단, 안내 날개의 열림은 불변인 것으로 한다.)

① 37.2	② 48.0

③ 52.7	④ 63.7

29. 전력용 퓨즈는 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 사용하는가?

① 지락전류	② 단락전류

③ 과도전류	④ 과부하전류

30. 장거리 송전선로의 4단자 정수(A, B, C, D) 중 일반식을 잘못 표기한 것은?

① [eqn: rm A = cosh root ZY]

② [eqn: rm B = root {Z over Y} sinh root ZY]

③ [eqn: rm C = root {Z over Y} sinh root ZY]

④ [eqn: rm D = cosh root ZY]

31. 3상 1회선 전선로에서 대지정전용량은 Cs이고 선간정전 용량을 Cm이라 할 때, 작용정전용량 Cn은?

① Cs＋Cm	② Cs＋2Cm

③ Cs＋3Cm	④ 2Cs＋Cm

32. 송전선로의 뇌해방지와 관계없는 것은?

① 댐퍼	② 피뢰기

③ 매설지선	④ 가공지선

33. 소호리액터 접지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지락전류가 작다.

② 과도안정도가 높다.

③ 전자유도장애가 경감된다.

④ 선택지락계전기의 작동이 쉽다.

34. 3상 3선식 배전선로에 역률이 0.8(지상)인 3상 평형 부하 40㎾를 연결했을 때 전압강하는 약 몇 V인가? (단, 부하의 전압은 200V, 전선 1조의 저항은 0.02Ω이고, 리액턴스는 무시한다.)

① 2	② 3

③ 4	④ 5

35. 분기회로용으로 개폐기 및 자동차단기의 2가지 역할을 수행하는 것은?

① 기중차단기	② 진공차단기

③ 전력용 퓨즈	④ 배선용차단기

36. 교류 저압 배전방식에서 밸런서를 필요로 하는 방식은?

① 단상 2선식	② 단상 3선식

③ 3상 3선식	④ 3상 4선식

37. 보일러에서 흡수열량이 가장 큰 것은?

① 수냉벽	② 과열기

③ 절탄기	④ 공기예열기

38. 3상 차단기의 정격차단용량을 나타낸 것은?

① [eqn: rm root 3]×정격전압×정격전류

② [eqn: rm 1 over root 3]×정격전압×정격전류

③ [eqn: rm root 3]×정격전압×정격차단전류

④ [eqn: rm 1 over root 3]×정격전압×정격차단전류

39. 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

① 측정 오차 방지

② 2차측 절연 보호

③ 1차측 과전류 방지

④ 2차측 과전류 보호

40. 단상 승압기 1대를 사용하여 승압할 경우 승압 전의 전압을 E1하면, 승압 후의 전압 E2는 어떻게 되는가? (단, 승압기의 변압비는 [eqn: rm 전원측전압 over 부하측전압 = e_1 over e_2]이다.)

① [eqn: rm E_2 ＝ E_1 ＋e_1]	② [eqn: rm E_2 ＝ E_1 ＋e_2]

③ [eqn: rm E_2 ＝ E_1 ＋ e_2 over e_1 `E_1]	④ [eqn: rm E_2 ＝ E_1 ＋ e_1 over e_2 `E_1]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선방법은?

① Δ	② T

③ Y	④ V

42. 직류 직권전동기의 운전상 위험속도를 방지하는 방법 중 가장 적합한 것은?

① 무부하 운전한다.

② 경부하 운전한다.

③ 무여자 운전한다.

④ 부하와 기어를 연결한다.

43. 권선형 유도전동기의 설명으로 틀린 것은?

① 회전자의 3개의 슬립링과 연결되어있다.

② 기동할 때에 회전자는 슬립링을 통하여 외부에 가감 저항기를 접속한다.

③ 기동할 때에 회전자에 적당한 저항을 갖게 하여 필요한 기동토크를 갖게 한다.

④ 전동기 속도가 상승함에 따라 외부저항을 점점 감소시키고 최후에는 슬립링을 개방한다.

44. 단상 반파정류회로에서 평균직류전압 200[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 전압은 약 몇 V인가? (단, 부하는 순저항이고 정류기의 전압강하는 15V로 한다.)

① 400	② 478

③ 512	④ 642

45. 유도전동기의 슬립 s의 범위는?

① 1＜s＜0	② 0＜s＜1

③ -1＜s＜1	④ -1＜s＜0

46. 정격 전압에서 전 부하로 운전하는 직류 직권전동기의 부하 전류가 50A이다. 부하 토크가 반으로 감소하면 부하전류는 약 몇 A인가? (단, 자기포화는 무시한다.)

① 25	② 35

③ 45	④ 50

47. 단상변압기를 병렬운전하는 경우 부하전류의 분담에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 누설리액턴스에 비례한다.

② 누설임피던스에 비례한다.

③ 누설임피던스에 반비례한다.

④ 누설리액턴스의 제곱에 반비례한다.

48. 3상 동기기에서 제동권선의 주목적은?

① 출력 개선

② 효율 개선

③ 역률 개선

④ 난조 방지

49. 단상 유도전압조정기의 원리는 다음 중 어느 것을 응용한 것인가?

① 3권선 변압기

② v결선 변압기

③ 단상 단권변압기

④ 스콧트결선(T결선) 변압기

50. 유도전동기의 속도제어 방식으로 틀린 것은?

① 크레머 방식

② 일그너 방식

③ 2차 저항제어 방식

④ 1차 주파수제어 방식

51. 4극, 60Hz의 정류자 주파수 변환기가 회전자계 방향과 반대방향으로 1440rpm으로 회전할 때의 주파수는 몇 Hz인가?

① 8	② 10

③ 12	④ 15

52. 직류전동기의 속도제어법 중 광범위한 속도제어가 가능하며 운전효율이 좋은 방법은?

① 병렬 제어법	② 전압 제어법

③ 계자 제어법	④ 저항 제어법

53. 교류 단상 직권전동기의 구조를 설명한 것 중 옳은 것은?

① 역률 및 정류개선을 위해 약계자 강전기자형으로 한다.

② 전기자 반작용을 줄이기 위해 약계자 강전기자형으로 한다.

③ 정류개선을 위해 강계자 약전기자형으로 한다.

④ 역률개선을 위해 고정자와 회전자의 자로를 성층철심으로 한다.

54. 변압기의 단락시험과 관계없는 것은?

① 전압 변동률	② 임피던스 와트

③ 임피던스 전압	④ 여자 어드미턴스

55. 전기자 저항이 0.3Ω 인 분권발전기가 단자전압 550V에서 부하전류가 100A일 때 발생하는 유도기전력[V]은? (단, 계자전류는 무시한다.)

① 260	② 420

③ 580	④ 750

56. 동기기의 단락전류를 제한하는 요소는?

① 단락비	② 정격 전류

③ 동기 임피던스	④ 자기 여자 작용

57. 병렬운전 중인 A, B 두 동기발전기 중 A발전기의 여자를 B발전기보다 증가시키면 A발전기는?

① 동기화 전류가 흐른다.

② 부하 전류가 증가한다.

③ 90° 진상 전류가 흐른다.

④ 90° 지상 전류가 흐른다.

58. 3상 동기발전기가 그림과 같이 1선 지락이 발생하였을 경우 단락전류 I0를 구하는 식은? (단, Z0는 무부하 유기기전력의 상전압, Z0, Z1, Z2는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

① [eqn: rm dot I_0 = {3 dotE _a} over {dot Z _0 times dot Z _1 times dot Z _2}]	② [eqn: rm dot I_0 = {dotE _a} over {dot Z _0 times dot Z _1 times dot Z _2}]

③ [eqn: rm dot I_0 = {3 dotE _a} over {dot Z _0 +dot Z _1 +dot Z _2}]	④ [eqn: rm dot I_0 = {dotE _a} over {dot Z _0 +dot Z _1 +dot Z _2}]

59. 유도전동기의 동기와트에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 동기속도에서 1차 입력

② 동기속도에서 2차 입력

③ 동기속도에서 2차 출력

④ 동기속도에서 2차 동손

60. 임피던스 전압강하 4% 의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 흐르는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 50V, 정상전압이 200V, 영상전압이 10V라고 할 때 전압의 불평형률(%)은?

① 1	② 5

③ 25	④ 50

62. 다음과 같은 회로의 a-b간 합성 인덕턴스는 몇 H인가? (단, L1＝4H, L2＝4H, L3＝2H, L4＝2H이다.)

① [eqn: rm 8 over 9]	② 6

③ 9	④ 12

63. R-L-C 직렬회로에서 시정수의 값이 작을수록 과도현상이 소멸되는 시간은 어떻게 되는가?

① 짧아진다.	② 관계없다.

③ 길어진다.	④ 일정하다.

64. 대칭 좌표법에서 사용되는 용어 중 3상에 공통된 성분을 표시하는 것은?

① 공통분	② 정상분

③ 역상분	④ 영상분

65. 어떤 회로의 단자전압이 V＝100sin ωt＋40sin2 ωt＋30sin(3ωt＋60°)[V]이고 전압강하의 방향으로 흐르는 전류가 I＝10sin(ωt－60°)＋2sin(3ωt＋105°)[A]일 때 회로에 공급되는 평균전력[W]은?

① 271.2	② 371.2

③ 530.2	④ 630.2

66. 3상 대칭분 전류를 I0, I1, I2라 하고 선전류를 Ia, Ib, Ic라고 할 때 Ib는 어떻게 되는가?

① I0＋I1＋I2	② I0＋a2I1＋aI2

③ I0＋aI1＋a2I2	④ [eqn: rm 1 over 3](I0＋I1＋I2)

67. 부하에 100∠30°[V]의 전압을 가하였을 때 10∠60°[A]의 전류가 흘렀다면 부하에서 소비되는 유효전력은 약 몇 W인가?

① 400	② 500

③ 682	④ 866

68. 그림과 같은 회로에서 0.2Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

69. [eqn: rm 1 over {s^2 + 2s + 5}]의 라플라스 역변환 값은?

① [eqn: rm e^-2t `cos`2t]	② [eqn: rm 1 over 2 e^-2 `sin`t]

③ [eqn: rm 1 over 2 e^-t `sin`2t]	④ [eqn: rm 1 over 2 e^-t `cos`2t]

70. ℒ[u(t－a)]는 어느 것인가?

① [eqn: rm e^as over s^2]	② [eqn: rm e^-as over s^2]

③ [eqn: rm e^as over s]	④ [eqn: rm e^-as over s]

71. 2단자 임피던스함수 [eqn: rm Z(s) = {(s+2)(s+3)} over {(s+4)(s+5)}]일 때, 극점(pole)은?

① -2, -3	② -3, -4

③ -2, -4	④ -4, -5

72. 그림과 같은 회로에서 G2[℧] 양단의 전압강하 E2[V]는?

① [eqn: rm G_2 over {G_1 + G_2} E]	② [eqn: rm G_1 over {G_1 + G_2} E]

③ [eqn: rm {G_1 G_2} over {G_1 + G_2} E]	④ [eqn: rm {G_1 + G_2} over {G_1 + G_2} E]

73. 그림과 같은 T형 회로의 영상 전달정수 θ는?

① ０	② １

③ -３	④ -１

74. 저항 [eqn: 1 over 3]Ω, 유도리액턴스 [eqn: rm 1 over 4]Ω인 R-L 병렬회로의 합성 어드미턴스 [℧]는?

① [eqn: rm 3+j4]	② [eqn: rm 3-j4]

③ [eqn: rm 1 over 3 + j 1 over 4]	④ [eqn: rm 1 over 3 - j 1 over 4]

75. 대칭 3상 Y결선 부하에서 각상의 임피던스가 Z＝16＋j12[Ω]이고 부하전류가 5A일 때, 이 부하의 선간전압[V]은?

① [eqn: 100 root 2]	② [eqn: 100 root 3]

③ [eqn: 200 root 2]	④ [eqn: 200 root 3]

76. 정현파의 파고율은?

① 1.111	② 1.414

③ 1.732	④ 2.356

77. 부동작 시간(dead time) 요소의 전달함수는?

① [eqn: rm Ks]	② [eqn: rm K over s]

③ [eqn: rm Ke^-Ls]	④ [eqn: rm K over Ts+1]

78. i(t)＝I0est[A]로 주어지는 전류가 콘덴서 C[F]에 흐르는 경우의 임피던스[Ω]는?

① [eqn: rm C]	② [eqn: rm sC]

③ [eqn: rm C over s]	④ [eqn: rm 1 over sC]

79. 전기회로의 입력을 V1, 출력을 V2라고 할 때 전달함수는? (단, s＝jω이다.)

① [eqn: rm 1 over {R+ 1 over jωC}}]	② [eqn: rm 1 over { jω+ 1 overRC}}]

③ [eqn: rm jω over { jω+ 1 overRC}}]	④ [eqn: rm jω over {R+ 1 over jωC}}]

80. 비정현파 전압 v＝100[eqn: rm root 2]sinωt＋50[eqn: rm root 2]sin2ωt＋30[eqn: rm root 2]sin3ωt(V)의 왜형률은 약 얼마인가?

① 0.36	② 0.58

③ 0.87	④ 1.41

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

① 150	② 220

③ 300	④ 600

82. 특고압 가공전선로에 사용하는 철탑 중에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

① 각도형	② 인류형

③ 보강형	④ 내장형

83. 과전류 차단 목적으로 정격전류가 70A인 배선용 차단기를 저압전로에서 사용하고 있다. 정격전류의 2배 전류를 통한 경우 자동적으로 동작해야 하는 시간은?

① 2분	② 4분

③ 6분	④ 8분

84. 저압 가공전선이 가공약전류 전선과 접근하여 시설될 때 저압 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 40	② 50

③ 60	④ 80

85. 345kV 가공 송전선로를 평야에 시설할 때, 전선의 지표상의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 6.12	② 7.36

③ 8.28	④ 9.48

86. 저압 옥내배선의 사용전선으로 틀린 것은?

① 단면적 2.5㎟ 이상의 연동선

② 단면적 1㎟ 이상의 미네럴인슈레이션 케이블

③ 사용전압이 400V 미만의 전광표시장치 배선 시 단면적 1.5㎟ 이상의 연동선

④ 사용전압이 400V 미만의 출퇴표시등 배선 시 단면적 0.5㎟ 이상의 다심케이블

87. 도로에 시설하는 가공 직류 전차 선로의 경간은 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 20	② 40

③ 50	④ 60

88. 사용전압이 100kV 이상의 변압기를 설치하는 곳의 절연유 유출방지 설비의 용량은 변압기 탱크 내장유량의 몇 % 이상으로 하여야 하는가?

① 25	② 50

③ 75	④ 100

89. 고압 가공전선로의 경간은 B종 철근 콘크리트주로 시설하는 경우 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 100	② 150

③ 200	④ 250

90. 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 옥외용 비닐전선을 제외한 절연전선을 사용한다.

② 제1종 금속제 가요전선관의 두께는 0.8㎜ 이상으로 한다.

③ 중량물의 압력 또는 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설한다.

④ 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에 제3종 접지공사를 한다.

91. 가공전선로의 지지물 중 지선을 사용하여 그 강도를 분담 시켜서는 안 되는 것은?

① 철탑	② 목주

③ 철주	④ 철근콘크리트주

92. 최대 사용전압이 23kV인 권선으로서 중성선 다중접지방식의 전로에 접속되는 변압기권선의 절연내력시험 시험전압은 약 몇 kV인가?

① 21.16	② 25.3

③ 28.75	④ 34.5

93. 목주, A종 철주 및 A종 철근 콘크리트주를 사용할 수 없는 보안공사는?

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

94. 정격전류 20A인 배선용 차단기로 보호되는 저압 옥내전로에 접속할 수 있는 콘센트 정격전류는 몇 A 이하인가?

① 15	② 20

③ 22	④ 25

95. 사용전압이 380V인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 2	② 2.5

③ 4.5	④ 6

96. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 수평으로 붙인 경우에 정격전류의 몇 배의 전류에 견뎌야 하는가?

① 1.1	② 1.25

③ 1.6	④ 2.0

97. 특고압 가공전선과 발전소 금속제의 울타리 등이 교차하는 경우에 울타리에는 교차점에서 좌, 우로 45m 이내에 시설하는 접지공사의 종류는 무엇인가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

98. 전력보안통신 설비인 무선통신용 안테나를 지지하는 목주는 풍압하중에 대한 안전율이 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 2.0

99. 특고압 가공전선로의 경간은 지지물이 철탑인 경우 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 단주가 아닌 경우이다.)

① 400	② 500

③ 600	④ 700

100. “조상설비”에 대한 용어의 정의로 옳은 것은?

① 전압을 조정하는 설비를 말한다.

② 전류를 조정하는 설비를 말한다.

③ 유효전력을 조정하는 전기기계기구를 말한다.

④ 무효전력을 조정하는 전기기계기구를 말한다.