건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2019.3.3. 1회)

2019년 1회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	1	4	3	1	4	3	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	1	2	1	3	3	2	2	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	4	2	4	3	1	4	3	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	4	3	4	2	1	3	2	2
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	4	3	2	4	3	4	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	4	1	3	3	3	2	1	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	4	4	2	1	3	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	4	3	4	4	3	2	2	2	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	3	3	1	3	4	2	4	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	4	4	3	1	4	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 그림과 같은 동축케이블에 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량(F)은? (단, 유전체의 비유전율은 εs이고 내반지름과 외반지름은 각각 a(m), b(m)이며 케이블의 길이는 ℓ(m)이다.)

① [eqn: rm {2pi ε_s ℓ} over {ln b over a}]	② [eqn: rm {2pi ε_0 ε_s ℓ} over {ln b over a}]

③ [eqn: rm {pi ε_s ℓ} over {ln b over a}]	④ [eqn: rm {pi ε_0 ε_s ℓ} over {ln b over a}]

2. 두 벡터가 A＝2ax＋4ay－3az, B＝ax－ay일 때 A×B는?

① 6ax－3ay＋3az	② -3ax－3ay－6az

③ 6ax＋3ax－3az	④ -3ax＋3ay＋6az

3. 두 유전체가 접했을 때 [eqn: rm tanθ_1 over tanθ_2 = ε_1 over ε_2]의 관계식에서 θ1＝0°일 때의 표현으로 틀린 것은?

① 전속밀도는 불변이다.

② 전기력선은 굴절하지 않는다.

③ 전계는 불연속적으로 변한다.

④ 전기력선은 유전율이 큰 쪽에 모여진다.

4. 공기 중 임의의 점에서 자계의 세기(H)가 20AT/m라면 자속밀도(B)는 약 몇 Wb/㎡인가?

① 2.5×10-5	② 3.5×10-5

③ 4.5×10-5	④ 5.5×10-5

5. 전자석의 흡인력은 공극(air gap)의 자속밀도를 B라 할 때 다음의 어느 것에 비례하는가?

① B	② B0.5

③ B1.6	④ B2.0

6. 그림과 같이 평행한 두 개의 무한 직선 도선에 전류가 각각 I, 2I인 전류가 흐른다. 두 도선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0이다. 이 때 [eqn: rm a over b]는?

① 4	② 2

③ [eqn: 1 over 2]	④ [eqn: rm 1 over 4]

7. 감자율(Demagnetization factor)이 “0”인 자성체로 가장 알맞은 것은?

① 환상 솔레노이드

② 굵고 짧은 막대 자성체

③ 가늘고 긴 막대 자성체

④ 가늘고 짧은 막대 자성체

8. 질량이 m(kg)인 작은 물체가 전하 Q(C)를 가지고 중력방향과 직각인 무한도체평면 아래쪽 d(m)의 거리에 놓여있다. 정전력이 중력과 같게 되는데 Q(C)의 크기는?

① [eqn: rm d root {piε_0 mg}]	② [eqn: rm d over 2 root {piε_0 mg}]

③ [eqn: rm 2d root {piε_0 mg}]	④ [eqn: rm 4d root {piε_0 mg}]

9. 극판의 면적 S＝10㎠, 간격 d＝1㎜의 평행판 콘덴서에 비유전율 εs＝3인 유전체를 채웠을 때 전압 100V를 인가하면 축적되는 에너지는 약 몇 J 인가?

① 0.3×10-7	② 0.6×10-7

③ 1.3×10-7	④ 2.1×10-7

10. 자기인덕턴스 0.5H의 코일에 1/200초 동안에 전류가 25A로부터 20A로 줄었다. 이 코일에 유기된 기전력의 크기 및 방향은?

① 50V, 전류와 같은 방향

② 50V, 전류와 반대 방향

③ 500V, 전류와 같은 방향

④ 500V, 전류와 반대 방향

11. 어느 점전하에 의하여 생기는 전위를 처음 전위의 1/2이 되게 하려면 전하로부터의 거리를 어떻게 해야 하는가?

① [eqn: rm 1 over 2]로 감소시킨다.

② [eqn: rm 1 over root 2]로 감소시킨다.

③ 2배 증가시킨다.

④ [eqn: rm root 2]배 증가시킨다.

12. 자계의 세기를 표시하는 단위가 아닌 것은?

① A/m	② Wb/m

③ N/Wb	④ AT/m

13. 그림과 같이 면적 S(㎡), 간격 d(m)인 극판 간에 유전율 ε, 저항률 ρ인 매질을 채웠을 때 극판간의 정전용량 C와 저항 R의 관계는? (단, 전극판의 저항률은 매우 작은 것으로 한다.)

① [eqn: rm R = εrho over C]	② [eqn: rm R = C over εrho]

③ [eqn: rm R = εrho C]	④ [eqn: rm R = 1 over εrhoC]

14. 점전하 Q(c)와 무한평면도체에 대한 영상전하는?

① Q(C)와 같다.

② -Q(C)와 같다.

③ Q(C)보다 크다.

④ Q(C)보다 작다.

15. 전계의 세기 E, 자계의 세기가 H일 때 포인팅 벡터(P)는?

① P＝E×H

② P＝[eqn: rm 1 over 2]E×H

③ P＝H curl E

④ P＝E curl H

16. 철심환의 일부에 공극(air gap)을 만들어 철심부의 길이 ℓ(m), 단면적 A(m)2, 비투자율이 μ이고 공극부의 길이 δ(m)일 때 철심부에서 총권수 N회인 도선을 감아 전류 I(A)를 흘리면 자속이 누설되지 않는다고 하고 공극 내에 생기는 자계의 자속 ∅0(Wb)는?

① [eqn: { mu_0 ``ANI} over {δmu_r + ELL}]	② [eqn: { mu_0 ``ANI} over {δ+ mu_r ELL}]

③ [eqn: { mu_0 mu_r ``ANI} over {δmu_r + ELL}]	④ [eqn: { mu_0 mu_r ``ANI} over {δ+mu_r ELL}]

17. 내구의 반지름이 6㎝, 외구의 반지름이 8㎝인 동심구 콘덴서의 외구를 접지하고 내구에 전위 1800V를 가했을 경우 내구에 충전된 전기량은 몇 C인가?

① 2.8×10-8	② 3.8×10-8

③ 4.8×10-8	④ 5.8×10-8

18. 다음 중 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

맥스웰은 전극간의 유전체를 통하여 흐르는 전류를 해석하기 위해 ( ㉠ )의 개념을 도입하였고, 이것도 ( ㉡ )를 발생한다고 가정하였다.

① ㉠ 와전류, ㉡ 자계

② ㉠ 변위전류, ㉡ 자계

③ ㉠ 전자전류, ㉡ 전계

④ ㉠ 파동전류, ㉡ 전계

19. 권선수가 N회인 코일에 전류 I(A)를 흘릴 경우, 코일에 ø(Wb)의 자속이 지나간다면 이 코일에 저장된 자계에너지(J)는?

① [eqn: rm 1 over 2 N∅^2 I]	② [eqn: rm 1 over 2 N∅ I]

③ [eqn: rm 1 over 2 N^2 ∅ I]	④ [eqn: rm 1 over 2 N ∅ I^2]

20. 다음 중 인덕턴스의 공식이 옳은 것은? (단, N은 권수, I는 전류, ℓ은 철심의 길이, Rm은 자기저항, μ는 투자율, S는 철심 단면적이다.)

① [eqn: rm {N I} over R_m]	② [eqn: rm N^2 over R_m]

③ [eqn: rm muNS over ELL]	④ [eqn: rm {mu_0 N IS} over ELL]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 직렬 콘덴서를 선로에 삽입할 때의 현상으로 옳은 것은?

① 부하의 역률을 개선한다.

② 선로의 리액턴스가 증가된다.

③ 선로의 전압강하를 줄일 수 없다.

④ 계통의 정태안정도를 증가시킨다.

22. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적으로 가장 옳은 것은?

① 전압강하의 감소

② 유도장해의 감소

③ 전선 동량의 절약

④ 이상전압의 발생 방지

23. 그림과 같은 3상 송전계통의 송전전압은 22kV이다. 한 점 P에서 3상 단락했을 때 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?

① 725	② 1150

③ 1990	④ 3725

24. 전력계통의 전력용 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

① 제2고조파	② 제3고조파

③ 제4고조파	④ 제5고조파

25. 배전선로에서 사용하는 전압 조정방법이 아닌 것은?

① 승압기 사용

② 병렬콘덴서 사용

③ 저전압계전기 사용

④ 주상변압기 탭 전환

26. 다음 중 뇌해방지와 관계가 없는 것은?

① 댐퍼	② 소호환

③ 가공지선	④ 탑각접지

27. 다음 ( )에 알맞은 내용으로 옳은 것은? (단, 공급 전력과 선로 손실률은 동일하다.)

선로의 전압을 2배로 승압할 경우, 공급전력은 승압 전의 ( ㉮ )로 되고, 선로손실은 승압 전의 ( ㉯ )로 된다.

① ㉮ [eqn: 1 over 4], ㉯ 2배

② ㉮ [eqn: 1 over 4], ㉯ 4배

③ ㉮ 2배, ㉯ [eqn: 1 over 4]

④ ㉮ 4배, ㉯ [eqn: 1 over 4]

28. 일반회로정수가 A, B, C, D이고 송전단 상전압이 Es인 경우, 무부하 시의 충전전류(송전단 전류)는?

① [eqn: rm C E_s]	② [eqn: rm AC E_s]

③ [eqn: rm C over A E_s]	④ [eqn: rm A over C E_s]

29. 주상변압기의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고 변압기의 과부하 소손을 예방하기 위하여 사용되는 개폐기는?

① 리클로저	② 부하개폐기

③ 컷아웃스위치	④ 섹셔널라이저

30. 중성점 저항접지방식에서 1선 지락 시의 영상전류를 Io라고 할 때, 접지저항으로 흐르는 전류는?

① [eqn: rm 1 over 3]Io	② [eqn: rm root 3]Io

③ 3Io	④ 6Io

31. 변전소에서 수용가로 공급되는 전력을 차단하고 소내 기기를 점검할 경우, 차단기와 단로기의 개폐조작 방법으로 옳은 것은?

① 점검 시에는 차단기로 부하회로를 끊고 난 다음에 단로기를 열어야 하며, 점검 후에는 단로기를 넣은 후 차단기를 넣어야 한다.

② 점검 시에는 단로기를 열고 난 후 차단기를 열어야 하며, 점검 후에는 단로기를 넣고 난 다음에 차단기로 부하회로를 연결하여야 한다.

③ 점검 시에는 차단기로 부하회로를 끊고 단로기를 열어야하며, 점검 후에는 차단기로 부하회로를 연결한 후 단로기를 넣어야 한다.

④ 점검 시에는 단로기를 열고 난 후 차단기를 열어야 하며, 점검이 끝난 경우에는 차단기를 부하에 연결한 다음에 단로기를 넣어야 한다.

32. 설비용량 600kW, 부등률 1.2, 수용률 60%일 때의 합성 최대전력을 몇 kW인가?

① 240	② 300

③ 432	④ 833

33. 다음 보호계전기 회로에서 박스 (A) 부분의 명칭은?

① 차단코일	② 영상변류기

③ 계기용변류기	④ 계기용변압기

34. 단거리 송전선로에서 정상상태 유효전력의 크기는?

① 선로리액턴스 및 전압위상차에 비례한다.

② 선로리액턴스 및 전압위상차에 반비례한다.

③ 선로리액턴스에 반비례하고 상차각에 비례한다.

④ 선로리액턴스에 비례하고 상차각에 반비례한다.

35. 전력 원선도의 실수축과 허수축은 각각 어느 것을 나타내는가?

① 실수축은 전압이고, 허수축은 전류이다.

② 실수축은 전압이고, 허수축은 역률이다.

③ 실수축은 전류이고, 허수축은 유효전력이다.

④ 실수축은 유효전력이고, 허수축은 무효전력이다.

36. 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 장소에 사용되며, 일명 E형 철탑이라고도 하는 표준 철탑의 일종은?

① 직선형 철탑

② 내장형 철탑

③ 각도형 철탑

④ 인류형 철탑

37. 수차발전기가 난조를 일으키는 원인은?

① 수차의 조속기가 예민하다.

② 수차의 속도 변동률이 적다.

③ 발전기의 관성 모멘트가 크다.

④ 발전기의 자극에 제동권선이 있다.

38. 차단기가 전류를 차단할 때, 재점호가 일어나기 쉬운 차단 전류는?

① 동상전류

② 지상전류

③ 진상전류

④ 단락전류

39. 배전선에 부하가 균등하게 분포되었을 때 배전선 말단에서의 전압강하는 전 부하가 집중적으로 배전선 말단에 연결되어 있을 때의 몇 % 인가?

① 25	② 50

③ 75	④ 100

40. 송전선의 특성임피던스를 Z0, 전파속도를 V라 할 때, 이 송전선의 단위길이에 대한 인덕턴스 L은?

① [eqn: rm L = V over Z_0]	② [eqn: rm L = Z_0 over V]

③ [eqn: rm L = {Z_0^2} over V]	④ [eqn: rm L=root Z_0 V]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 정격 150kVA, 철손 1kW, 전부하 동손이 4kW인 단상 변압기의 최대 효율(%)과 최대효율 시의 부하(kVA)는? (단, 부하 역률은 1이다.)

① 96.8%, 125kVA

② 97%, 50kVA

③ 97.2%, 100kVA

④ 97.4%, 75kVA

42. 사이리스터에 의한 제어는 무엇을 제어하여 출력전압을 변환시키는가?

① 토크	② 위상각

③ 회전수	④ 주파수

43. 전동력 응용기기에서 GD2의 값이 적은 것이 바람직한 기기는?

① 압연기	② 송풍기

③ 냉동기	④ 엘리베이터

44. 온도 측정장치 중 변압기의 권선온도 측정에 가장 적당한 것은?

① 탐지코일	② dial온도계

③ 권선온도계	④ 봉상온도계

45. 어떤 변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스강하가 3%라 한다. 이 변압기로 역률이 80%인 부하에 전력을 공급하고 있다. 이 변압기의 전압변동률은 몇 % 인가?

① 2.4	② 3.4

③ 3.8	④ 4.0

46. 직류 및 교류 양용에 사용되는 만능 전동기는?

① 복권전동기

② 유도전동기

③ 동기전동기

④ 직권 정류자전동기

47. 어떤 IGBT의 열용량은 0.02J/℃, 열저항은 0.625℃/W이다. 이 소자에 직류 25A가 흐를 때 전압강하는 3V이다. 몇 ℃의 온도상승이 발생하는가?

① 1.5	② 1.7

③ 47	④ 52

48. 직류전동기의 속도제어법 중 정지 워드레오나드 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 광범위한 속도제어가 가능하다.

② 정토크 가변속도의 용도에 적합하다.

③ 제철용 압연기, 엘리베이터 등에 사용된다.

④ 직권전동기의 저항제어와 조합하여 사용한다.

49. 권수비 30인 단상변압기의 1차에 6600V를 공급하고, 2차에 40kW, 뒤진 역률 80%의 부하를 걸 때 2차 전류 I2 및 1차 전류 I1은 약 몇 A 인가? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

① I2＝145.5, I1＝4.85

② I2＝181.8, I1＝6.06

③ I2＝227.3, I1＝7.58

④ I2＝321.3, I1＝10.28

50. 동기전동기에서 90° 앞선 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

① 감자작용

② 증자작용

③ 편자작용

④ 교차자화작용

51. 일정 전압으로 운전하는 직류전동기의 손실이 x＋yI2으로 될 때 어떤 전류에서 효율이 최대가 되는가? (단, z, y는 정수이다.)

① [eqn: rm I = root {x over y}]	② [eqn: rm I = root {y over x}]

③ [eqn: rm I = x over y]	④ [eqn: rm I = y over x]

52. T－결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40kVA의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마인가?

① 10.2	② 11.7

③ 14.3	④ 16.5

53. 유도전동기 슬립 s의 범위는?

① 1＜s

② s＜-1

③ -1＜s＜0

④ 0＜s＜1

54. 전기자 총 도체수 500, 6극, 중권의 직류전동기가 있다. 전기자 전 전류가 100A일 때의 발생토크는 약 몇 kg·m인가? (단, 1극당 자속수는 0.01Wb이다.)

① 8.12

② 9.54

③ 10.25

④ 11.58

55. 3상 동기발전기 각 상의 유기기전력 중 제3고조파를 제거하려면 코일간격/극간격을 어떻게 하면 되는가?

① 0.11	② 0.33

③ 0.67	④ 0.34

56. 3상 유도전동기의 토크와 출력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 속도에 관계가 없다.

② 동일 속도에서 발생한다.

③ 최대 출력은 최대 토크보다 고속도에서 발생한다.

④ 최대 토크가 최대 출력보다 고속도에서 발생한다.

57. 단자전압 220V, 부하전류 48A, 계자전류 2A, 전기자저항 0.2Ω인 직류분권발전기의 유도기전력(V)은? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)

① 210	② 220

③ 230	④ 240

58. 200kW, 200V의 직류 분권발전기가 있다. 전기자 권선의 저항이 0.025Ω일 때 전압변동률은 몇 % 인가?

① 6.0	② 12.5

③ 20.5	④ 25.0

59. 동기발전기에서 전기자 전류를 I, 역률을 cosθ라 하면 횡축 반작용을 하는 성분은?

① I cosθ

② I cotθ

③ I sinθ

④ I tanθ

60. 단상 유도전동기와 3상 유도전동기를 비교했을 때 단상 유도전동기의 특징에 해당되는 것은?

① 대용량이다.

② 중량이 작다.

③ 역률, 효율이 좋다.

④ 기동장치가 필요하다.

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. 비정현파의 성분을 가장 옳게 나타낸 것은?

① 직류분＋고조파

② 교류분＋고조파

③ 교류분＋기본파＋고조파

④ 직류분＋기본파＋고조파

62. 다음과 같은 전류의 초기값 I(0＋)를 구하면?

[eqn: rm bold {I(s) = 12(s+8) over 4s(s+6)}]

① 1	② 2

③ 3	④ 4

63. 대칭 n상 환상결선에서 선전류와 환상전류 사이의 위상차는 어떻게 되는가?

① [eqn: rm 2 (1 - 2 over n )]	② [eqn: rm n over 2 (1 - pi over n )]

③ [eqn: rm pi over 2 (1 - n over 2 )]	④ [eqn: rm pi over 2 (1 - 2 over n )]

64. Va, Vb, Vc를 3상 불평형 전압이라 하면 정상(正相)전압(V)은? (단, [eqn: rm a = 1 over 2 + j root 3 over 2]이다.)

① 3(Va＋Vb＋Vc)

② [eqn: rm 1 over 3](Va＋Vb＋Vc)

③ [eqn: rm 1 over 3](Va＋a2Vb＋aVc)

④ [eqn: rm 1 over 3](Va＋aVb＋a2Vc)

65. 그림에서 4단자 회로 정수 A, B, C, D 중 출력 단자 3, 4가 개방되었을 때의 [eqn: rm V_1 over V_2]인 A의 값은?

① [eqn: rm 1 + Z_2 over Z_1]	② [eqn: rm 1 + Z_3 over Z_2]

③ [eqn: rm 1 + Z_2 over Z_3]	④ [eqn: rm {Z_1 + Z_2 + Z_3} over {Z_1 Z_2}]

66. R＝1kΩ, C＝1μF가 직렬 접속된 회로에 스텝(구형파) 전압 10V를 인가하는 순간에 커패시터 C에 걸리는 최대전압(V)은?

① 0	② 3.72

③ 6.32	④ 10

67. 저항 R＝6Ω과 유도리액턴스 XL＝8Ω이 직렬로 접속된 회로에서 v＝200[eqn: root 2]sinωt(V)인 전압을 인가하였다. 이 회로의 소비되는 전력(kW)은?

① 1.2	② 2.2

③ 2.4	④ 3.2

68. 어느 소자에 전압 e＝125sin377t(V)를 가했을 때 전류 I＝50cos377t(A)가 흘렀다. 이 회로의 소자는 어떤 종류인가?

① 순저항

② 용량 리액턴스

③ 유도 리액턴스

④ 저항과 유도 리액턴스

69. 기전력 3V, 내부저항 0.5Ω의 전지 9개가 있다. 이것을 3개씩 직렬로 하여 3조 병렬 접속한 것에 부하저항 1.5Ω을 접속하면 부하전류(A)는?

① 2.5	② 3.5

③ 4.5	④ 5.5

70. [eqn: rm {E_0 (s)} over {E_i (s)} = 1 over{ s^2 +3s+1}]의 전달함수를 미분방정식으로 표시하면? (단, [eqn: rm LAPLACE ^-1 [E_0 (s)]=e_0 (t)], [eqn: rm LAPLACE ^-1 [E_i (s)]=e_i (t)]이다.)

① [eqn: rm d^2 over dt^2 e_i (t) + 3 d over dt e_i (t) + e_i (t) = e_0 (t)]

② [eqn: rm d^2 over dt^2 e_0 (t) + 3 d over dt e_0 (t) + e_0 (t) = e_i (t)]

③ [eqn: rm d^2 over dt^2 e_i (t) + 3 d over dt e_i (t) + int _{ } ^{ } { } e_i (t) = e_0 (t)]

④ [eqn: rm d^2 over dt^2 e_0 (t) + 3 d over dt e_0 (t) + int _{ } ^{ } { } e_0 (t) = e_i (t)]

71. 정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80%의 전압을 가할 때의 전력(W)은?

① 340	② 540

③ 640	④ 740

72. e＝200[eqn: root 2]sin ωt＋150[eqn: rm root 2]sin 3ωt＋100[eqn: rm root 2]sin 5ωt(V)인 전압을 R－L 직렬회로에 가할 때에 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가? (단, R＝8Ω, ωL＝2Ω이다.)

① 5	② 8

③ 10	④ 15

73. 대칭 3상 Y결선에서 선간전압이 200[eqn: root 3]V이고, 각 상의 임피던스가 30＋j40(Ω)의 평형부하일 때 선전류(A)는?

① 2	② 2[eqn: root 3]

③ 4	④ 4[eqn: root 3]

74. 3상 회로에 Δ결선된 평형 순저항 부하를 사용하는 경우 선간전압 220V, 상전류가 7.33A라면 1상의 부하저항은 약 몇 Ω인가?

① 80	② 60

③ 45	④ 30

75. 두 대의 전력계를 사용하여 3상 평형 부하의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P1(W), P2(W)할 때 이 회로의 역률은?

① [eqn: rm root {P_1 + P_2} over {P_1 + P_2}]

② [eqn: rm {P_1 + P_2} over {P_1^2 + P_2^2 - 2P_1 P_2}]

③ [eqn: rm {2(P_1 + P_2 )} over root {P_1^2 + P_2^2 - 2P_1 P_2}]

④ [eqn: rm {P_1 + P_2} over {2root {P_1^2 + P_2^2 - 2P_1 P_2}}]

76. t＝0에서 스위치 S를 닫았을 때 정상 전류값(A)은?

① 1	② 2.5

③ 3.5	④ 7

77. L형 4단자 회로망에서 4단자 정수가 B＝[eqn: 5 over 3], C＝1이고, 영상임피던스 Z01＝[eqn: rm 20 over 3]Ω일 때 영상임피던스 Z02(Ω)의 값은?

① 4	② [eqn: 1 over 4]

③ [eqn: 100 over 9]	④ [eqn: 9 over 100]

78. 다음과 같은 회로에서 a, b 양단의 전압은 몇 V 인가?

① 1	② 2

③ 2.5	④ 3.5

79. 저항 R1(Ω), R2(Ω) 및 인덕턴스 L(H)이 직렬로 연결되어 있는 회로의 시정수(s)는?

① [eqn: rm {R_1 + R_2} over L]	② [eqn: rm L over {R_1 + R_2}]

③ [eqn: rm - {R_1 + R_2} over L]	④ [eqn: rm- L over {R_1 + R_2}]

80. [eqn: rm F(s) = s over {s^2 + pi ^2}ㆍe^-2s] 함수를 시간추이정리에 의해서 역변환하면?

① sinπ(t＋a)ㆍu(t＋a)	② sinπ(t－2)ㆍu(t－2)

③ cosπ(t＋a)ㆍu(t＋a)	④ cosπ(t－2)ㆍu(t－2)

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 건조한 장소로서 전개된 장소에 한하여 시설할 수 있는 고압 옥내배선의 방법은?

① 금속관 공사

② 애자사용 공사

③ 가요전선관 공사

④ 합성수지관 공사

82. 154/22.9kV용 변전소의 변압기에 반드시 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

① 전압계	② 전류계

③ 역률계	④ 온도계

83. 22.9kV 특고압 가공전선로의 중성선은 다중 접지를 하여야 한다. 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 1㎞마다 중성선과 대지 사이의 합성전기저항 값은 몇 Ω 이하인가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때의 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다.)

① 5	② 10

③ 15	④ 20

84. 전기부식방식 시설은 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점(양극의 주위 1m 이내의 거리에 있는 점 및 울타리의 내부점을 제외한다.)간의 전위차가 몇 V를 넘으면 안 되는가?

① 5	② 10

③ 25	④ 30

85. 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우에 고압 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 전선이 케이블인 경우)

① 20	② 30

③ 40	④ 50

86. 가공전선로의 지지물에 지선을 시설하는 기준으로 옳은 것은?

① 소선 지름 : 1.6㎜, 안전율 : 2.0, 허용인장하중 : 4.31kN

② 소선 지름 : 2.0㎜, 안전율 : 2.5, 허용인장하중 : 2.11kN

③ 소선 지름 : 2.6㎜, 안전율 : 1.5, 허용인장하중 : 3.21kN

④ 소선 지름 : 2.6㎜, 안전율 : 2.5, 허용인장하중 : 4.31kN

87. 시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 특고압 가공전선로용 지지물로 사용할 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하인 경우이다.)

① 철탑	② 목주

③ 철주	④ 철근 콘크리트주

88. 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 가공전선로를 상부 조영재의 위쪽에서 접근상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물과의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선으로는 나전선을 사용한다고 한다.)

① 1.2	② 1.5

③ 2.5	④ 3.0

89. 시가지에 시설하는 고압 가공전선으로 경동선을 사용하려면 그 지름은 최소 몇 ㎜이어야 하는가?

① 2.6	② 3.2

③ 4.0	④ 5,0

90. 케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속제 케이블 트레이의 종류가 아닌 것은?

① 사다리형	② 통풍 밀폐형

③ 통풍 채널형	④ 바닥 밀폐형

91. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 절연 변압기이어야 하는가?

① 40	② 60

③ 150	④ 300

92. 발전소 ㆍ 변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압 전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 어떤 표시를 반드시 하여야 하는가?

① 모선(母線) 표시

② 상별(相別) 표시

③ 차단(遮斷) 위험표시

④ 수전(受電) 위험표시

93. 전력 보안 통신용 전화설비를 시설하여야 하는 곳은?

① 2 이상의 발전소 상호 간

② 원격 감시 제어가 되는 변전소

③ 원격 감시 제어가 되는 급전소

④ 원격 감시 제어가 되지 않는 발전소

94. 6.6kV 지중전선로의 케이블을 직류전원으로 절연 내력 시험을 하자면 시험전압은 직류 몇 V 인가?

① 9900	② 14420

③ 16500	④ 19800

95. 전기부식방지 시설을 시설할 때 전기부식방지용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로의 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

① 20	② 40

③ 60	④ 80

96. 변압기의 안정권선이나 유휴권선 또는 전압조정기의 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요할 경우에 그 권선에 접지공사를 할 때에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

97. 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 6.0	② 5.5

③ 5.0	④ 4.8

98. 제1종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?

① 10	② 30

③ 50	④ 100

99. 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차하여 시설되는 경우, 고압 가공전선 상호 간의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 고압 가공전선은 모두 케이블이 아니라고 한다.)

① 50	② 60

③ 70	④ 80

100. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

① 1.1	② 1.25

③ 1.5	④ 2