건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	1	1	1	2	3	1	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	1	4	2	2	1	3	2	4
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	3	4	2	1	4	3	2	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	1	4	1	1	2	3	1	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	4	3	3	2	3	2	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	1	1	1	2	2	1	4	1
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	3	3	3	1	1	2	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	3	4	3	2	4	1	1	2
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2, 4	2	4	2	4	2	1	3	4	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	1	3	4	2	3	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
81번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 2와 4를 복수 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) 83번은 가답안으로 답항 3을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 4로 결정한 문제입니다. 89번은 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 답항 4로 결정한 문제입니다. [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] 81번. 보기항 ➁는 전기설비기술기준의 판단기준 제168조에 의거 출퇴표시등에 사용하는 배선은 단면적 1.5㎜ 2 이상의 연동선을 사용하고 이를 합성수지관공사‧금속관 공사‧금속 몰드 공사‧금속 덕트 공사‧플로어 덕트 공사 또는 셀룰러 공사에 의하여 시설하도록 되어있으므로 문제에서 저압 옥내배선과 옥내 저압용 전구선의 시설방법으로 틀린 것을 묻고 있어 보기항 ➁도전기설비기술기준의 판단기준에 의거하여 틀린 내용이 되므로 보기항 ➁, ➃을 정답으로 인정 83번. 전기설비기술기준의 판단기준 제4조 [표14-1] 의거 최대사용전압이 7kV 이하 발전기‧전동기‧조상기‧기타회전기(회전변류기를 제외 한다)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배의 전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)으로 10분간 시험하도록 되어 있으므로 절연내력 시험전압은 660V가 되어 보기항 ➃로 정답 변경 89번. 전기설비기술기준의 판단기준 제19조 [표19-1] 의거 제2종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 16㎟ 이상의 연동선(고압전로 또는 제135조 제1항 및 제4항에 규정하는 특고압 가공전선로의 전로와 저압 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우에는 공칭단면적 6 mm 2 이상의 연동선)으로 되어 있으며, 제135조 제1항 및 제4항은 중성선 다중접지식의 것으로 문제에서 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것을 제외한다는 조건이 있으므로 16㎟ 이상이 되어 보기항 ➃로 정답 변경

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 전자파의 에너지 전달방향은?

① ▽×E의 방향과 같다.

② E×H의 방향과 같다.

③ 전계 E의 방향과 같다.

④ 자계 H의 방향과 같다.

2. 자기 회로의 자기저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단위는 AT/Wb이다.

② 자기회로의 길이에 반비례한다.

③ 자기회로의 단면적에 반비례한다.

④ 자성체의 비투자율에 반비례한다.

3. 자위의 단위에 해당되는 것은?

① A	② J/C

③ N/Wb	④ Gauss

4. 자기 유도계수가 20mH인 코일에 전류를 흘릴 때 코일과의 쇄교 자속수가 0.2Wb였다면 코일에 축적된 에너지는 몇 J인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

5. 비자화율 Xm＝2, 자속밀도 B＝20yax(Wb/㎡)인 균일 물체가 있다. 자계의 세기 H는 약 몇 AT/m인가?

① 0.53×107yax	② 0.13×107yax

③ 0.53×107xay	④ 0.13×107xay

6. 맥스웰 전자방정식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폐곡면을 통해 나오는 전속은 폐곡면 내의 전하량과 같다.

② 폐곡면을 통해 나오는 자속은 폐곡면 내의 자극의 세기와 같다.

③ 폐곡선에 따른 전계의 선적분은 폐곡선 내를 통하는 자속의 시간 변화율과 같다.

④ 폐곡선에 따른 자계의 선적분은 폐곡선 내를 통하는 전류와 전속의 시간적 변화율을 더한 것과 같다.

7. 진공 중 반지름이 a(m)인 원형 도체판 2매를 사용하여 극판거리 d(m)인 콘덴서를 만들었다. 만약 이 콘덴서의 극판거리를 2배로 하고 정전용량은 일정하게 하려면 이 도체판의 반지름 a는 얼마로 하면 되는가?

① 2a	② [eqn: rm 1 over 2]a

③ [eqn: rm root 2]a	④ [eqn: rm 1 over root 2]a

8. 비유전율 εr＝5인 유전체 내의 한 점에서 전계의 세기가 104 V/m라면, 이 점의 분극의 세기는 약 몇 C/㎡인가?

① 3.5×10-7	② 4.3×10-7

③ 3.5×10-11	④ 4.3×10-11

9. 진공 중에 서로 떨어져 있는 두 도체 A, B가 있다. A에만 1C의 전하를 줄 때 도체 A, B의 전위가 각각 3V, 2V 였다고 하면, A에 2C, B에 1C의 전하를 주면 도체 A의 전위는 몇 V인가?

① 6	② 7

③ 8	④ 9

10. 자기 인덕턴스 0.05H의 회로에 흐르는 전류가 매초 500A의 비율로 증가할 때 자기 유도기전력의 크기는 몇 V인가?

① 2.5	② 25

③ 100	④ 1000

11. MKS 단위계에서 진공 유전율 값은?

① 4π×10-7H/m	② [eqn: rm 1 over {9times10^9}]F/m

③ [eqn: rm 1 over {4pi times 9 times 10^9}]F/m	④ 6.33×10-4H/m

12. 원점 주위의 전류 밀도가 J＝[eqn: rm 2 over r]ar(A/㎡)의 분포를 가질 때 반지름 5㎝의 구면을 지나는 전 전류는 몇 A인가?

① 0.1π	② 0.2π

③ 0.3π	④ 0.4π

13. 유전체의 초전효과(pyroelectric effect)에 대한 설명이 아닌 것은?

① 온도변화에 관계없이 일어난다.

② 자발 분극을 가진 유전체에서 생긴다.

③ 초전효과가 있는 유전체를 공기 중에 놓으면 중화된다.

④ 열에너지를 전기에너지로 변화시키는 데 이용된다.

14. 권선수가 400회, 면적이 9π ㎠인 장방형 코일에 1A의 직류가 흐르고 있다. 코일의 장방형 면과 평행한 방향으로 자속밀도가 0.8 Wb/㎡인 균일한 자계가 가해져 있다. 코일의 평행한 두 변의 중심을 연결하는 선을 축으로 할 때 이 코일에 작용하는 회전력은 약 몇 N·m인가?

① 0.3	② 0.5

③ 0.7	④ 0.9

15. 점전하＋Q의 무한 평면도체에 대한 영상전하는?

①＋Q	② -Q

③＋2Q	④ -2Q

16. 다음 조건 중 틀린 것은? (단, Xm : 비자화율, μr : 비투자율이다.)

① μr≫1이면 강자성체

② Xm,＞0, μr＜1이면 상자성체

③ Xm,＜0, μr＜1이면 반자성체

④ 물질은 Xm 또는 μr의 값에 따라 반자성체, 상자성체, 강자성체 등으로 구분한다.

17. 등전위면을 따라 전하 Q(C)를 운반하는 데 필요한 일은?

① 항상 0이다.

② 전하의 크기에 따라 변한다.

③ 전위의 크기에 따라 변한다.

④ 전하의 극성에 따라 변한다.

18. 접지된 직교 도체 평면과 점전하 사이에는 몇 개의 영상 전하가 존재하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

19. 두 개의 코일에서 각각의 자기인덕턴스가 L1＝0.35H, L2＝0.5H이고, 상호인덕턴스는 M＝0.1H라고 하면 이때 코일의 결합계수는 약 얼마인가?

① 0.175	② 0.239

③ 0.392	④ 0.586

20. 두 종류의 유전체 경계면에서 전속과 전기력선이 경계면에 수직으로 도달할 때에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전속밀도는 변하지 않는다.

② 전속과 전기력선은 굴절하지 않는다.

③ 전계의 세기는 불연속적으로 변한다.

④ 전속선은 유전율이 작은 유전체 쪽으로 모이려는 성질이 있다.

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 화력발전소의 기본 사이클이다. 그 순서로 옳은 것은?

① 급수펌프→과열기→터빈→보일러→복수기→급수펌프

② 급수펌프→보일러→과열기→터빈→ 복수기→급수펌프

③ 보일러→급수펌프→과열기→복수기→급수펌프→보일러

④ 보일러→과열기→복수기→터빈→급수펌프→축열기→과열기

22. 저압뱅킹 배전방식에서 저전압 측의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상은?

① 아킹(Arcing)	② 플리커(Flicker)

③ 밸런서(Balancer)	④ 캐스케이딩(Cascading)

23. 증기의 엔탈피(Enthalpy)란?

① 증기 1㎏의 잠열

② 증기 1㎏의 기화 열량

③ 증기 1㎏의 보유 열량

④ 증기 1㎏의 증발열을 그 온도로 나눈 것

24. 그림에서 X부분에 흐르는 전류는 어떤 전류인가?

① b상 전류	② 정상전류

③ 역상전류	④ 영상전류

25. 지름 5㎜의 경동선을 간격 1m로 정삼각형 배치를 한 가공전선 1선의 작용 인덕턴스는 약 몇 mH/km인가? (단, 송전선은 평형 3상 회로)

① 1.13	② 1.25

③ 1.42	④ 1.55

26. 직류송전방식의 장점은?

① 역률이 항상 1이다.

② 회전자계를 얻을 수 있다.

③ 전력 변환장치가 필요하다.

④ 전압의 승압, 강압이 용이하다.

27. 송전선로의 후비 보호 계전 방식의 설명으로 틀린 것은?

① 주 보호 계전기가 그 어떤 이유로 정지해 있는 구간의 사고를 보호한다.

② 주 보호 계전기에 결함이 있어 정상 동작을 할 수 없는 상태에 있는 구간 사고를 보호한다.

③ 차단기 사고 등 주 보호 계전기로 보호할 수 없는 장소의 사고를 보호한다.

④ 후비 보호 계전기의 정정값은 주 보호 계전기와 동일하다.

28. 최대 수용전력의 합계와 합성 최대 수용전력의 비를 나타내는 계수는?

① 부하율	② 수용률

③ 부등률	④ 보상율

29. 주파수 60Hz, 정전용량 [eqn: rm 1 over 6pi]㎌의 콘덴서를 △결선해서 3상전압 20,000V를 가했을 때의 충전용량은 몇 kVA인가?

① 12	② 24

③ 48	④ 50

30. 3상 3선식 3각형 배치의 송전선로에 있어서 각 선의 대지정전용량이 0.5038㎌이고, 선간 정전용량이 0.1237㎌일 때 1선의 작용 정전용량은 약 몇 ㎌인가?

① 0.6275	② 0.8749

③ 0.9164	④ 0.9755

31. 지상 역률 80%, 10,000 kVA의 부하를 가진 변전소에 6,000 kVA의 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 변압기에 걸리는 부하[kVA]는 콘덴서 설치 전의 몇 %로 되는가?

① 60	② 75

③ 80	④ 85

32. 가공지선을 설치하는 주된 목적은?

① 뇌해 방지	② 전선의 진동 방지

③ 철탑의 강도 보강	④ 코로나의 발생 방지

33. 송전 계통의 안정도를 증진시키는 방법은?

① 중간 조상설비를 설치한다.

② 조속기의 동작을 느리게 한다.

③ 계통의 연계는 하지 않도록 한다.

④ 발전기나 변압기의 직렬 리액턴스를 가능한 크게 한다.

34. 보일러 절탄기(economizer)의 용도는?

① 증기를 과열한다.	② 공기를 예열한다.

③ 석탄을 건조한다.	④ 보일러 급수를 예열한다.

35. 345 kV 송전계통의 절연협조에서 충격 절연내력의 크기순으로 나열한 것은?

① 선로애자＞차단기＞변압기＞피뢰기

② 선로애자＞변압기＞차단기＞피뢰기

③ 변압기＞차단기＞선로애자＞피뢰기

④ 변압기＞선로애자＞차단기＞피뢰기

36. 전선에서 전류의 밀도가 도선의 중심으로 들어갈수록 작아지는 현상은?

① 표피효과	② 근접효과

③ 접지효과	④ 페란티효과

37. 차단기의 정격차단시간을 설명 한 것으로 옳은 것은?

① 계기용변성기로부터 고장전류를 감지한 후 계전기가 동작할 때까지의 시간

② 차단기가 트립 지령을 받고 트립 장치가 동작하여 전류 차단을 완료할 때까지의 시간

③ 차단기의 개극(발호)부터 이동 행정 종료 시까지의 시간

④ 차단기 가동접촉자 시동부터 아크 소호가 완료될 때까지의 시간

38. 연가를 하는 주된 목적은?

① 미관상 필요	② 전압강하 방지

③ 선로정수의 평형	④ 전선로의 비틀림 방지

39. 변압기의 보호방식 에서 차동계전기는 무엇에 의하여 동작하는가?

① 1, 2차 전류의 차로 동작한다.

② 전압과 전류의 배수 차로 동작한다.

③ 정상전류와 역상전류의 차로 동작한다.

④ 정상전류와 영상전류의 차로 동작한다.

40. 보호 계전 방식의 구비 조건이 아닌 것은?

① 여자돌입전류에 동작할 것

② 고장 구간의 선택 차단을 신속 정확하게 할 수 있을 것

③ 과도 안정도를 유지하는 데 필요한 한도 내의 동작 시한을 가질 것

④ 적절한 후비 보호 능력이 있을 것

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 자극수 4, 전기자 도체수 50, 전기자저항 0.1Ω의 중권 타여자전동기가 있다. 정격전압 105V, 정격전류 50A로 운전하던 것을 전압 106V 및 계자회로를 일정히 하고 무부하로 운전했을 때 전기자전류가 10A이라면 속도변동률(%)은? (단, 매극의 자속은 0.05Wb라 한다.)

① 3	② 5

③ 6	④ 8

42. 동기발전기의 권선을 분포권으로 하면?

① 난조를 방지한다.

② 파형이 좋아진다.

③ 권선의 리액턴스가 커진다.

④ 집중권에 비하여 합성 유도 기전력이 높아진다.

43. 직류 분권발전기가 운전 중 단락이 발생하면 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 과전압이 발생한다.

② 계자저항선이 확립된다.

③ 큰 단락전류로 소손된다.

④ 작은 단락전류가 흐른다.

44. 단락비가 큰 동기발전기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 효율이 나쁘다.

② 계자전류가 크다.

③ 전압변동률이 크다.

④ 안정도와 선로 충전용량이 크다.

45. 어떤 변압기의 부하역률이 60%일 때 전압변동률이 최대라고 한다. 지금 이 변압기의 부하역률이 100%일 때 전압변동률을 측정 했더니 3%였다. 이 변압기의 부하역률이 80%일 때 전압변동률은 몇 %인가?

① 2.4	② 3.6

③ 4.8	④ 5.0

46. 직류발전기에서 기하학적 중성축과 각도 θ만큼 브러시의 위치가 이동되었을 감자기자력(AT/극)은? (단, [eqn: rm K = {I_a Z} over {2Pa}])

① [eqn: rm K θ over pi]	② [eqn: rm K 2θ over pi]

③ [eqn: rm K 3θ over pi]	④ [eqn: rm K 4θ over pi]

47. 동기 주파수변환기의 주파수 f1 및 f2 계통에 접속되는 양극을 P1, P2라 하면 다음 어떤 관계가 성립되는가?

① [eqn: rm f_1 over f_2 = P_2]	② [eqn: rm f_1 over f_2 = P_2 over P_1]

③ [eqn: rm f_1 over f_2 = P_1 over P_2]	④ [eqn: rm f_2 over f_1 = P_1 ㆍP_2]

48. 다음은 직류 발전기의 정류곡선이다. 이 중에서 정류 말기에 정류의 상태가 좋지 않은 것은?

① ⓐ	② ⓑ

③ ⓒ	④ ⓓ

49. 직류전압의 맥동률이 가장 작은 정류회로는? (단, 저항부하를 사용한 경우이다.)

① 단상전파	② 단상반파

③ 3상반파	④ 3상전파

50. 권선형 유도전동기의 저항제어법의 장점은?

① 부하에 대한 속도변동이 크다.

② 역률이 좋고, 운전효율이 양호하다.

③ 구조가 간단하며, 제어조작이 용이하다.

④ 전부하로 장시간 운전하여도 온도 상승이 적다.

51. 권선형 유도전동기에서 비례추이를 할 수 없는 것은?

① 토크	② 출력

③ 1차 전류	④ 2차 전류

52. 직류 직권전동기의 속도제어에 사용되는 기기는?

① 초퍼

② 인버터

③ 듀얼 컨버터

④ 사이클로 컨버터

53. 6극 유도전동기의 고정자 슬롯(slot)홈 수가 36이라면 인접한 슬롯 사이의 전기각은?

① 30°	② 60°

③ 120°	④ 180°

54. 그림은 복권발전기의 외부특성곡선이다. 이 중 과복권을 나타내는 곡선은?

① A	② B

③ C	④ D

55. 누설 변압기에 필요한 특성은 무엇인가?

① 수하특성	② 정전압특성

③ 고저항특성	④ 고임피던스특성

56. 단상변압기 3대를 이용하여 △-△ 결선하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 중성점을 접지할 수 없다.

② Y-Y결선에 비해 상전압이 선간전압의 [eqn: rm 1 over root 3]배이므로 절연이 용이하다.

③ 3대 중 1대에서 고장이 발생하여도 나머지 2대로 V결선하여 운전을 계속할 수 있다.

④ 결선 내에 순환전류가 흐르나 외부에는 나타나지 않으므로 통신장애에 대한 염려가 없다.

57. 직류전동기의 속도제어 방법에서 광범위한 속도제어가 가능하며, 운전효율이 가장 좋은 방법은?

① 계자제어	② 전압제어

③ 직렬 저항제어	④ 병렬 저항제어

58. 200V의 배전선 전압을 220V로 승압하여 30kVA의 부하에 전력을 공급하는 단권변압기가 있다. 이 단권변압기의 자기용량은 약 몇 kVA인가?

① 2.73	② 3.55

③ 4.26	④ 5.25

59. 동기발전기의 단락시험, 무부하시험에서 구할 수 없는 것은?

① 철손	② 단락비

③ 동기리액턴스	④ 전기자 반작용

60. 유도전동기에서 공간적으로 본 고정자에 의한 회전자계와 회전자에 의한 회전자계는?

① 항상 동상으로 회전한다.

② 슬립만큼의 위상각을 가지고 회전한다.

③ 역률각 만큼의 위상각을 가지고 회전한다.

④ 항상 180°만큼의 위상각을 가지고 회전한다.

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. f(t)＝e-t＋3t2＋3cos2t＋5의 라플라스 변환식은?

① [eqn: rm 1 over s+1 + 6 over s^2 + 3s over {s^2 + 5} + 5 over s]

② [eqn: rm 1 over s+1 + 6 over s^3 + 3s over {s^2 + 4} + 5 over s]

③ [eqn: rm 1 over s+1 + 5 over s^2 + 3s over {s^2 + 5} + 4 over s]

④ [eqn: rm 1 over s+1 + 5 over s^3 + 2s over {s^2 + 4} + 4 over s]

62. 그림의 회로에서 전류 I는 약 몇 A인가? (단, 저항의 단위는 Ω이다.)

① 1.125	② 1.29

③ 6	④ 7

63. 구형파의 파형률(㉠)과 파고율(㉡)은?

① ㉠ 1, ㉡ 0	② ㉠ 1.11, ㉡ 1.414

③ ㉠ 1, ㉡ 1	④ ㉠ 1.57, ㉡ 2

64. a-b 단자의 전압이 50∠0°(V), a－b단자에서 본 능동 회로망(N)의 임피던스가 Z＝6＋j8(Ω)일 때, a－b 단자에 임피던스 Z′＝2－j2(Ω)를 집속하면 이 임피던스에 흐르는 전류(A)는?

① 3－j4	② 3＋j4

③ 4－j3	④ 4＋j3

65. 3상 평형회로에서 선간전압이 200V이고 각 상의 임피던스가 24＋j7(Ω)인 Y결선 3상 부하의 유효전력은 약 몇 W인가?

① 192	② 512

③ 1536	④ 4608

66. [eqn: rm Z(s)= 2s+3 over s]로 표시되는 2단자 회로망은?

①	②

③	④

67. [eqn: rm F(s) = 2 over {(s+1)(s+3)}]의 역라플라스 변환은?

① e-t－e-3t	② e-t－e3t

③ et－e3t	④ et－e-3t

68. 그림과 같은 회로의 영상 임피던스 Z01, Z02(Ω)는 각각 얼마인가?

① 9, 5	② 6, [eqn: rm 10 over 3]

③ 4, 5	④ 4, [eqn: rm 20 over 9]

69. e1＝6[eqn: root 2]sinωt(V), e2＝4[eqn: root 2]sin(ωt－60°)(V)일 때, e1－e2의 실효값(V)은?

① ４	② [eqn: rm 2 root 2]

③ [eqn: rm 2 root 7]	④ [eqn: rm 2 root 13]

70. 기본파의 60%인 제3고조파와 80%인 제5고조파를 포함하는 전압의 왜형률은?

① 0.3	② 1

③ 5	④ 10

71. 인덕턴스가 각각 5H, 3H인 두 코일을 모두 dot 방향으로 전류가 흐르게 직렬로 연결하고 인덕턴스를 측정하였더니 15H이었다. 두 코일 간의 상호 인덕턴스(H)는?

① 3.5	② 4.5

③ 7	④ 9

72. 1상의 직렬 임피던스가 R＝6Ω, XL＝8Ω인 △결선의 평형부하가 있다. 여기에 선간전압 100V인 대칭 3상 교류전압을 가하면 선전류는 몇 A인가?

① [eqn: rm 3 root 3]	② [eqn: rm {10 root 3} over 3]

③ [eqn: 10]	④ [eqn: rm 10 root 3]

73. RL 직렬회로에서 시정수의 값이 클수록 과도현상은 어떻게 되는가?

① 없어진다.	② 짧아진다.

③ 길어진다.	④ 변화가 없다.

74. 대칭 6상 전원이 있다. 환상결선으로 각 전원이 150A의 전류를 흘린다고 하면 선전류는 몇 A인가?

① 50	② 75

③ [eqn: rm 150 over root 3]	④ 150

75. RLC 직렬회로에서 R＝100Ω, L＝5mH, C＝2㎌일 때 이 회로는?

① 과제동이다.	② 무제동이다.

③ 임계제동이다.	④ 부족제동이다.

76. [eqn: rm i=20root 2 sin(377t- pi over 6 )]의 주파수는 약 몇 Hz인가?

① 50	② 60

③ 70	④ 80

77. 그림과 같은 회로의 전압 전달함수 G(s)는?

① [eqn: rm RC over {s+ 1 over RC}]	② [eqn: rm RC over s+RC]

③ [eqn: rm RC over RCs+1]	④ [eqn: rm 1 over RCs+1]

78. 평형 3상 부하에 전력을 공급할 때 선전류가 20A이고 부하의 소비전력이 4kW이다. 이 부하의 등가 Y회로에 대한 각 상의 저항은 약 몇 Ω인가?

① 3.3	② 5.7

③ 7.2	④ 10

79. f(t)＝eat의 라플라스 변환은?

① [eqn: rm 1 over s-a]	② [eqn: rm 1 over s+a]

③ [eqn: rm 1 over {s^2 - a^2}]	④ [eqn: rm 1 over {s^2 + a^2}]

80. 그림과 같은 평형 3상 Y 결선에서 각 상이 8Ω의 저항과 6Ω의 리액턴스가 직렬로 연결된 부하에 선간전압 [eqn: rm 100 root 3](V)가 공급되었다. 이때 선전류는 몇 A인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 저압 옥내배선과 옥내 저압용의 전구선의 시설방법으로 틀린 것은?

① 쇼케이스 내의 배선에 0.75㎟의 캡타이어케이블을 사용하였다.

② 출퇴표시등용 전선으로 1.0㎟의 연동선을 사용하여 금속관에 넣어 시설하였다.

③ 전광표시장치의 배선으로 1.5㎟의 연동선을 사용하고 합성수지관에 넣어 시설하였다.

④ 조영물에 고정시키지 아니하고 백열전등에 이르는 전구선으로 0.55㎟의 케이블을 사용하였다.

82. 사용전압이 20kV인 변전소에 울타리·담 등을 시설하고자 할 때 울타리·담 등의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 1	② 2

③ 5	④ 6

83. 최대사용전압 440V인 전동기의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 330	② 440

③ 500	④ 660

84. 고압 옥내배선을 애자사용 공사로 하는 경우, 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영 재의 면을 따라 붙이는 경우 몇 m 이하이어야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

85. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선일 경우에 설치하여야 할 보안 장치로서 모두 옳은 것은?

① 특고압용 제2종 보안장치, 고압용 제2종 보안장치

② 특고압용 제1종 보안장치, 특고압용 제3종 보안장치

③ 특고압용 제2종 보안장치, 특고압용 제3종 보안장치

④ 특고압용 제1종 보안장치, 특고압용 제2종 보안장치

86. 사용전압 60000V인 특고압 가공전선과 지지물·지주·완금류 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 35	② 40

③ 45	④ 65

87. 특고압 가공전선로에서 발생 하는 극저주파 전자계는 지표상 1m 에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?

① 3.5	② 2.5

③ 1.5	④ 0.5

88. 동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 저압 가공전선은?

① 고압 가공전선의 위로 하고 동일 완금류에 시설

② 고압 가공전선과 나란하게 하고 동일 완금류에 시설

③ 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설

④ 고압 가공전선과 나란하게 하고 별개의 완금류에 시설

89. 23kV 특고압 가공전선로의 전로와 저압전로를 결합한 주상변압기의 2차측 접지선의 굵기는 공칭단면적이 몇 ㎟ 이상의 연동선인가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것을 제외한다.)

① 2.5	② 6

③ 10	④ 16

90. 특고압 가공전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용되는 철탑은?

① 내장형철탑	② 인류형철탑

③ 각도형철탑	④ 보강형철탑

91. 철탑의 강도 계산에 사용하는 이상 시 상정 하중의 종류가 아닌 것은?

① 좌굴하중	② 수직하중

③ 수평횡하중	④ 수평종하중

92. 교류 전차선 등이 교량 등의 밑에 시설되는 경우 교량의 가더 등의 금속제 부분에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

93. 사용전압 15kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선 다중 접지시설은 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 1km 마다의 중성선과 대지사이의 합성 전기 저항값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?

① 30	② 50

③ 400	④ 500

94. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

95. 강색 차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 터널 안, 교량 아래 그 밖에 이와 유사한 곳에 시설하는 경우는 제외한다.)

① 2.5	② 3.0

③ 3.5	④ 4.0

96. “지중 관로”에 포함되지 않는 것은?

① 지중 전선로	② 지중 레일 선로

③ 지중 약전류 전선로	④ 지중 광섬유 케이블 선로

97. 수소냉각식의 발전기·조상기에 부속하는 수소 냉각 장치에서 필요 없는 장치는?

① 수소의 압력을 계측하는 장치

② 수소의 온도를 계측하는 장치

③ 수소의 유량을 계측하는 장치

④ 수소의 순도 저하를 경보하는 장치

98. 고압 가공 전선이 경동선 또는 내열동합금선인 경우 안전율의 최소값은?

① 2.0	② 2.2

③ 2.5	④ 4.0

99. 전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m 보다 몇 ㎝ 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려 없이 시설하여도 되는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

100. 저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5m 이상이다.

② 횡단 보도교 위에 시설하는 경우 저압 가공전선은 노면상에서 3m 이상이다.

③ 횡단 보도교 위에 시설하는 경우 고압 가공전선은 그 노면상에서 3.5m 이상이다.

④ 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5m까지로 감할 수 있다.