건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2019.8.4. 3회)

2019년 3회 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	1	3	2	2	1	2	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	1	3	1	3	3	2	2	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	4	3	2	2	4	3	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	2	2	1	3	1	3	3	3
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	1	3	4	1	2	1	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	4	2	3	2	2	3	3	4	3
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	4	3	3	2	1	4	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	1	2	1	3	3	2	4	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	1	3	3	4	2	2	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	3	3	3	1	2	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 간격 d(m)인 두 평행판 전극 사이에 유전율 ε인 유전체를 넣고 전극 사이에 전압 e＝Emsinωt(V)를 가했을 때 변위 전류 밀도(A/㎡)는?

① [eqn: rm {εωE_m cos ωt} over d]	② [eqn: rm {εE_m cos ωt} over d]

③ [eqn: rm {εωE_m sin ωt} over d]	④ [eqn: rm {εE_m sin ωt} over d]

2. E＝i＋2j＋3k (V/㎝)로 표시되는 전계가 있다. 0.02μC의 전하를 원점으로부터 r＝3i (m)로 움직이는 데 필요로 하는 일(J)은?

① 3×10-6	② 6×10-6

③ 3×10-8	④ 6×10-8

3. 플레밍의 왼손법칙에서 왼손의 엄지, 검지, 중지의 방향에 해당되지 않는 것은?

① 전압	② 전류

③ 자속밀도	④ 힘

4. 전류 2π(A)가 흐르고 있는 무한직선 도체로부터 2m만큼 떨어진 자유공간 내 P점의 자속밀도의 세기(Wb/㎡)는?

① [eqn: rm mu_0 over 8]	② [eqn: rm mu_0 over 4]

③ [eqn: rm mu_0 over 2]	④ [eqn: rm mu_0]

5. 여러 가지 도체의 전하 분포에 있어서 각 도체의 전하를 n배할 경우, 중첩의 원리가 성립하기 위해서 그 전위는 어떻게 되는가?

① [eqn: rm 1 over 2 n]이 된다.	② n배가 된다.

③ 2n배가 된다.	④ n2배가 된다.

6. 반지름 1m의 원형 코일에 1A의 전류가 흐를 때 중심점의 자계의 세기(AT/m)는?

① [eqn: rm 1 over 4]	② [eqn: rm 1 over 2]

③ １	④ ２

7. 전류가 흐르는 도선을 자계 내에 놓으면 이 도선에 힘이 작용한다. 평등자계의 진공 중에 놓여 있는 직선전류 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도선의 길이에 비례한다.

② 전류의 세기에 반비례한다.

③ 자계의 세기에 반비례한다.

④ 전류와 자계 사이의 각에 대한 정현(sine)에 반비례한다.

8. 106cal의 열량은 약 몇 ㎾h의 전력량인가?

① 0.06	② 1.16

③ 2.27	④ 4.17

9. 인덕턴스의 단위에서 1H는?

① 1A의 전류에 대한 자속이 1Wb인 경우이다.

② 1A의 전류에 대한 유전율이 1F/m이다.

③ 1A의 전류가 1초간에 변화하는 양이다.

④ 1A의 전류에 대한 자계가 1AT/m인 경우이다.

10. 어떤 물체에 F1＝-3i＋4j－5k와 F2＝6i＋3j－2k의 힘이 작용하고 있다. 이 물체에 F3을 가하였을 때 세 힘이 평형이 되기 위한 F3은?

① F3＝-3i－7j＋7k	② F3＝3i＋7j－7k

③ F3＝3i－j－7k	④ F3＝3i－j＋3k

11. 직류 500V 절연저항계로 절연저항을 측정하니 2㏁이 되었다면 누설전류(㎂)는?

① 25	② 250

③ 1000	④ 1250

12. 동심구에서 내부도체의 반지름이 a, 절연체의 반지름이 b, 외부도체의 반지름이 c이다. 내부도체에만 전하 Q를 주었을 때 내부도체의 전위는? (단, 절연체의 유전율은 ε0이다.)

① [eqn: rm Q over {4πε_0 a} ( 1 over a + 1 over b )]

② [eqn: rm Q over {4πε_0 } ( 1 over a - 1 over b )]

③ [eqn: rm Q over {4πε_0 } ( 1 over a - 1 over b - 1over c )]

④ [eqn: rm Q over {4πε_0 } ( 1 over a - 1 over b + 1over c )]

13. 인덕턴스가 20mH인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안 6A가 변화되었다면 코일에 유기되는 기전력은 몇 V인가?

① 0.6	② 1

③ 6	④ 30

14. 전기기기의 철심(자심)재료로 규소강판을 사용하는 이유는?

① 동손을 줄이기 위해

② 와전류손을 줄이기 위해

③ 히스테리시스손을 줄이기 위해

④ 제작을 쉽게 하기 위하여

15. 평행한 두 도선간의 전자력은? (단, 두 도선간의 거리는 r(m)라 한다.)

① r에 반비례	② r에 비례

③ r2에 비례	④ r2에 반비례

16. M.K.S 단위로 나타낸 진공에 대한 유전율은?

① 8.855×10-12N/m

② 8.855×10-10N/m

③ 8.855×10-12F/m

④ 8.855×10-10F/m

17. 자유공간의 변위전류가 만드는 것은?

① 전계	② 전속

③ 자계	④ 분극지력선

18. 접지 구도체와 점전하 사이에 작용하는 힘은?

① 항상 반발력이다.

② 항상 흡인력이다.

③ 조건적 반발력이다.

④ 조건적 흡인력이다.

19. 무한장 직선 도체에 선전하밀도 λ(C/m)의 전하가 분포되어 있는 경우, 이 직선 도체를 축으로 하는 반지름 r(m)의 원통면상의 전계(V/m)는?

① [eqn: rm λ over {2πε_0 `r^2 }]	② [eqn: rm λ over {2πε_0 `r }]

③ [eqn: rm λ over {4πε_0 `r^2 }]	④ [eqn: rm λ over {4πε_0 `r }]

20. 동의 용량 C(㎌)의 커패시터 n개를 병렬로 연결하였다면 합성정전용량은 얼마인가?

① n2C	② nC

③ [eqn: rm C over n]	④ C

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 송전선로에 낙뢰를 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 댐퍼	② 초호환

③ 가공지선	④ 해자

22. 3상 3선식 송전 선로에서 정격전압이 66㎸이고, 1선당 리액턴스가 10Ω일 때, 100MVA 기준의 %리액턴스는 약 얼마인가?

① 17%	② 23%

③ 52%	④ 69%

23. 가공 왕복선 배치에서 지름이 d(m)이고 선간거리가 D(m)인 선로 한 가닥의 작용 인덕턴스는 몇 mH/㎞인가? (단, 선로의 투자율은 1이라 한다.)

① [eqn: rm 0.5+0.4605log_10 D over d]

② [eqn: rm 0.05+0.4605log_10 D over d]

③ [eqn: rm 0.5+0.4605log_10 2D over d]

④ [eqn: rm 0.05+0.4605log_10 2D over d]

24. 송전선로를 연가하는 주된 목적은?

① 페란티효과의 방지	② 직격뢰의 방지

③ 선로정수의 평형	④ 유도뢰의 방지

25. 부하전류 및 단락전류를 모두 개폐할 수 있는 스위치는?

① 단로기	② 차단기

③ 선로개폐기	④ 전력퓨즈

26. 송전단 전압 161㎸, 수전단 전압 155㎸, 상차각 40°, 리액턴스가 49.8Ω일 때 선로손실을 무시한다면 전송 전력은 약 몇 MW인가?

① 289	② 322

③ 373	④ 869

27. 송전선로에 근접한 통신선에 유도장해가 발생하였을 때, 전자유도의 원인은?

① 역상전압	② 정상전압

③ 정상전류	④ 영상전류

28. 뒤진 역률 80%, 10㎸A의 부하를 가지는 주상변압기의 2차측에 2㎸A의 전력용 콘덴서를 접속하면 주상변압기에 걸리는 부하는 약 몇 ㎸A가 되겠는가?

① 8	② 8.5

③ 9	④ 9.5

29. 양수발전의 주된 목적으로 옳은 것은?

① 연간 발전량을 늘이기 위하여

② 연간 평균 손실 전력을 줄이기 위하여

③ 연간 발전비용을 줄이기 위하여

④ 연간 수력발전량을 늘이기 위하여

30. 어떤 수력발전소의 수압관에서 분출되는 물의 속도와 직접적인 관련이 없는 것은?

① 수면에서의 연직거리	② 관의 경사

③ 관의 길이	④ 유량

31. 차단기에서 정격차단 시간의 표준이 아닌 것은?

① 3Hz	② 5Hz

③ 8Hz	④ 10Hz

32. 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

① 2차측 절연 보호	② 2차측 과전류 보호

③ 측정오차 방지	④ 1차측 과전류 방지

33. 66㎸, 60Hz 3상 3선식 선로에서 중성점을 소호리액터 접지하여 완전 공진상태로 되었을 때 중성점에 흐르는 전류는 몇 A인가? (단, 소호리액터를 포함한 영상회로의 등가 저항은 200Ω, 중성점 잔류전압을 4400V라고 한다.)

① 11	② 22

③ 33	④ 44

34. 배전선로의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

① 전원측 설비의 이용률 향상

② 선로절연에 요하는 비용 절감

③ 전압강하 감소

④ 선로의 전력손실 경감

35. 다음 중 전력선 반송 보호계전방식의 장점이 아닌 것은?

① 저주파 반송전류를 중첩시켜 사용하므로 계통의 신뢰도가 높아진다.

② 고장 구간의 선택이 확실하다.

③ 동작이 예민하다.

④ 고장점이나 계통의 여하에 불구하고 선택차단개소를 동시에 고속도 차단할 수 있다.

36. 송, 수전단 전압을 ES, ER이라하고 4단자 정수를 A, B, C, D라 할 때 전력 원선도의 반지름은?

① [eqn: rm {E_S `E_R} over A]	② [eqn: rm {E_S^2 `E_R^2} over A]

③ [eqn: rm {E_S `E_R} over B]	④ [eqn: rm {E_S^2 `E_R^2} over B]

37. 발전소의 발전기 정격전압(㎸)으로 사용되는 것은?

① 6.6	② 33

③ 66	④ 154

38. 송전계통의 중성점을 접지하는 목적으로 틀린 것은?

① 지락 고장 시 전선로의 대지 전위 상승을 억제하고 전선로와 기기의 절연을 경감시킨다.

② 소호리액터 접지방식에서는 1선 지락 시 지락점 아크를 빨리 소멸시킨다.

③ 차단기의 차단용량을 증대시킨다.

④ 지락고장에 대한 계전기의 동작을 확실하게 한다.

39. 정격용량 150㎸A인 단상 변압기 두 대로 V 결선을 했을 경우 최대 출력은 약 몇 ㎸A인가?

① 170	② 173

③ 260	④ 280

40. 동일한 부하전력에 대하여 전압을 2배로 승압하면 전압강하, 전압강하율, 전력손실률은 각각 얼마나 감소하는지를 순서대로 나열한 것은?

① [eqn: rm 1 over 2 , ```1 over 3 , ```1 over 2]	② [eqn: rm 1 over 2 , ```1 over 2 , ```1 over 4]

③ [eqn: rm 1 over 2 , ```1 over 4 , ```1 over 4]	④ [eqn: rm 1 over 4 , ```1 over 4 , ```1 over 4]

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 3300/200V, 50㎸A인 단상 변압기의 %저항, %리액턴스를 각각 2.4%, 1.6%라 하면 이때의 임피던스 전압은 약 몇 V인가?

① 95	② 100

③ 105	④ 110

42. 단상 직권정류자전동기에 관한 설명 중 틀린 것은? (단, A : 전기자, C : 보상권선, F : 계자권선이라 한다.)

① 직권형은 A와 F가 직렬로 되어 있다.

② 보상 직권형은 A, C 및 F가 직렬로 되어있다.

③ 단상 직권정류자전동기에서는 보극권선을 사용하지 않는다.

④ 유도 보상 직권형은 A와 F가 직렬로 되어 있고 C는 A에서 분리한 후 단락되어 있다.

43. 동일 정격의 3상 동기발전기 2대를 무부하로 병렬 운전하고 있을 때, 두 발전기의 기전력 사이에 30°의 위상차가 있으면 한 발전기에서 다른 발전기에 공급되는 유효전력은 몇 ㎾인가? (단, 각 발전기의(1상의) 기전력은 1000V, 동기 리액턴스는 4Ω이고, 전기자 저항은 무시한다.)

① 62.5	② 62.5×[eqn: root 3]

③ 125.5	④ 125.5×[eqn: root 3]

44. 2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률(%)은?

① 57.8	② 66.6

③ 86.6	④ 100

45. 권선형 유도전동기의 속도-토크 곡선에서 비례추이는 그 곡선이 무엇에 비례하여 이동하는가?

① 슬립	② 회전수

③ 공급전압	④ 2차 저항

46. 동기발전기에 회전계자형을 사용하는 이유로 틀린 것은?

① 기전력의 파형을 개선한다.

② 계자가 회전자이지만 저전압 소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.

③ 전기자가 고정자이므로 고전압 대전류용에 좋고 절연이 쉽다.

④ 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 것이 기계적으로 튼튼하다.

47. 동기전동기의 전기자반작용에서 전기자전류가 앞서는 경우 어떤 작용이 일어나는가?

① 증자작용	② 감자작용

③ 횡축반작용	④ 교차자화작용

48. 직류기의 전기자에 일반적으로 사용되는 전기자 권선법은?

① 2층권	② 개로권

③ 환상권	④ 단층권

49. PN 접합 구조로 되어 있고 제어는 불가능하나 교류를 직류로 변환하는 반도체 정류 소자는?

① IGBT	② 다이오드

③ MOSFET	④ 사이리스터

50. 유도전동기의 회전자에 슬립 주파수의 전압을 공급하여 속도를 제어하는 방법은?

① 2차 저항법	② 2차 여자법

③ 직류 여자법	④ 주파수 변환법

51. 단상 전파정류회로를 구성한 것으로 옳은 것은?

①	②

③	④

52. 60Hz, 12극, 회전자 외경 2m의 동기발전기에 있어서 자극면의 주변속도(m/s)는 약 얼마인가?

① 34	② 43

③ 59	④ 63

53. 이상적인 변압기에서 2차를 개방한 벡터도 중서로 반대 위상인 것은?

① 자속, 여자 전류

② 입력 전압, 1차 유도기전력

③ 여자 전류, 2차 유도기전력

④ 1차 유도기전력, 2차 유도기전력

54. 정격전압 6000V, 용량 5000㎸A 의 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 여자전류 200A에서의 무부하 단자전압 6000V, 단락전류 600A일 때, 발전기의 단락비는 약 얼마인가?

① 0.25	② 1

③ 1.25	④ 1.5

55. 정격전압 200V, 전기자 전류 100A일 때 1000rpm으로 회전하는 직류 분권전동기가 있다. 이 전동기의 무부하 속도는 약 몇 rpm인가? (단, 전기자 저항은 0.15Ω, 전기자 반작용은 무시한다.)

① 981	② 1081

③ 1100	④ 1180

56. 3상 유도전동기의 원선도 작성에 필요한 기본량이 아닌 것은?

① 저항 측정	② 슬립 측정

③ 구속 시험	④ 무부하 시험

57. 3상 분권정류자전동기의 설명으로 틀린 것은?

① 변압기를 사용하여 전원전압을 낮춘다.

② 정류자권선은 저전압 대전류에 적합하다.

③ 부하가 가해지면 슬립의 발생 소요 토크는 직류전동기와 같다.

④ 특성이 가장 뛰어나고 널리 사용되고 있는 전동기는 시라게 전동기이다.

58. 다음은 직류 발전기의 정류 곡선이다. 이 중에서 정류 초기에 정류의 상태가 좋지 않은 것은?

① ⓐ	② ⓑ

③ ⓒ	④ ⓓ

59. 유도전동기 원선도에서 원의 지름은? (단, E를 1차 전압, r는 1차로 환산한 저항, χ를 1차로 환산한 누설 리액턴스라 한다.)

① rE에 비례	② rxE에 비례

③ [eqn: rm E over r]에 비례	④ [eqn: rm E over x]에 비례

60. 어떤 단상 변압기의 2차 무부하전압이 240V이고 정격 부하시의 2차 단자전압이 230V이다. 전압변동률은 약 몇 %인가?

① 2.35	② 3.35

③ 4.35	④ 5.35

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. [eqn: rm LAPLACE [f(t)] = F(s) = 5s+8 over {5s^2 + 4s}]일 때, f(t)의 최종값 f(∞)는?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

62. 전압과 전류가 각각 v＝141.4sin(377t＋[eqn: rm pi over 3])(V), i＝[eqn: rm root 8]sin(377t＋[eqn: rm pi over 6])(A)인 회로의 소비(유효)전력은 약 몇 W인가?

① 100	② 173

③ 200	④ 344

63. 전달함수 출력(응답)식 C(s)＝G(s)R(s)에서 입력함수 R(s)를 단위 임펄스 δ(t)로 인가할 때 이 계의 출력은?

① [eqn: rm C(s)＝G(s)δ(s)]	② [eqn: rm C(s)＝ G(s) over δ(s)]

③ [eqn: rm C(s)＝ G(s) over s]	④ [eqn: rm C(s)＝G(s)]

64. 단자 a와 b사이에 전압 30V를 가했을 때 전류 I가 3A 흘렀다고 한다. 저항 r(Ω)은 얼마인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

65. Y결선된 대칭 3상 회로에서 전원 한 상의 전압이 Va＝220[eqn: rm root 2]sinωt(V)일 때 선간전압의 실효값 크기는 약 몇 V인가?

① 220	② 310

③ 380	④ 540

66. a＋a2의 값은? (단, a＝ej2π/3＝1∠120°이다.)

① 0	② -1

③ 1	④ a3

67. 코일의 권수 N＝1000회이고, 코일의 저항 R＝10Ω이다. 전류 I＝10A를 흘릴 때 코일의 권수 1회에 대한 자속이 ∅＝3×10-2Wb이라면 이 회로의 시정수(s)는?

① 0.3	② 0.4

③ 3.0	④ 4.0

68. 평형 3상 Y결선 회로의 선간전압이 Vɩ, 상전압이 Vp, 선전류가 Iɩ, 상전류가 Ip일 때 다음의 수식 중 틀린 것은? (단, P는 3상 부하전력을 의미한다.)

① [eqn: rm V_ɭ = root 3 V_p]	② [eqn: rm I_ɭ = I_p]

③ [eqn: rm P = root 3 V_ɭ` I_ɭ cosθ]	④ [eqn: rm P = root 3 V_p` I_p cosθ]

69. 다음 두 회로의 4단자 정수 A, B, C, D가 동일한 조건은?

① R1＝R2, R3＝R4	② R1＝R3, R2＝R4

③ R1＝R4, R2＝R3＝0	④ R2＝R3, R1＝R4＝0

70. 정현파 교류 i＝10[eqn: rm root 2]sin(ωt＋[eqn: rm pi over 3])를 복소수의 극좌표 형식인 페이저(phasor)로 나타내면?

① [eqn: rm 10 root 2 ⦟ pi over 3]	② [eqn: rm 10 root 2 ⦟ - pi over 3]

③ [eqn: rm 10 ⦟ pi over 3]	④ [eqn: rm 10 ⦟ - pi over 3]

71. 평형 3상 저항 부하가 3상 4선식 회로에 접속되어 있을 때 단상 전력계를 그림과 같이 접속하였더니 그 지시 값이 W(W) 이었다. 이 부하의 3상 전력(W)은?

① [eqn: rm root 2]W	② 2W

③ [eqn: rm root 3]W	④ 3W

72. 3상 불평형 전압에서 불평형률은?

① [eqn: rm 영상전압 over 정상전압 times 100%]

② [eqn: rm 역상전압 over 정상전압 times 100%]

③ [eqn: rm 정상전압 over 역상전압 times 100%]

④ [eqn: rm 정상전압 over 영상전압 times 100%]

73. 저항 1Ω과 인덕턴스 1H를 직렬로 연결한 후 60Hz, 100V의 전압을 인가할 때 흐르는 전류의 위상은 전압의 위상보다 어떻게 되는가?

① 뒤지지만 90° 이하이다.

② 90° 늦다.

③ 앞서지만 90° 이하이다.

④ 90° 빠르다.

74. 어떤 정현파 교류전압의 실효값이 314V일 때 평균값은 약 몇 V인가?

① 142	② 283

③ 365	④ 382

75. 그림과 같은 RC 직렬회로에 t＝0에서 스위치 S를 닫아 직류 전압 100V를 회로의 양단에 인가하면 시간 t에서의 충전전하는? (단, R＝10Ω, C＝0.1F이다.)

① 10(1－e-t)	② -10(1－et)

③ 10e-t	④ -10et

76. 전압이 v＝10sin10t＋20sin20t(V)이고 전류가 i＝20sin10t＋10sin20t(A)이면, 소비(유효)전력(W)은?

① 400	② 283

③ 200	④ 141

77. 평형 3상 부하의 결선을 Y에서 △로 하면 소비전력은 몇 배가 되는가?

① 1.5	② 1.73

③ 3	④ 3.46

78. V1(s)을 입력, V2(s)를 출력이라 할 때, 다음 회로의 전달함수는? (단, C1＝1F, L1＝1H)

① [eqn: rm s over s+1]	② [eqn: rm s^2 over {s^2 + 1}]

③ [eqn: rm 1 over s+1]	④ [eqn: rm 1 + 1 over s]

79. 다음과 같은 4단자 회로에서 영상 임피던스(Ω)는?

① 200	② 300

③ 450	④ 600

80. [eqn: rm dx(t) over dt +3x(t) =5]의 라플라스 변환은? (단, x(0)＝0, X(s)＝ℒ[x(t)])

① [eqn: rm X(s)= 5 over s+3]

② [eqn: rm X(s)= 3 over {s(s+5)}]

③ [eqn: rm X(s)= 3 over s+5]

④ [eqn: rm X(s)= 5 over {s(s+3)}]

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 전기철도에서 직류 귀선의 비절연 부분에 대한 전식 방지를 위한 귀선의 극성은 어떻게 해야 하는가?

① 감극성으로 한다.	② 가극성으로 한다.

③ 정극성으로 한다.	④ 부극성으로 한다.

82. 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 반드시 필요한 것은?

① 뱅크용량 1000㎸A인 변압기

② 뱅크용량 10000㎸A인 조상기

③ 뱅크용량 300㎸A인 분로리액터

④ 뱅크용량 1000㎸A인 전력용 커패시터

83. 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 그 금속체로부터 지중에서 몇 m 이상 이격시켜야 하는가? (단, 접지극을 철주의 밑면으로부터 30㎝ 이상의 깊이에 매설하는 경우는 제외한다.)

① 1	② 2

③ 3	④ 4

84. 사용전압 154㎸의 가공전선을 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 구내와 구외를 연결하는 1경간 가공전선은 제외한다.)

① 7.44	② 9.44

③ 11.44	④ 13.44

85. 과전류차단기를 설치하지 않아야 할 곳은?

① 수용가의 인입선 부분

② 고압 배전선로의 인출장소

③ 직접 접지계통에 설치한 변압기의 접지선

④ 역률조정용 고압 병렬콘덴서 뱅크의 분기선

86. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율과 허용 인장하중의 최저값은?

① 안전율은 2.0 이상, 허용 인장하중 최저값은 4kN

② 안전율은 2.5 이상, 허용 인장하중 최저값은 4kN

③ 안전율은 2.0 이상, 허용 인장하중 최저값은 4.4kN

④ 안전율은 2.5 이상, 허용 인장하중 최저값은 4.31kN

87. 건조한 장소로서 전개된 장소에 한하여 고압 옥내배선을 할 수 있는 것은?

① 금속관공사

② 애자사용공사

③ 합성수지관공사

④ 가요전선관공사

88. 전용 개폐기 또는 과전류차단기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 배선은 어떻게 시설하는가?

① 애자사용공사에 의하여 시설한다.

② 케이블을 사용하여 지중으로 시설한다.

③ 케이블을 사용하여 가공으로 시설한다.

④ 합성수지관공사에 의하여 가공으로 시설한다.

89. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압을 몇 V 이하이어야 하는가?

① 150	② 300

③ 400	④ 600

90. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 가공통신 인입선은 조영물의 붙임점에서 지표상의 높이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없고 또한 위험의 우려가 없을 때에 한한다.)

① 2.5	② 3

③ 3.5	④ 4

91. 특고압 가공전선로에 사용하는 가공지선에는 지름 몇 ㎜ 이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?

① 2.6	② 3.5

③ 4	④ 5

92. 특고압 가공전선로에서 철탑(단주 제외)의 경간은 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 400	② 500

③ 600	④ 700

93. 피뢰기를 반드시 시설하지 않아도 되는 곳은?

① 발전소·변전소의 가공전선의 인출구

② 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

③ 고압 가공전선로로부터 수전하는 차단기 2차측

④ 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

94. 지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 저압 또는 고압의 지중전선이 몇 ㎝ 이하일 때, 지중전선과 지중약전류 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽(隔璧)을 설치하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 60

95. 발전기의 보호장치에 있어서 과전류, 압유장치의 유압저하 및 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 해당되지 않는 것은?

① 발전기에 과전류가 생긴 경우

② 용량 10000㎸A 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

③ 원자력발전소에 시설하는 비상용 예비발전기에 있어서 비상용 노심냉각장치가 작동한 경우

④ 용량 100㎸A 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

96. 전기욕기용 전원장치로부터 욕조안의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지 사이에 절연저항 값은 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

97. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?

① 1.0	② 1.2

③ 1.5	④ 1.8

98. 지중 또는 수중에 시설되어 있는 금속체의 부식을 방지하기 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 전기부식방지 회로 전기부식방지용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로를 말한다.)

① 30	② 60

③ 90	④ 120

99. 특고압 전선로에 사용되는 애자장치에 대한 갑종 풍압하중은 그 구성재의 수직 투영면적 1㎡에 대한 풍압하중을 몇 Pa를 기초로 하여 계산한 것인가?

① 588	② 666

③ 946	④ 1039

100. 교류 전차선로의 진로에 시설하는 흡상변압기(吸上變壓器)·직렬커패시터나 이에 부속된 기구 또는 전선이나 교류식 전기철도용 신호 회로에 전기를 공급하기 위한 특고압용의 변압기를 옥외에 시설하는 경우 지표상 몇 m 이상에 시설해야 하는가? (단, 시가지 이외의 지역으로 울타리를 시설하지 않는 경우이다.)

① 5	② 6

③ 7	④ 8