건시스템(gunsys.com)	전기산업기사 필기 기출문제 (2020.6.13. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 전기산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	2	4	4	3	4	4	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	4	1	2	2	4	모두답	2	2
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	2	2	4	2	2	4	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	3	2	1	1	3	3	4	1
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	2	4	2	3	1	3	2	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	1	3	3	2	1	2	1	4
【4과목 : 20문제】 회로이론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	2	1	3	3	3	3	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	2	1	3	2	4	3	4	4
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	3	2	1	2	2	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	2	3	4	1	1	3	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
18번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 2를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 유전율이 각각 다른 두 종류의 유전체 경계면에 전속이 입사될 때 이 전속은 어떻게 되는가? (단, 경계면에 수직으로 입사하지 않는 경우이다.

① 굴절	② 반사

③ 회전	④ 직진

2. 반지름이 9㎝인 도체구 A에 8C의 전하가 균일하게 분포 되어 있다. 이 도체구에 반지름 3㎝인 도체구 B를 접촉 시 켰을 때 도체구 B로 이동한 전하는 몇 C인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

3. 내구의 반지름 a(m), 외구의 반지름 b(m)인 동심 구도체 간에 도전율이 k(S/m)인 저항물질이 채워져 있을 때의 내외구간의 합성저항(Ω)은?

① [eqn: rm 1 over 8pik ( 1over a - 1 over b )]	② [eqn: rm 1 over 4pik ( 1over a - 1 over b )]

③ [eqn: rm 1 over 2pik ( 1over a - 1 over b )]	④ [eqn: rm 1 over pik ( 1over a + 1 over b )]

4. 대전된 도체 표면의 전하밀도를 σ(C/㎡)이라고 할 때, 대전된 도체 표면의 단위면적이 받는 정전응력(N/㎡)은 전하밀도 σ와 어떤 관계에 있는가?

① [eqn: rm sigma ^{1 over 2}]에 비례	② [eqn: rm sigma ^{3 over 2}]에 비례

③ σ에 비례	④ [eqn: rm sigma^ 2]에 비례

5. 양극판의 면적이 S(㎡), 극판 간의 간격이 d(m), 정전 용량이 C1(F)인 평행판 콘덴서가 있다. 양극판 면적을 각각 3S(㎡)로 늘이고 극판 간격을 [eqn: rm 1 over 3]d(m)로 줄였을 때의 정전용량 C2(F)는?

① C2＝C1	② C2＝3C1

③ C2＝6C1	④ C2＝9C1

6. 투자율이 각각 μ1, μ2인 두 자성체의 경계면에서 자기력선의 굴절의 법칙을 나타낸 식은?

① [eqn: rm mu_1 over mu_2 = sinθ_1 over sinθ_2]	② [eqn: rm mu_1 over mu_2 = sinθ_2 over sinθ_1]

③ [eqn: rm mu_1 over mu_2 = tanθ_1 over tanθ_2]	④ [eqn: rm mu_1 over mu_2 = tanθ_2 over tanθ_1]

7. 전계 내에서 폐회로를 따라 단위 전하가 일주할 때 전계가한 일은 몇 J인가?

① ∞	② π

③ 1	④ 0

8. 진공 중에서 멀리 떨어져 있는 반지름이 각각 a1(m), a2(m)인 두 도체구를 V1(V), V2(V)인 전위를 갖도록 대전시킨 후 가는 도선으로 연결할 때 연결 후의 공통 전위 V(V)는?

① [eqn: rm V_1 over a_1 + V_2 over a_2]	② [eqn: rm {V_1 + V_2 } over {a_1 a_2}]

③ [eqn: rm a_1 V_1 + a_2 V_2]	④ [eqn: rm {a_1 V_1 + a_2 V_2} over {a_1 + a_2}]

9. 그림과 같이 도체 1을 도체 2로 포위하여 도체 2를 일정 전위로 유지하고 도체 1과 도체 2의 외측에 도체 3이 있을 때 용량계수 및 유도계수의 성질로 옳은 것은?

① q23＝q11	② q13＝-q11

③ q31＝q11	④ q21＝-q11

10. 와전류(eddy current)손에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주파수에 비례한다.

② 저항에 반비례한다.

③ 도전율이 클수록 크다.

④ 자속밀도의 제곱에 비례한다.

11. 전계 E(V/m) 및 자계 H(AT/m)의 에너지가 자유공간 사이를 C(m/s)의 속도로 전파될 때 단위 시간에 단위 면적을 지나는 에너지(W/㎡)는?

① [eqn: rm 1 over 2]EH	② EH

③ EH2	④ E2H

12. 공기 중에 선간거리 10㎝의 평행왕복 도선이 있다. 두 도선 간에 작용하는 힘이 4×10-6N/m이었다면 도선에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 1	② 2

③ [eqn: rm root 2]	④ [eqn: rm root 3]

13. 자기 인덕턴스가 L1, L2이고, 상호 인덕턴스가 M인 두 회로의 결합계수가 1일 때, 성립되는 식은?

① L1ㆍL2＝M	② L1ㆍL2＜M2

③ L1ㆍL2＞M2	④ L1ㆍL2＝M2

14. 어떤 콘덴서에 비유전율 εs인 유전체로 채워져 있을 때의 정전용량 C와 공기로 채워져 있을 때의 정전용량 C0의 비 ([eqn: rm C over C_0])는?

① [eqn: rm ε_s]	② [eqn: rm 1 over ε_s]

③ [eqn: rm root {ε_s}]	④ [eqn: rm 1 over root {ε_s}]

15. 유전체에서의 변위전류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 변위전류가 주변에 자계를 발생시킨다.

② 변위전류의 크기는 유전율에 반비례한다.

③ 전속밀도의 시간적 변화가 변위전류를 발생시킨다.

④ 유전체 중의 변위전류는 진공 중의 전계 변화에 의한 변위 전류와 구속전자의 변위에 의한 분극전류와의 합이다.

16. 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스(H)와 반비례 하는 것은?

① 철심의 투자율

② 철심의 길이

③ 철심의 단면적

④ 코일의 권수

17. 자성체에 대한 자화의 세기를 정의한 것으로 틀린 것은?

① 자성체의 단위 체적당 자기모멘트

② 자성체의 단위 면적당 자화된 자하량

③ 자성체의 단위 면적당 자화선의 밀도

④ 자성체의 단위 면적당 자기력선의 밀도

18. 두 전하 사이 거리의 세제곱에 반비례하는 것은?

① 두 구전하 사이에 작용하는 힘

② 전기쌍극자에 의한 전계

③ 직선 전하에 의한 전계

④ 전하에 의한 전위

19. 정사각형 회로의 면적을 3배로, 흐르는 전류를 2배로 증가시키면 정사각형의 중심에서의 자계의 세기는 약 몇 %가 되는가?

① 47	② 115

③ 150	④ 225

20. 그림과 같이 권수가 1이고 반지름이 a(m)인 원형 코일에 전류 I(A)가 흐르고 있다. 원형 코일 중심에서의 자계의 세기(AT/m)는?

① [eqn: rm I over a]	② [eqn: rm I over 2a]

③ [eqn: rm I over 3a]	④ [eqn: rm I over 4a]

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 전압이 일정값 이하로 되었을 때 동작하는 것으로서 단락 시 고장 검출용으로도 사용되는 계전기는?

① OVR	② OVGR

③ NSR	④ UVR

22. 반동수차의 일종으로 주요 부분은 러너, 안내날개, 스피드링 및 흡출관 등으로 되어 있으며 50~500m 정도의 중낙차 발전소에 사용되는 수차는?

① 카플란수차

② 프란시스수차

③ 펠턴수차

④ 튜블러수차

23. 페란티현상이 발생하는 원인은?

① 선로의 과도한 저항

② 선로의 정전용량

③ 선로의 인덕턴스

④ 선로의 급격한 전압강하

24. 전력계통의 경부하시나 또는 다른 발전소의 발전전력에 여유가 있을 때, 이 잉여전력을 이용하여 전동기로 펌프를 돌려서 물을 상부의 저수지에 저장하였다가 필요에 따라 이 물을 이용해서 발전하는 발전소는?

① 조력 발전소

② 양수식 발전소

③ 유역변경식 발전소

④ 수로식 발전소

25. 열의 일당량에 해당되는 단위는?

① kcal/kg	② kg/㎠

③ kcal/㎤	④ kg·m/kcal

26. 가공전선을 단도체식으로 하는 것보다 같은 단면적의 복도체식으로 하였을 경우에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 전선의 인덕턴스가 감소된다.

② 전선의 정전용량이 감소된다.

③ 코로나 발생률이 적어진다.

④ 송전용량이 증가한다.

27. 연가의 효과로 볼 수 없는 것은?

① 선로 정수의 평형

② 대지 정전용량의 감소

③ 통신선의 유도 장해의 감소

④ 직렬 공진의 방지

28. 발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?

① 역상 계전기	② 과전압 계전기

③ 과전류 계전기	④ 비율차동 계전기

29. 송전선로에서 역섬락을 방지하는 가장 유효한 방법은?

① 피뢰기를 설치한다.

② 가공지선을 설치한다.

③ 소호각을 설치한다.

④ 탑각 접지저항을 작게 한다.

30. 교류 송전방식과 직류 송전방식을 비교할 때 교류 송전방식의 장점에 해당되는 것은?

① 전압의 승압, 강압 변경이 용이하다.

② 절연계급을 낮출 수 있다.

③ 송전효율이 좋다.

④ 안정도가 좋다.

31. 단상 2선식 교류 배전선로가 있다. 전선의 1가닥 저항이 0.15Ω이고, 리액턴스는 0.25Ω이다. 부하는 순저항부하 이고 100V, 3kW이다. 급전점의 전압(V)은 약 얼마인가?

① 105	② 110

③ 115	④ 124

32. 반한시성 과전류계전기의 전류-시간 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계전기 동작시간은 전류의 크기와 비례한다.

② 계전기 동작시간은 전류의 크기와 관계없이 일정하다.

③ 계전기 동작시간은 전류의 크기와 반비례한다.

④ 계전기 동작시간은 전류의 크기의 제곱에 비례한다.

33. 지상부하를 가진 3상 3선식 배전선로 또는 단거리 송전선로에서 선간 전압강하를 나타낸 식은? (단, I, R, X, θ는 각각 수전단 전류, 선로저항, 리액턴스 및 수전단 전류의 위상각이다.)

① I(Rcosθ＋Xsinθ)

② 2I(Rcosθ＋Xsinθ)

③ [eqn: rm root 3]I(Rcosθ＋Xsinθ)

④ 3I(Rcosθ＋Xsinθ)

34. 다음 중 송·배전선로의 진동 방지대책에 사용되지 않는 기구는?

① 댐퍼	② 조임쇠

③ 클램프	④ 아머 로드

35. 단락전류를 제한하기 위하여 사용되는 것은?

① 한류리액터	② 사이리스터

③ 현수애자	④ 직렬콘덴서

36. 어느 변전설비의 역률을 60%에서 80%로 개선하는데 2800kVA의 전력용 커패시터가 필요하였다. 이 변전설비의 용량은 몇 kW인가?

① 4800	② 5000

③ 5400	④ 5800

37. 교류 단상 3선식 배전방식을 교류 단상 2선식에 비교하면?

① 전압강하가 크고, 효율이 낮다.

② 전압강하가 작고, 효율이 낮다.

③ 전압강하가 작고, 효율이 높다.

④ 전압강하가 크고, 효율이 높다.

38. 배전선로의 전압을 [eqn: root 3]배로 증가시키고 동일한 전력손실률로 송전할 경우 송전전력은 몇 배로 증가되는가?

① [eqn: rm root 3]	② [eqn: rm 3 over 2]

③ ３	④ [eqn: rm 2 root 3]

39. 주상 변압기의 2차 측 접지는 어느 것에 대한 보호를 목적으로 하는가?

① 1차 측의 단락

② 2차 측의 단락

③ 2차 측의 전압강하

④ 1차 측과 2차 측의 혼촉

40. 100MVA의 3상 변압기 2뱅크를 가지고 있는 배전용 2차 측의 배전선에 시설할 차단기 용량(MVA)은? (단, 변압기는 병렬로 운전되며, 각각의 %Z는 20%이고, 전원의 임피던스는 무시한다.)

① 1000	② 2000

③ 3000	④ 4000

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 단상 다이오드 반파정류회로인 경우 정류 효율은 약 몇 %인가? (단, 저항부하인 경우이다.)

① 12.6	② 40.6

③ 60.6	④ 81.2

42. 직류발전기의 병렬운전에서 균압모선을 필요로 하지 않는 것은?

① 분권 발전기	② 직권 발전기

③ 평복권 발전기	④ 과복권 발전기

43. 3상 유도전동기의 전원측에서 임의의 2선을 바꾸어 접속 하여 운전하면?

① 즉각 정지된다.

② 회전방향이 반대가 된다.

③ 바꾸지 않았을 때와 동일하다.

④ 회전방향은 불변이나 속도가 약간 떨어진다.

44. 직류 분권전동기의 정격전압 220V, 정격전류 105A, 전기자저항 및 계자회로의 저항이 각각 0.1Ω 및 40Ω이다. 기동전류를 정격전류의 150%로 할 때의 기동저항은 약 몇 Ω인가?

① 0.46	② 0.92

③ 1.21	④ 1.35

45. 전기자저항과 계자저항이 각각 0.8Ω인 직류 직권전동기가 회전수 200rpm, 전기자전류 30A일 때 역기전력은 300V이다. 이 전동기의 단자전압을 500V로 사용한다면 전기자전류가 위와 같은 30A로 될 때의 속도(rpm)는? (단, 전기자 반작용, 마찰손, 풍손 및 철손은 무시한다.)

① 200	② 301

③ 452	④ 500

46. 수은 정류기에 있어서 정류기의 밸브작용이 상실되는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 통호	② 실호

③ 역호	④ 점호

47. 3상 유도전동기의 전원주파수와 전압의 비가 일정하고 정격속도 이하로 속도를 제어하는 경우 전동기의 출력 P와 주파수 f와의 관계는?

① P∝f	② P∝[eqn: rm 1 over f]

③ P∝f2	④ P는 f에 무관

48. SCR에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증폭기능을 갖는 단방향성 3단자 소자이다.

② 제어기능을 갖는 양방향성 3단자 소자이다.

③ 정류기능을 갖는 단방향성 3단자 소자이다.

④ 스위칭기능을 갖는 양방향성 3단자 소자이다.

49. 유도전동기의 주파수가 60㎐이고 전부하에서 회전수가 매분 1164회이면 극수는? (단, 슬립은 3%이다.)

① 4	② 6

③ 8	④ 10

50. 동기기의 과도 안정도를 증가시키는 방법이 아닌 것은?

① 속응 여자방식을 채용한다.

② 동기 탈조계전기를 서용한다.

③ 동기화 리액턴스를 작게 한다.

④ 회전자의 플라이휠 효과를 작게 한다.

51. 변압기 3300/110V, 1차 누설 임피던스 Z1＝12＋j13Ω, 2차 누설 임피던스 Z2＝0.015＋j0.013Ω인 변압기가 있다. 1차로 환산된 등가 임피던스(Ω)는?

① 22.7＋f25.5	② 24.7＋f25.5

③ 25.5＋f22.7	④ 25.5＋f24.7

52. 동기발전기의 단자 부근에서 단락이 발생되었을 때 단락 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 서서히 증가한다.

② 발전기는 즉시 전지한다.

③ 일정한 큰 전류가 흐른다.

④ 처음은 큰 전류가 흐르나 점차 감소한다.

53. 어떤 공장에 뒤진 역률 0.8인 부하가 있다. 이 선로에 동기조상기를 병렬로 결선해서 선로의 역률을 0.95로 개선하였다. 개선 후 전력의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 피상전력과 유효전력은 감소한다.

② 피상전력과 무효전력은 감소한다.

③ 피상전력은 감소하고 유효전력은 변화가 없다.

④ 무효전력은 감소하고 유효전력은 변화가 없다.

54. 기동 시 정류자의 불꽃으로 라디오의 장해를 주며 단락장 치의 고장이 일어나기 쉬운 전동기는?

① 직류 직권전동기

② 단상 직권전동기

③ 반발기동형 단상유도전동기

④ 셰이딩코일형 단상유도전동기

55. 8극, 유도기전력 100V, 전기자전류 200A인 직류발전기의 전기자권선을 중권에서 파권으로 변경했을 경우의 유도 기전력과 전기자전류는?

① 100V, 200A	② 200V, 100A

③ 400V, 50A	④ 800V, 25A

56. 8극, 50kW, 3300V, 60㎐인 3상 권선형 유도전동기의 전부하 슬립이 4%라고 한다. 이 전동기의 슬립링 사이에 0.16Ω의 저항 3개를 Y로 삽입하면 전부하 토크를 발생할 때의 회전수(rpm)는? (단, 2차 각상의 저항은 0.04Ω이고, Y접속이다.)

① 660	② 720

③ 750	④ 880

57. 임피던스 강하가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?

① 20	② 25

③ 30	④ 35

58. 변압기의 임피던스와트와 임피던스전압을 구하는 시험은?

① 부하시험	② 단락시험

③ 무부하시험	④ 충격전압시험

59. 변압기에서 1차 측의 여자 어드미턴스를 Y0라고 한다. 2차 측으로 환산한 여자 어드미턴스 Y0'을 옳게 표현한 식은? (단, 권수비를 a라고 한다.)

① [eqn: rm Y_0 ' = a^ 2 `Y_0]

② [eqn: rm Y_0 ' = a`Y_0]

③ [eqn: rm Y_0 ' = Y_0 over a^2]

④ [eqn: rm Y_0 ' = Y_0 over a]

60. 3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주목적은?

① 출력이 증가한다.

② 효율이 증가한다.

③ 역률을 개선한다.

④ 난조를 방지한다.

【4과목】 회로이론 (20문제)

61. [eqn: rm Z＝5 root 3 ＋j5](Ω)인 3개의 임피던스를 Y결선하여 선간 전압 250V의 평형 3상 전원에 연결하였다. 이때 소비되는 유효전력은 약 몇 W인가?

① 3125	② 5413

③ 6252	④ 7120

62. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를 t＝0에서 닫았을 때 [eqn: rm rm v_L (t) right │_t=0 = 100V], [eqn: rm di(t) over dt right│_t=0 = 400A/s]이다. L(H)의 값은?

① 0.75	② 0.5

③ 0.25	④ 0.1

63. r1(Ω)인 저항에 r(Ω)인 가변저항이 연결된 그림과 같은 회로에서 전류 I를 최소로 하기 위한 저항 r2(Ω)는? (단, r(Ω)은 가변저항의 최대 크기이다.)

① [eqn: rm r_1 over 2]	② [eqn: rm r over 2]

③ r1	④ r

64. 다음과 같은 회로에서 Va, Vb, Vc(V)를 평형 3상 전압이라 할 때 전압 V0(V)은?

① ０	② [eqn: rm V_1 over 3]

③ [eqn: rm 2 over 3 V_1]	④ V1

65. 9Ω과 3Ω인 저항 6개를 그림과 같이 연결하였을 때, a와 b사이의 합성저항(Ω)은?

① 9	② 4

③ 3	④ 2

66. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, 초기조건은 0이다.)

① [eqn: rm {R_2 + C_s} over {R_1 + R_2 + C_s}]

② [eqn: rm {R_1 + R_2 + C_s} over {R_1 + C_s}]

③ [eqn: rm {R_2 C_s +1} over {R_2 C_s + R_1 C_s +1}]

④ [eqn: rm {R_1 C_s + R_2 C_s +1} over {R_2 C_s +1}]

67. 그림과 같은 회로에서 5Ω에 흐르는 전류 I는 몇 A인가?

① [eqn: rm 1 over 2]	② [eqn: rm 2 over 3]

③ 1	④ [eqn: rm 5 over 3]

68. 전류의 대칭분이 I0＝-2＋j4(A), I1＝6－j5(A), I2＝8－j10(A)일 때 3상 전류 중 상 전류(Ia)의 크기(|Ia|)는 몇 A인가? (단, Ia는 영상분이고, I1은 정상분이고, I2는 역상분이다.

① 9	② 12

③ 15	④ 19

69. V＝50[eqn: rm root 3]－j50(A), I＝15[eqn: rm root 3]＋j15(A)일 때 유효전력 P(W)와 무효전력 Q(Var)는 각각 얼마인가?

① [eqn: P＝3000, ``Q＝-1500]

② [eqn: P＝1500, ``Q＝ -1500 root 3]

③ [eqn: P＝750, ``Q＝-750 root 3]

④ [eqn: P＝2250, ``Q＝-1500 root 3]

70. 푸리에 급수로 표현된 왜형파 f(t)가 반파대칭 및 정현대칭일 때 f(t)에 대한 특징으로 옳은 것은?

[eqn: rm f(t) = a_0 + sum _{ n=1} ^{ ∞ } a_n cos `nωt + sum _{ ∞} ^{ n=1} b_n sin `nωt]

① an의 우수항만 존재한다.

② an의 기수항만 존재한다.

③ bn의 우수항만 존재한다.

④ bn의 기수항만 존재한다.

71. 그림과 같은 회로에서 L2에 흐르는 전류 I2(A)가 단자 전압 V(V)보다 위상이 90º뒤지기 위한 조건은? (단, ω는 회로의 각주파수(rad/s)이다.)

① [eqn: rm R_2 over R_1 = L_2 over L_1]

② [eqn: rm R_1 R_2 = L_1 L_2]

③ [eqn: rm R_1 R_2 = ω`L_1 L_2]

④ [eqn: rm R_1 R_2 = ω^2 `L_1 L_2]

72. RC 직렬회로의 과도현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (R×C)의 값이 클수록 과도 전류는 빨리 사라진다.

② (R×C)의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.

③ 과도 전류는 (R×C)의 값에 관계가 없다.

④ [eqn: rm 1 over R×C]의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.

73. 용량이 50kVA인 단상 변압기 3대를 △결선하여 3상으로 운전하는 중 1대의 변압기에 고장이 발생하였다. 나머지 2대의 변압기를 이용하여 3상 V결선으로 운전하는 경우 최대 출력은 몇 kVA인가?

① [eqn: rm 30 root 3]	② [eqn: rm 50 root 3]

③ [eqn: rm 100 root 3]	④ [eqn: rm 200 root 3]

74. 각 상의 전류가 ia＝30sinωt(A), ib＝30sin(ωt－90º)(A), ib＝30sin(ωt＋90º)(A)일 때 영상분 전류(A)의 순시치는?

① 10sinωt

② 10sin[eqn: rm ωt over 3]

③ 30sinωt

④ [eqn: rm 30 over root 3]sin(ωt＋45º)

75. f(t)＝sint＋2cost를 라플라스 변환하면?

① [eqn: rm 2s over {s^2 +1 }]	② [eqn: rm 2s+1 over (s+1)^2]

③ [eqn: rm 2s+1 over {s^2 +1 }]	④ [eqn: rm 2s over (s+1)^2]

76. 어떤 회로에 흐르는 전류가 i(t)＝7＋14.1sinωt(A)인 경우 실효값은 약 몇 A인가?

① 11.2	② 12.2

③ 13.2	④ 14.2

77. 어떤 전지에 연결된 외부 회로의 저항은 5Ω이고, 전류는 8A가 흐른다. 외부 회로에 5Ω대신 15Ω의 저항을 접속 하면 전류는 4A로 떨어진다. 이 전지의 내부 기전력은 몇 V인가?

① 15	② 20

③ 50	④ 80

78. 파형율과 파고율이 모두 1인 파형은?

① 고조파	② 삼각파

③ 구형파	④ 사인파

79. 회로의 4단자 정수로 틀린 것은?

① A＝2	② B＝12

③ C＝[eqn: rm 1 over 4]	④ D＝6

80. 그림과 같은 4단자 회로망에서 출력 측을 개방하니 V1＝12V, V2＝4V이고, 출력 측을 단락하니 V1＝16V, I1＝4A, I2＝2A이었다. 4단자 정수 A, B, C, D는 얼마인가?

① A＝2, B＝3, C＝8, D＝0.5

② A＝0.5, B＝2, C＝3, D＝8

③ A＝8, B＝0.5, C＝2, D＝3

④ A＝3, B＝8, C＝0.5, D＝2

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 버스덕트 공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외배선의 사용전압이 400V 이상인 경우의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 목조 외의 조영물(점검할 수 없는 은폐장소)에 시설할 것

② 버스덕트는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

③ 버스덕트는 KS C IEC 60529(2006)dp 의한 보호등급 IPX4에 적합할 것

④ 버스덕트는 옥외용 버스덕트를 사용하여 덕트 안에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 한 것일 것

82. 가공전선로의 지지물에 지선을 시설하려는 경우 이 지선의 최저 기준으로 옳은 것은?

① 허용인장하중: 2.11kN, 소선지름: 2.0㎜, 안전율: 3.0

② 허용인장하중: 3.21kN, 소선지름: 2.6㎜, 안전율: 1.5

③ 허용인장하중: 4.31kN, 소선지름: 1.6㎜, 안전율: 2.0

④ 허용인장하중: 4.31kN, 소선지름: 2.6㎜, 안전율: 2.5

83. 직류식 전기철도에서 배류선의 상승 부분 중 지표상 몇 m 미만의 부분은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선을 제외 한다.), 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?

① 1.5	② 2.0

③ 2.5	④ 3.0

84. 고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

85. 변압기에 의하여 특고압전로에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 몇 배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 장치를 그 변압기의 단자에 가까운 1극에 설치하여야 하는가?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

86. 수상전선로의 시설기준으로 옳은 것은?

① 사용전압이 고압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용한다.

② 수상전선로에 사용하는 부대(浮臺)는 쇠사슬 등으로 견고 하게 연결한다.

③ 고압 수상전선로에 지락이 생길 때를 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

④ 수상전선로의 전선은 부대의 아래에 지지하여 시설하고 또한 그 절연피복을 손상하지 아니하도록 시설한다.

87. 특고압 가공전선이 가공약전류 전선 등 저압 또는 고압의 가공전선이나 저압 또는 고압의 전차선과 제1차 접근상태로 시설되는 경우 60kV 이하 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지주 사이의 이격거리는 몇 m 이상인가?

① 1.2	② 2

③ 2.6	④ 3.2

88. 가공전선로의 지지물에는 취급자가 오르고 내리는데 사용 하는 발판 볼트 등은 특별한 경우를 제외하고 지표상 몇 m 미만에는 시설하지 않아야 하는가?

① 1.5	② 1.8

③ 2.0	④ 2.2

89. 특고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이에 보호망을 시설하는 경우 보호망을 구성하는 금속선 상호 간의 간격은 가로 및 세로를 각각 몇 m 이하로 시설하여야 하는가?

① 0.75	② 1.0

③ 1.25	④ 1.5

90. 옥내 고압용 이동전선의 시설기준에 적합하지 않은 것은?

① 전선은 고압용의 캡타이어케이블을 사용하였다.

② 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하였다.

③ 이동전선과 전기사용기계기구와는 볼트 조임 기타의 방법에 의하여 견고하게 접속하였다.

④ 이동전선에 전기를 공급하는 전로의 중성극에 전용 개폐기 및 과전류차단기를 시설하였다.

91. 교통신호등의 시설기준에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 제어장치의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 한다.

② 교통신호등 회로의 사용전압은 300V이하로 한다.

③ 교통신호등 회로의 인하선은 지표상 2m 이하로 한다.

④ LED광원으로 사용하는 교통신호등의 선치는 KS C 7528 “LED 교통신호등”에 적합한 것을 사용한다.

92. 터널 안의 윗면, 교량의 아랫면 기타 이와 유사한 곳 또는 이에 인접하는 곳에 시설하는 경우 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상인가?

① 3	② 3.5

③ 4	④ 4.5

93. 사람이 상시 통행하는 터널 안 배선의 시설기준으로 틀린 것은?

① 사용전압은 저압에 한한다.

② 전로에는 터널의 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설 한다.

③ 애자사용 공사에 의하여 시설하고 이를 노면상 2m 이상의 높이에 시설한다.

④ 공칭단면적 2.5㎟ 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용한다.

94. 고압, 가공전선이 교류 전차선과 교차하는 경우, 고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우 이외에는 단면적 몇 ㎟ 이상의 경동연선(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 경간에 접속점이 없는 것에 한한다.)을 사용하여야 하는가?

① 14	② 22

③ 30	④ 38

95. 1차측 3300V, 2차측 220V인 변압기 전로의 절연내력 시험전압은 각각 몇 V에서 10분간 견디어야 하는가?

① 1차측 4950V, 2차측 500V

② 1차측 4500V, 2차측 400V

③ 1차측 4125V, 2차측 500V

④ 1차측 3300V, 2차측 400V

96. 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 이격거리는 몇㎝ 이상이어야 하는가? (단, 각도 주(角度柱)·분기주(分岐柱) 등에서 혼촉(混觸)의 우려가 없도록 시설하는 경우는 제외한다.)

① 50	② 60

③ 70	④ 80

97. 중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근하는 경우 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 양쪽이 나전선인 경우이다.)

① 0.5	② 1.0

③ 1.5	④ 2.0

98. 고압 또는 특고압 가공전선과 금속제의 울타리가 교차하는 경우 교차점과 좌, 우로 몇 m 이내의 개소에 제1종 접지공사를 하여야 하는가? (단, 전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외한다.)

① 25	② 35

③ 45	④ 55

99. 의료장소 중 그룹 1 및 그룹 2의 의료 IT계통에 시설되는 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?

① 의료용 절연변압기의 정격출력은 10kVA 이하로 한다.

② 의료용 절연변압기의 2차측 정격전압은 교류 250V 이하로 한다.

③ 전원측에 강화절연을 할 의료용 절연변압기를 설치하고 그 2차측 전로는 접지한다.

④ 절연감시장치를 설치하여 절연저항이 50kΩ까지 감소하면 표시설비 및 음향설비로 경보를 발하도록 한다.

100. 전력 보안통신 설비인 무선통신용 안테나를 지지하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상으로 해야 하는가?

① 0.5	② 0.9

③ 1.2	④ 1.5