건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2007.3.4. 1회)

2007년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	나	나	가	가	라	다	다	라	가
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	다	다	가	나	라	나	나	라	나	나
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	라	다	다	라	가	라	라	나	다	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	가	나	가	라	가	나	라	나	다
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	나	다	가	다	가	가	가	가	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	가	라	다	가	다	가	다	나	다
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	라	나	나	라	나	다	다	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	가	가	다	다	다	라	다	나	가
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 다음 중 질식소화와 가장 거리가 먼 것은?

가. CO₂ 소화기를 사용하여 소화

나. 물분무의 방사를 이용하여 소화

다. 포말소화 약제를 방사하여 소화

라. 가스 공급밸브를 폐쇄하여 소화

2. 다음 화재 발생 위험에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 인화점은 낮을수록 위험하다.

나. 발화점은 높을수록 위험하다.

다. 산소 농도는 높을수록 위험하다.

라. 연소 하한계는 낮을수록 위험하다.

3. 연소물에 의한 분류에서 A급 화재에 속하는 것은?

가. 유류	나. 목재

다. 전기	라. 가스

4. 다음 중 대기압을 나타내는 단위는?

가. mmHg	나. cd

다. dB	라. Gauss

5. 15℃의 물 1g을 1℃ 상승시키는데 필요한 열량은?

가. 1cal	나. 15cal

다. 1kcal	라. 15kcal

6. 보통 화재에서 눈부신 백색(휘백색)불꽃의 온도는 몇 ℃ 정도인가?

가. 600℃	나. 900℃

다. 1200℃	라. 1500℃

7. 소화기의 설치 장소로 적당하지 않은 것은?

가. 통행 또는 피난에 지장을 주지 않는 장소

나. 사용 시 반출이 용이한 장소

다. 장난의 방지를 위하여 사함들의 눈에 띄지 않는 장소

라. 위험물 등 각 부분으로부터 규정된 이내의 장소

8. 피난대책의 일반적 원칙이 아닌 것은?

가. 피난 수단은 원시적인 방법으로 하는 것이 바람직하다.

나. 피난 대책은 비상시 본능상태에서도 혼돈이 없도록 하여야 한다.

다. 피난 경로는 가능한 한 길어야 한다.

라. 피난 시설은 가급적 고정식 시설이 바람직하다.

9. 다음 중 연소의 3요소가 아닌 것은?

가. 점화원	나. 공기

다. 연료	라. 촉매

10. 다음 중 분해연소가 일어나는 가연물은?

가. 목재	나. 나프탈렌

다. 코크스	라. TNT

11. 다음 중 화재의 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 복사열	나. 마찰열

다. 기화열	라. 정전기

12. 철골콘크리트조의 기둥에서 내화구조의 기준으로 옳은 것은?

가. 작은지름 15㎝ 이상으로서 철골을 두께 4㎝ 이상의 철망 몰탈로 덮은 것

나. 작은지름 20㎝ 이상으로서 철골을 두께 7㎝ 이상의 콘크리트 블록으로 덮은 것

다. 작은지름 25㎝ 이상으로서 철골을 두께 5㎝ 이상의 콘크리트로 덮은 것

라. 작은지름 30㎝ 이상으로서 철골을 두께 3㎝ 이상의 석재로 덮은 것

13. 황린의 저장 방법으로 옳은 것은?

가. 물속에 저장한다.

나. 아세톤 속에 저장한다.

다. 강산화제와 혼합하여 저장한다.

라. 아세틸렌가스로 봉입하여 저장한다.

14. 화재 시 연소물의 온도를 일정 온도 이하로 낮추어 소화하는 방법은?

가. 질식소화	나. 냉각소화

다. 제거소화	라. 희석소화

15. 증기비중에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 증기비중이 1조다 크면 공기보다 무겁고, 1보다 작으면 공기보다 가벼운 것을 의미한다.

나. 건조공기의 무게를 1로 했을 때 이와 비교되는 증기의 상대적 무게를 증기비중이라 한다.

다. 증기비중은 증기의 분자량을 공기의 분자량으로 나눈 값이다.

라. 가스누출 시 증기비중에 따라서 LNG는 바닥에, LPG는 위에 모이게 된다.

16. 다음 중 하론 1301의 화학식에 포한되지 않는 원소는?

가. 탄소	나. 염소

다. 불소	라. 브롬

17. 제4류 위험물의 일반적인 특성이 아닌 것은?

가. 인화가 용이한 액체이다.

나. 대부분의 증기는 공기보다 가볍다.

다. 물보다 가볍고 물에 녹지 않는 것이 많다.

라. 대부분 유기화합물질이다.

18. 양초와 같이 고체가 기체로 되어 연소하는 형태는 어떤 연소에 해당하는가?

가. 표면연소	나. 분해연소

다. 자기연소	라. 증발연소

19. 건물내부에서 화재가 발생하여 실내온도가 27℃에서 1227℃로 상승한다면 이 온도상승으로 인하여 실내공기는 처음의 몇 배로 팽창하겠는가? (단, 화재에 의한 압력변화 등 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다.)

가. 3배	나. 5배

다. 7배	라. 9배

20. 다음 중 정전기를 방지하기 위한 대책에 해당되지 않는 것은?

가. 접지를 한다.

나. 물질의 마찰을 크게 한다.

다. 공기를 이온화한다.

라. 공기의 상대습도를 일정 수준 이상으로 유지한다.

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 다음 중 Newton의 점성법칙을 기초로 항 점도계는?

가. 낙구식 점도계	나. Ostwald 점도계

다. Saybol1 점도계	라. Sromer 점도계

22. 밑면의 가로, 세로가 각각 20m이고 높이가 3m인 직육면체 바지선을 소방정으로 만들고 그 위에 49kN의 소화약제를 실었다. 이 때 바지선을 만든 재료의 비중이 0.8이라면 바닷물 속에 잠긴 바지선의 부피는 약 몇 ㎥인가? (단, 바닷물의 비중은 1.025로 한다.)

가. 975	나. 960

다. 941.5	라. 930.5

23. 질량유량 900㎏/s로 물(밀도 1000㎏/㎥)이 그림과 같이 관내를 흐르고 있다. ⓑ지점에서의 평균유속은 약 몇 m/s인가?

가. 1.79	나. 3.58

다. 7.16	라. 14.3

24. 펌프의 비속도(ns)를 구하는 식으로 맞는 것은? (단, 기호는 Q : 유량, n : 회전수, H : 진양정이다.)

가. [eqn: rm n_s = {n root Q} over {H^{ 4 over 3}}]	나. [eqn: rm n_s = {n root H} over {Q^{3 over 4}}]

다. [eqn: rm n_s = {Q root n} over {H^{3 over 4}}]	라. [eqn: rm n_s = {n root Q} over {H^{3 over 4}}]

25. 경우 화재 시 주수(물)에 의한 소화가 부적당한 이유는?

가. 물보다 비중이 가벼워 물 위에 떠서 화재 확대의 우려가 있으므로

나. 물과 반응하여 유독가스를 발생하므로

다. 경유의 연소열로 산소가 방출되어 연소를 돕기 때문에

라. 경우가 연소 할 때 수소가스가 발생하여 연소를 돕기 때문에

26. 국소 대기압이 0.08MPa이고 절대압력이 0.5MPa인 경우 게이지 압력은 얼마인가?

가. 0.58MPa	나. 0.42MPa 진공

다. 0.58MPa 진공	라. 0.42MPa

27. 20℃에서 물이 지름 75㎜인 관속을 1.9L/s로 흐르고 있다. 이때 레이놀즈 수를 구하면? (단, 20℃일 때 물의 동점성계수는 1.006×10-6㎡/s이다.)

가. 11284	나. 19874

다. 28294	라. 32063

28. 처음에 온도, 비체적이 각각 T₁, v₁인 이상기체 1㎏을 압력 P로 일절하게 유지한 채로 가열하여 온도를 3T₁ 까지 상승시킨다. 이상기체가 한 일은 얼마인가?

가. Pv₁	나. 2v₁

다. 3v₁	라. 4v₁

29. 그림과 같이 유량 0.314㎥/s로 분출하는 물제트가 5m/s의 속도로 이동하고 있는 평판에 충돌할 때 평판에 작용하는 힘은 몇 N인가? (단, 제트의 지름은 200㎜이고, 물의 밀도는 1000㎏/㎥이다.)

가. 196.4	나. 273.3

다. 783.8	라. 984.4

30. 물이 안지름 500㎜인 파이프를 통하여 5m/s의 속도로 흐를 때 유량은 몇 ㎥/s인가?

가. 0.98	나. 1.25

다. 2.46	라. 3.64

31. 송풍기의 전압이 15mmAq, 풍량이 20㎥/min, 전압효율이 0.6일 때 축동력은 몇 W인가?

가. 463	나. 816

다. 1110	라. 1264

32. 다음의 위험물 중 물 소화약제를 사용하여 소화할 수 있는 물질은?

가. 유황	나. 마그네슘

다. 칼륨	라. 나트륨

33. 관의 온도 T가 시간 t에 따라 Tet1/4으로 변하고 있다. 여기서 상수 Te는 절대온도이다. 이 관의 흑체 방사도는 시간에 따라 어떻게 변하는가? (단, σ는 슈테판-볼쯔만 상수이다.)

가. σTe4	나. σTe4t

다. σTe4t2	라. σTe4t4

34. 사염화탄소(CCl₄) 사용 시 발생할 수 있는 독성가스는?

가. 포스겐가스	나. 이산화탄소

다. 질소	라. 수소

35. 분자량이 44인 이상기체의 압력이 98kPa이고 온도가 15℃일 때 밀도는 몇 ㎏/㎥인가? (단, 일반기체상수는 8314J/kmol·K이다.)

가. 1.2	나. 1.6

다. 1.7	라. 1.8

36. 아래 보기의 정의는 무엇을 설명한 것인가?

유체의 유동 시 주어진 순간에 모든 곳에서 속도벡터에 접하는 선이다.

가. 유성	나. 유액선

다. 유적선	라. 시간선

37. 배관 속을 완전히 발달된 난류로 흐르는 유체의 손실수두에 관한 사항으로 옳은 것은?

가. 마찰계수는 반비례한다.

나. 관의 길이에 비례한다.

다. 유속에 반비례한다.

라. 관의 내경에 비례한다.

38. 다음 중 대표적인 펌프(pump)의 이상현상에 해당하지 않는 것은?

가. 공동현상(cavitation)

나. 수격작용(water ha㎜er)

다. 역동현상(surging)

라. 진공현상(vacuum)

39. 다음은 청정 소화약제 IG-541에 대한 설명이다. 바르지 못한 것은?

가. 질소, 아르곤, 이상화탄소의 혼합기체이다.

나. 화학적 소화효과에 의해서 소화가 된다.

다. 독성이 비교적 낮아 전역방출방식용으로 사용이 가능하다.

라. 오존파괴지수가 0이다.

40. 검사면을 통과하는 유동에 대하여 질량유량([eqn: dot {m}])을 다음과 같이 구하는 경우가 있다. 여기서 ρ는 밀도, A는 유동 단면적, V는 유체의 속도이다. 이 식이 성립하기 위해 필요한 조건이 아닌 것은?

[eqn: bold {dot {m} `=` rho ``rmA `V}]

가. 검사면은 움직이지 않는다.

나. 밀도는 일정하다.

다. 검사면이 원형이다.

라. 유동은 검사면에 수직이다.

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 다음 중 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는 소화활동설비에 포함되지 않는 것은?

가. 비상콘센트설비	나. 무선통신보조설비

다. 연소방지설비	라. 자동화재속보설비

42. 다음 중 소방신호의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 훈련신호 : 훈련상 필요하다고 인정되는 때 발령

나. 발화신호 : 화재위험경보 시 발령

다. 해제신호 : 소화활동이 필요 없다고 인정되는 때 발령

라. 경계신호 : 화재예방상 필요하다고 인정되는 때 발령

43. 다음 중 소방대상물에 속하지 않는 것은?

가. 선박건조 구조물	나. 산림

다. 항해 중인 선박	라. 차량

44. 다음 특정소방대상물 중 자동식 소화기를 설치하여야 하는 것은?

가. 아파트

나. 지하가중 터널로서 길이가 1000m 이상인 터널

다. 지정문화재 및 가스시설

라. 항공기 격납고

45. 화재가 발생하는 경우 인명 또는 재산의 피해가 클 것으로 예상되는 때 소방대상물의 개수·이전·제거, 사용금지 등의 필요한 조치를 명할 수 있는 자는?

가. 시·도지사

나. 기초자치단체장

다. 소방본부장 또는 소방서장

라. 의용소방대장

46. 다음 중 위험물에 대한 용어의 정의를 바르게 설명한 것은?

가. 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품을 말한다.

나. 국무총리령으로 정하는 인화성 또는 발화성 등의 물품과 특수가연물을 말한다.

다. 시·도 조례로 정하는 인화성 또는 발화성 등의 물품을 말한다.

라. 행정자치부령이 정하는 인화성 또는 발화선 등의 물품과 특수가연물을 말한다.

47. 다음 특정대상물 중 숙박시설에 해당하지 않는 것은?

가. 업무를 주로 하는 각 개별실에 일부 숙식을 할 수 있는 건축물

나. 호텔·여관·모텔·여인숙

다. 한국전통호텔

라. 수상관광호텔

48. 다음 중 건축물 내부의 천장 또는 벽에 설ㄹ치하는 실내장식물에 해당하지 않는 것은?

가. 너비 10㎝ 이하의 반자돌림대

나. 합판

다. 두께 4㎜ 이상인 종이류

라. 흡음을 위하여 설치하는 흡음재

49. 소방용수시설에서 저수조의 설치 기준으로 적합하지 않은 것은?

가. 지면으로부터의 낙차가 6m 이하일 것

나. 흡수부분의 수심이 0.5m 이상일 것

다. 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있도록 할 것

라. 흡수에 지장이 없도록 토사 및 쓰레기 등을 제거할 수 있는 설비를 갖출 것

50. 자동화재탐지설비의 하자보수 보증기간은?

가. 1년	나. 2년

다. 3년	라. 5년

51. 다음 중 소방용기계·기구에 속하지 않는 것은?

가. 화학반응식거품소화약제

나. 방염액·방염도료 및 방염성물질

다. 자동소화설비의 기기 중 유수검지장치

라. 가스누설경보기

52. 소방시설공사업법상 소방시설업에 속하지 않는 것은?

가. 소방시설관리업

나. 소방시설설계업

다. 소방시성공사업

라. 소방공사감리업

53. 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 관계자에 대한 벌칙은?

가. 1년 이하의 징역

나. 1000만 원 이하의 벌금

다. 500만 원 이하의 벌금

라. 100만 원 이하의 벌금

54. 다중이용업의 범위에 속하는 학원의 수용인원을 산정하려고 한다. 다음 중 바닥면적에 포함시켜야 하는 것은?

가. 복도의 면적

나. 계단의 면적

다. 휴게실의 면적

라. 화장실의 면적

55. 다음 중 다중이용업에 해당하지 않는 것은?

가. 놀이방업

나. 고시원업

다. 콜라텍업

라. 단란주점영업

56. 다음 중 면적에 관계없이 건축허가 동의를 받아야 하는 소방대상물은?

가. 근린생활시설

나. 위락시설

다. 항공기격납고

라. 업무시설

57. 소방공사감리업의 업무 수행 내용과 거리가 먼 것은?

가. 공사 중인 소바시설등의 성능시험

나. 공사업자의 소방시설등의 시공이 설계도서 및 화재안전기준에 적합한지에 대한 지도·감독

다. 소방시설등의 설치계획표의 적법성 검토

라. 실내장식물의 불연화 및 방염물품의 적법성 검토

58. 건축물 또는 공작물에는 화재발생 등 비상시에 안전한 곳으로 피난할 수 있도록 주된 출입구 외에 비상구를 설치하고 있다. 다음 중 비상구로 사용되는 출입구의 크기로 알맞은 것은?

가. 가로 95㎝ 이상, 세로 110㎝ 이상

나. 가로 85㎝ 이상, 세로 130㎝ 이상

다. 가로 75㎝ 이상, 세로 150㎝ 이상

라. 가로 65㎝ 이상, 세로 170㎝ 이상

59. 소방시설의 작동기능점검을 실시한 자는 그 점검결과를 얼마 동안 자체 보관하여야 하는가?

가. 1년	나. 2년

다. 3년	라. 4년

60. 화재, 재난, 재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에는 소방활동에 필요한 자로서 그 구역에의 출입을 제한할 수 있다. 다음 중 소방활동구역의 설정권자는?

가. 소방방재청장

나. 시·도지사

다. 소방대장

라. 시장, 군수

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 는 스프링클러 헤드의 어떠한 식을 나타내는가? (단, P : 방수압력, K : 방수상수이다.)

가. 살수 분포시험

나. 충전압 시험

다. 수격 시험

라. 방수량 시험

62. 제연설비에 사용되는 원심식 송풍기의 형태가 아닌 것은?

가. 다익형	나. 레이디얼형

다. 익형	라. 프로펠러형

63. 연결송수관 설비를 설치하는 목적으로 적합한 것은?

가. 옥내소화전 설비의 사용보다 많은 량의 방수를 필요로 하는 화재에 대비

나. 초기소화 시 타설비와 동시 사용으로 방수량을 증가시키기 위해서

다. 호스길이가 길어서 옥내소화전보가 성능이 좋기 때문에

라. 소방차의 방수설비의 도달거리와 건물외피의 살수 장애를 극복하기 위해서

64. 배관의 신축이음 형식과 관련이 없는 것은?

가. 벨로우즈 형	나. 베벨엔드 형

다. 루프 형	라. 스위블 형

65. 소화기 및 가압용 가스용기의 안전밸브에 관한 설명으로 적합하지 아니한 것은?

가. 본체용기 내 압력을 유효하게 감입할 수 있는 구조로 한다.

나. 분해 혹은 조정이 가능한 구조로 한다.

다. 봉관식의 경우 분출구에는 봉인을 하여야 한다.

라. 안전밸브에는 「안전밸브」표시를 한다.

66. 피난기구의 화재안전기준에 의한 피난기구가 아닌 것은?

가. 미끄럼대	나. 피난 사다리

다. 구조대	라. 엘리베이터

67. 포소화설비의 포헤드는 소방대상물의 바닥면적 몇 ㎡마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

가. 7㎡	나. 9㎡

다. 11㎡	라. 13㎡

68. 강관 절단 후 단면의 안쪽에 생기는 거스러미를 제거하는 공구는?

가. 파이프 커터	나. 파이프 밴더

다. 파이프 리머	라. 파이프 바이스

69. 스프링클러 설비의 가압 송수장치 정격토출 압력은 하나의 헤드 선단에서 얼마의 압력이 되어야 하는가?

가. 0.1MPa(1㎏f/㎠) 이상, 0.7MPa(7㎏f/㎠) 이하

나. 0.17MPa(1.7㎏f/㎠) 이상, 1.2MPa(12㎏f/㎠) 이하

다. 0.1MPa(1㎏f/㎠) 이상, 1.2MPa(12㎏f/㎠) 이하

라. 0.17MPa(1.7㎏f/㎠) 이상, 0.7MPa(7㎏f/㎠) 이하

70. 연결송수관설비의 설명 중 맞지 않는 것은?

가. 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형으로 할 것

나. 송수구는 지면으로부터 높이 0.5m 이상 2.5m 이하의 위치에 설치할 것

다. 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치할 것

라. 송수구 및 방수구는 구경 65㎜의 것으로 할 것

71. 상수도소화용수설비의 설치기준으로 적합하지 않는 것은?

가. 상수도소화용수설비는 수도법의 규정을 따른다.

나. 소화전은 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설치한다.

다. 호칭지름 50㎜ 이상의 수도배관에 호칭지름 80㎜ 이상의 소화전을 접속한다.

라. 소화전은 소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치한다.

72. 포소화설비의 자동식 기동장치에 사용되는 감지기와 폐쇄형스프링클러헤드에 대한 내용 중 잘못된 것은?

가. 하나의 감지장치 경계구역은 2개 이상의 층이 되도록 한다.

나. 스프링클러헤드는 표시온도가 79℃ 미만인 것을 사용한다.

다. 1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 20㎡ 이하로 한다.

라. 부착면의 높이는 바닥으로부터 5m 이하이어야 한다.

73. 물분무소화설비의 화재안전기준에서 차량이 주차하는 바닥의 경우 배수구를 향한 기울기는?

가. 50분의 1 이상

나. 75분의 1 이상

다. 100분의 1 이상

라. 150분의 1 이상

74. 다음 중 왕복펌프의 특징이 아닌 것은?

가. 흡입밸브와 송출밸브가 있다.

나. 높은 송출 압력을 얻을 수 있다.

다. 기어 펌프가 대표적인 왕복 펌프이다.

라. 다름 펌프에 비해 역동이 심하다.

75. 제연설비에 설치하는 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 얼마 이하로 하는가?

가. 5m/s	나. 10m/s

다. 15m/s	라. 20m/s

76. 스프링클러 소방설비의 화재안전기준에서 특수 가연물을 취급하는 랙크식 창고에는 랙크높이 몇 m 이하마다 스프링클러헤드를 설치하여야 하는가?

가. 1.7m	나. 2.1m

다. 4m	라. 6m

77. 소화기구의 표시내용 중 적합하지 않는 것은?

가. 종별 및 형식

나. 소화능력 단위

다. 방사거리 및 방사시간

라. 경보방법

78. 저압식 이산화탄소 소화설비의 배관에 사용되는 동관은 몇 MPa(㎏f/㎠)이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용하여야 하는가?

가. 5.0MPa (50㎏f/㎠)

나. 4.75MPa (47.5㎏f/㎠)

다. 3.75MPa (37.5㎏f/㎠)

라. 3.0MPa (30㎏f/㎠)

79. 할로겐화합물이 가압식 가스저장용기에는 얼마 이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력 조정장치를 설치하여야 하는가?

가. 1.0MPa (10㎏f/㎠)

나. 2.0MPa (20㎏f/㎠)

다. 3.0MPa (30㎏f/㎠)

라. 4.0MPa (40㎏f/㎠)

80. 분말소화설비에서 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때, 주 밸브를 개방하기 위해 저장용기에 설치하는 것은?

가. 정압작동장치	나. 체크밸브

다. 압력조정기	라. 선택밸브