건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2008.9.7. 4회)

2008년 4회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	나	라	나	가	라	라	라	나	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	라	가	라	나	가	다	나	나	다
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	가	가	나	나	다	나	라	가	가	다
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	나	라	라	가	다	나	가	나	다
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	가	라	라	다	나	가	다	가	라	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	라	다	나	나	다	라	라	다	다	가
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	다	가	다	가	나	다	다	가	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	라	다	가	다	가	다	라	가	가
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 다음 물질 중 자연발화의 위험성이 가장 낮은 것은?

가. 석탄	나. 팽창질석

다. 셀룰로이드	라. 퇴비

2. 0℃의 얼음 1g이 100℃의 수증기가 되려면 몇 cal의 열량이 필요한가? (단, 0℃ 얼음의 융해열은 80cal/g이고, 100℃ 물의 증발잠열은 539cal/g이다.)

가. 539	나. 719

다. 939	라. 1119

3. 화재 시 연소물에 대한 공기공급을 차단하여 소화하는 방법은?

가. 냉각소화

나. 부촉매소화

다. 제거소화

라. 질식소화

4. 사염화탄소를 소화약제로 사용하지 않는 주된 이유는?

가. 폭발의 위험성이 있기 때문에

나. 유도가스의 발생 위험이 있기 때문에

다. 전기 전도성이 있기 때문에

라. 공기보다 비중이 크기 때문에

5. 연소의 3요소가 모두 포함된 것은?

가. 나무, 산소, 불꽃

나. 산화열, 산소, 점화에너지

다. 질소, 가연물, 산소

라. 가연물, 헬륨, 공기

6. 다음 중 인화점이 가장 낮은 물질은?

가. 메탄올

나. 메틸에틸케톤

다. 에탄올

라. 산화프로필렌

7. 고체 물질의 연소형태에 해당하지 않는 것은?

가. 증발연소

나. 분해연소

다. 자기연소

라. 확산연소

8. B급 화재는 다음 중 어떤 화재를 의미하는가?

가. 금속 화재	나. 일반 화재

다. 전기 화재	라. 유류 화재

9. 다음 중 가연성 물질이 아닌 것은?

가. 수소	나. 산소

다. 메탄	라. 암모니아

10. 제1류 위험물 과산화나트륨의 화재에 가장 적합한 소화방법은?

가. 다량의 물에 의한 소화

나. 마른 모래에 의한 소화

다. 포소화기에 의한 소화

라. 분무상의 주수 소화

11. 부피비로 질소 65%, 수소 15%, 탄산가스 20%로 혼합된 760mmHg의 기체가 있다. 이때 질소의 분압은 몇 mmHg인가? (단, 모두 이상기체로 간주한다.)

가. 152	나. 252

다. 394	라. 494

12. 물과 반응하여 가연성인 아세틸렌가스를 발생시키는 것은?

가. 칼륨	나. 나트륨

다. 마그네슘	라. 탄화칼슘

13. 밀폐된 화재발생 공간에서 산소가 일시적으로 부족하다가 갑작스럽게 공급되면서 폭발적인 연소가 발생하는 현상은?

가. 백드래프트

나. 프로스오버

다. 보일오버

라. 슬롭오버

14. 다음 중 변전실 화재에 적합하지 않은 소화설비는?

가. 이상화탄소 소화설비

나. 물분무 소화설비

다. 할로겐화합물 소화설비

라. 포 소화설비

15. 피난계획의 일반원칙 중 fail safe 원칙에 해당하는 것은?

가. 피난 경로는 간단명료할 것

나. 두 방향 이상의 피난통로를 확보하여 둘 것

다. 피난수단은 이동식 시설을 원칙으로 할 것

라. 그림을 이용하여 표시를 할 것

16. 다음 중 불완전연소 시 발생하는 가스로서 헤모글로빈에 의한 산소의 공급에 장해를 주는 것은?

가. CO	나. CO₂

다. HCN	라. HCl

17. 위험물별 성질이 잘못 연결된 것은?

가. 제2류 위험물 - 가연성 고체

나. 제3류 위험물 - 금수성 물질 및 자연발화성 물질

다. 제4류 위험물 - 산화성 고체

라. 제5류 위험물 - 자기반응성 물질

18. 프로판 가스의 증기 비중은 약 얼마인가? (단, 공기의 분자량은 29이고, 탄소의 원자량은 12, 수소의 원자량은 1이다.)

가. 1.37	나. 1.52

다. 2.21	라. 2.51

19. 건축물의 주요구조부에 해당하는 것은?

가. 사이 기둥

나. 지붕틀

다. 작은 보

라. 옥외 계단

20. 공기 중에 산소는 약 몇 vol% 포함되어 있는가?

가. 15	나. 18

다. 21	라. 25

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 이상 유체에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 비압축성이며 점성이 없는 유체

나. 압축성이며 정상류인 유체

다. 비압축성이며 점성이 있는 유체

라. 압축성이며 비정상류인 유체

22. 소화약제 Halon 1301의 분자식으로 옳은 것은?

가. CF₃Br

나. CF₂BrCl

다. CHCl₂CF₃

라. C₂F₄Br₂

23. A B C급 화재에 모두 적용 가능한 분말 소화약제는?

가. KHCO₃

나. NH₄-H₂PO₄

다. NaHCO₃

라. CO(NH₂)₂＋KHCO₃

24. 펌프의 양정 가운데 실양정(actual head)을 가장 적합하게 설명한 것은?

가. 펌프의 중심선으로부터 흡입 액면가지의 수직 높이

나. 펌프를 중심으로 하여 흡입 액면에서 송출 액면까지의 수직 높이

다. 펌프의 중심선으로부터 송출 액면까지의 수직 높이

라. 펌프를 중심으로 하여 흡입 액면에서 송출 액면까지의 마찰 손실 수두

25. 대기압 101kPa인 곳에서 측정된 진공 압력이 7kPa일 때, 절대 압력은 몇 kPa인가?

가. -7

나. 7

다. 94

라. 108

26. 체적 유량에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 단면적이 일정할 때 속도에 비례한다.

나. 단위 면적당 질량 유량을 나타낸다.

다. 체적 유량의 차원은 L3T-1(L : 길이, T : 시간)이다.

라. 체적 유량의 단위는㎥/s이다.

27. 베르누이 방정식을 유도하기 위한 가정으로 틀린 것은?

가. 정상유동이다.

나. 마찰이 없는 유동이다.

다. 같은 유선 위의 두 점에 적용한다.

라. 점성유동이다.

28. 어떤 관 속의 정압(절대압력)은 294kPa, 온도는 27℃, 공기의 기체상수 R＝287J/㎏·K일 경우, 안지름 250㎜인 관 속을 흐르고 있는 공기의 평균 유속이 50m/s이면 공기는 매초 약 몇 ㎏ 이 흐르는가?

가. 8.4	나. 9.5

다. 10.7	라. 12.5

29. 웨버수(Weber number)의 물리적 의미를 옳게 나타낸 것은?

가. [eqn: rm 관성력 over 표면장력]	나. [eqn: 관성력 over 중력]

다. [eqn: 표면장력 over 관성력]	라. [eqn: 중력 over 관성력]

30. 할로겐화합물 대체소화약제(청정소화약제)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. ODP는 오존 파괴 능력을 나타내는 지표이다.

나. GWP는 지구 온난화에 기여하는 정도를 나타내는 지표이다.

다. 소화약제의 GWP는 가능한 한 커야한다.

라. 안정하여 저장 시 분해되지 말아야 한다.

31. 수면으로부터 3m 깊이에 단면적이 0.01㎡인 오리피스를 설치하여 4㎥/min의 물을 유출시킬 때 오리피스의 유량계수는 얼마 정도인가?

가. 0.96	나. 0.91

다. 0.87	라. 0.83

32. 20℃의 공기(기체상수 R＝0.287kJ/㎏·K, 정압비열 Cp＝1,004kJ/㎏·K) 3㎏이 압력 0.1MPa에서 등압 팽창하여 부피가 두 배로 되었다. 이때 공급된 열량은 약 몇 kJ인가?

가. 252	나. 883

다. 441	라. 1765

33. 물속에 지름 4㎜인 유리관을 삽입할 때, 모세관에 의한 상승높이는 약 몇 ㎜인가? (단, 물과 유리관의 접촉각은 0°이고, 물의 표면장력은 0.0742N/m이다.)

가. 4.1	나. 5.3

다. 6.7	라. 7.6

34. 실제표면에 대한 복사를 연구하는 것은 매우 어려우므로 이상적인 표면인 흑체의 표면을 도입하는 것이 편리하다. 다음 흑체를 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 흑체는 방향, 파장의 길이에 관계없이 에너지를 흡수 또는 방사한다.

나. 흑체에서 방출된 총복사는 파장과 온도만의 함수이고 방향과는 관계없다.

다. 일정한 온도와 파장에서 흑체보다 더 많은 에너지를 방출하는 표면은 없다.

라. 흑체가 방출하는 단위 면적당 복사 에너지는 온도와 무관하다.

35. HCFC BLEND A의 사용을 제한하여야 하는 화재는?

가. 유기과산화물의 저장소 화재

나. 컴퓨터실 화재

다. 라디오방송국 화재

라. 항공기 객실 화재

36. 회전수 1000 rpm, 전양정 60m에서 0.12㎥/s의 물을 배출하는 펌프의 축동력이 100kW이다. 이 펌프와 상사인 펌프가 크기가 3배이면서 500rpm으로 운전될 때의 축동력을 구하면 몇 kW인가?

가. 2037.5	나. 203.75

다. 3037.5	라. 4037.5

37. 그림과 같이 수직으로 서 있는 U자관 액주계에서 어떤 액체 30㎝의 높이와 수은 10㎝의 높이가 평형을 이루고 있다. 액체의 비중은 얼마인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

가. 2.81	나. 4.53

다. 6.81	라. 9.07

38. 레이놀즈 수가 1200인 물이 흐르는 원관에서 마찰계수(f)는 약 얼마인가?

가. 0.053	나. 0.53

다. 5.33	라. 53.3

39. 30℃의 물이 들어 있는 유리컵이 위쪽으로 9.8m/s²로 가속되고 있는 엘리베이터에 놓여 있다. 유리컵 속의 물의 깊이는 100㎜이다. 컵 바닥에서의 계기 압력은 약 몇 Pa인가? (단, 30℃의 물의 밀도는 ρ＝995㎏/㎥이다.)

가. 1076	나. 1950

다. 2149	라. 3900

40. 어떤 물체가 공기 중에서의 무게는 1.5N이고, 물속에서의 무게는 1.1N이다. 이 물체의 비중은?

가. 2.65	나. 1.65

다. 3.75	라. 3.50

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 다음 화학물질 중 제6류 위험물에 속하지 않는 것은?

가. 황산	나. 질산

다. 과염소산	라. 과산화수소

42. 다음 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

가. 통합감시시설	나. 가스누설경보기

다. 비상방송설비	라. 비상콘센트설비

43. 다음 중 소방시설과 하자보수보증기간이 올바른 것은?

가. 자동식소화기 - 2년

나. 자동화재탐지설비 - 2년

다. 비상경보설비 - 3년

라. 옥내소화전설비 - 3년

44. 다음 중 화재경계지구의 지정대상지역에 포함되지 않는 것은?

가. 시장지역

나. 공장·창고가 밀집한 지역

다. 유원지 및 학교 주변지역

라. 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역

45. 다음 중 특수가연물의 저장 및 취급의 기분으로 올바르지 않은 것은? (단, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우가 아님)

가. 품명별로 구분하여 쌓을 것

나. 쌓는 높이는 20m 이하가 되도록 할 것

다. 쌓는 부분의 바닥면적은 50㎡ 이하가 되도록 할 것

라. 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이상이 되도록 할 것

46. 대통령령이 정하는 특수가연물과 관련하여 다음 중 특수가연물에 규정된 품명별 수량으로 올바른 것은?

가. 면화류 : 200㎏ 이상

나. 나무껍질 및 대팻밥 : 300㎏ 이상

다. 넝마 및 종이부스러기 : 400㎏ 이상

라. 가연성고체류 : 500㎏ 이상

47. 다음 중 시·도의조례가 정하는 바에 따라 관할소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 임시 저장 또는 취급할 수 있는 기간으로 알맞은 것은?

가. 360일 이내	나. 180일 이내

다. 90일 이내	라. 60일 이내

48. 다음 중 ( ㉠ ), ( ㉡ )에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

구조대의 편성과 운영 등에 관하여 필요한 사항은  ( ㉠ )으로 정하며, 구급대의 편성과 운영 등에 관하여 필요한 사항은  ( ㉡ )으로 정한다.

가. ㉠ 대통령령, ㉡ 대통령령

나. ㉠ 대통령령, ㉡ 행정안전부령

다. ㉠ 행정안전부령, ㉡ 대통령령

라. ㉠ 행정안전부령, ㉡ 행정안전부령

49. 다음 중 소방용수시설인 저수조의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

가. 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

나. 흡수부분의 수심이 0.5m 이상일 것

다. 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60㎝ 이상일 것

라. 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 수동으로 확실하게 급수되는 구조일 것

50. 다음 중 소방관계법령상 소방용 기계·기구에 속하는 것은?

가. 자동식소화기 중 화학반응식거품소화기

나. 소화약제 중 이산화탄소소화약제

다. 소방펌프 중 이동용소방펌프

라. 비상조명등 중 간이 비상조명등

51. 다음 중 소방시설업의 등록을 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 이의 시점이나 그 영업을 정지하게 할 수 있는 경우에 속하는 것은?

가. 등록을 한 후 정당한 사유 없이 계속하여 6개월 이상 휴업한 때

나. 등록을 한 후 정당한 사유 없이 계속하여 9개월 이상 휴업한 때

다. 등록을 한 후 정당한 사유 없이 계속하여 6개월이 지날 때까지 영업을 개시하지 않을 때

라. 등록증 또는 등록수첩을 빌려준 때

52. 2급 방화관리대상물에 두어야 할 방화관리자로 선임할 수 없는 자는?

가. 전기공사산업기사 자격을 가진 자

나. 소방공무원으로 1년 이상 근무한 경력이 있는 자

다. 의용소방대원으로 2년 이상 근무한 경력이 있는 자

라. 경찰공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 자

53. 숙박시설이 있는 청소년시설의 경우 수용인원이 몇 인 이상일 경우 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는가?

가. 50인	나. 100인

다. 150인	라. 200인

54. 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 할 때는 화재경계지구안의 관계인에게 훈련 또는 교육 며칠 전까지 그 사실을 통보하여야 하는가?

가. 7일	나. 10일

다. 15일	라. 30일

55. 다음 중 소방검사의 결과 화재예방을 위하여 필요한 때 관계인에게 소방대상물에 대한 개수·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한 등의 필요한 조치를 명할 수 있는 특정소방대상물에 포함되지 않는 것은?

가. 근린생활시설	나. 위락시설

다. 업무시설	라. 교정시설

56. 특정소방대상물 중 근린생활시설과 가장 거리가 먼 것은?

가. 안마시술소	나. 찜질방

다. 한의원	라. 무도학원

57. 시·도지사는 완공검사를 받지 아니하고 제조소 등을 사용한 때에 제조소등에 대한 사용정지가 그 이용자에게 심한 불편을 주거나 그 밖에 공익을 해칠 우려가 있는 때에는 사용정지처분에 갈음하여 얼마의 과징금을 부과할 수 있는가?

가. 3천만 원 이하	나. 5천만 원 이하

다. 1억 원 이하	라. 2억 원 이하

58. “무창층” 이라 함은 지상층 개구부 면적의 합계가 당해 층의 바닥면적의 얼마 이하가 되는 층을 말하는가?

가. [eqn: 1 over 3]	나. [eqn: 1 over 10]

다. [eqn: 1 over 30]	라. [eqn: 1 over 300]

59. 방염대상물품에 대하여 방염처리를 하고자 하는 자는 누구에게 방염처리업의 등록을 하여야 하는가?

가. 해정안전부장관	나. 소방방재청장

다. 시·도지사	라. 소방본부장

60. 다음 중 소방시설업자가 설계·시공 또는 감리를 수행하게 한 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 그 사실을 통지하여야 하는 내용에 포함되지 않는 것은?

가. 소방시설공사업법 위반에 따라 벌금이 부과되었을 때

나. 소방시설업의 등록취소 또는 영업정지의 처분을 받은 때

다. 휴업 또는 폐업을 한 때

라. 소방시설업자의 지위를 승계한 때

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 소방법규에 따르면 옥내 소화전설비에 있어 가압송수장치의 기동을 명시하는 표시등의 색은?

가. 청색	나. 황색

다. 흑색	라. 적색

62. 경사 강하식의 구조대가 방화대상물의 벽면에 대해서 이루는 각도로서 가장 적당한 것은?

가. 25도	나. 35도

다. 45도	라. 30도

63. 아파트에 연결 송수관 설비를 설치할 때 방수구는 몇 층부터 설치를 할 수 있는가?

가. 3	나. 4

다. 5	라. 6

64. 소화설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 물분무 소화설비는 제4류의 위험물을 소화할 수 있는 물입자를 방사한다.

나. 스프링클러 설비는 전기설비에는 적당치 않으며 물분무 설비는 전기설비에 적합하다.

다. 물분무 소화설비는 주차장에 설치할 수 있으며 스프링클러 설비는 통신기기실에 설치할 수 있다.

라. 폐쇄형 스프링클러 헤드는 그 자체가 자동 화재 탐지장치의 역할을 할 수 있으나, 개방형 헤드는 그렇지 못하다.

65. 공기포 소화설비에 있어서 공기포 소화약제 혼합장치의 기능을 올바르게 설명한 것은?

가. 소화약제의 혼합비를 일정하게 유지하기 위한 것

나. 유슈량을 일정하게 유지하기 위한 것

다. 유수압력을 일정하게 유지하기 위한 것

라. 소화약제 원액의 성분비를 일정하게 유지하기 위한 것

66. 호스릴 이산화탄소 설비의 설치 기준이다. 옳지 않은 것은?

가. 노즐당 소화약제 방출량은 20℃에서 1분당 60㎏ 이상이어야 한다.

나. 소화약제 저장 용기는 호스릴 3개마다 1개 이상 설치해야 한다.

다. 소화약제 저장 용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치해야 한다.

라. 약제 개방 밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.

67. 옥외소화전이 60개 설치되어 있을 때 소화전함의 최소 설치개수는 몇 개인가?

가. 5	나. 11

다. 20	라. 30

68. 소화용수설비의 소화수조의 소요수량이 120㎥일 때 채수구는 몇 개를 설치하여야 하는가?

가. 1개	나. 2개

다. 3개	라. 4개

69. CO₂ 소화액체의 저장용기에 대한 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 저장용기의 충전비는 저압식에서는 1.5이상 1.9이하로 할 것

나. 저장용기는 온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치할 것

다. 용기는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

라. 용기보관은 직사 일광 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것

70. 예상 제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지 수평거리는 몇 m 이내이어야 하는가?

가. 5	나. 7

다. 10	라. 14

71. 다음 ( ) 안에 적당한 것은?

바닥면적이 60㎡인 차고 또는 주차장에 물분무 소화설비를 설치하려고 한다. 이때 수원의 저수량은 1㎡에 대하여 (   )ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상이어야 한다.

가. 10	나. 12

다. 20	라. 24

72. 어떤 스프링클러 헤드의 방사압력이 0.5MPa 일 대 방사량이 180ℓ/min이었다면 방사압력이 0.4MPa로 되었을 때 방사량은 약 몇 ℓ/min인가?

가. 130	나. 144

다. 151	라. 161

73. 포 소화설비에서 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관 도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조절밸브에서 조정된 포 소화약제의 필요량을 포 소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식은?

가. 프레져 푸로포셔너 방식

나. 프레져 사이드푸로포셔너 방식

다. 펌프 푸로포셔너 방식

라. 라인 푸로포셔너 방식

74. 소화능력단위에 의한 분류에서 소형수동식소화기를 올바르게 설명한 것은?

가. 능력단위가 1단위 이상이면서 대형수동식소화기의 능력 단위 미만인 수동식소화기이다.

나. 능력단위가 3단위 이상이면서 대형수동식소화기의 능력 단위 미만인 수동식소화기이다.

다. 능력단위가 5단위 이상이면서 대형수동식소화기의 능력 단위 미만인 수동식소화기이다.

라. 능력단위가 10단위 이상이면서 대형수동식소화기의 능력 단위 미만인 수동식소화기이다.

75. 제연 설비의 유입풍도안의 풍속은 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?

가. 10	나. 15

다. 20	라. 25

76. 분말소화액제의 가압용가스 용기는 몇 MPa 이하에서 조정이 가능하도록 압력조정기를 설치하여야 하는가?

가. 2.5	나. 5

다. 7.5	라. 10

77. 연결 송수관 설비에서 송수구의 부근에는 자동 배수밸브 또는 체크밸브를 설치하여야 한다. 설치 기준으로 틀린 것은?

가. 습식의 경우에는 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브의 순으로 설치할 것

나. 구경 65㎜의 쌍구형으로 할 것

다. 지면으로부터 높이가0.5m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

라. 건식의 경우에는 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브, 자동배수밸브의 순으로 설치할 것

78. 5층 백화점 건물에 스프링클러 설비를 설치하였다. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 기준개수로 사용하였을 경우에 필요한 수원의 저수량은 몇 ㎥이상이어야 하는가?

가. 12	나. 24

다. 32	라. 48

79. 청정소화약제의 저장용기 설치기준에 적합하지 않은 것은?

가. 저장용기의 약제량 손실이 10%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것

나. 방호구역 내 설치할 경우에는 피난 및 조작이 용이하도록 피난구 부근에 설치할 것

다. 온도가 55℃ 이하이고 온도의 변화가 작은 곳에 설치 할 것

라. 방화문을 구획된 실에 설치할 것

80. 옥내 소화전설비의 펌프 성능시험배관을 분기하는 위치로서 가장 적합한 것은?

가. 펌프 토출측의 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치

나. 펌프 흡입측의 체크밸브와 펌프사이에서 분기하여 설치

다. 펌프로부터 가장 가까운 소화전 사이에서 분기하여 설치

라. 펌프로부터 가장 먼 부분의 소화전 사이에서 분기하여 설치