건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2011.6.12. 2회)

2011년 2회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	나	나	나	나	가	라	라	라	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	나	라	다	다	나	나	나	라	다
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	다	다	가	다	나	나	가	나	가	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	라	나	나	다	나	가	나	다	가
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	가	라	다	라	가	라	라	나	나
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	라	라	다	라	나	가	라	나	다
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	다	다	라	다	나	나	라	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	가	가	라	다	다	라	다	다	라	나
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 소화약제로 사용되는 물에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 극성 분지이다.

나. 수소결합을 하고 있다.

다. 아세톤, 벤젠보다 증발 잠열이 크다.

라. 아세톤, 구리보다 비열이 매우 작다.

2. 플래쉬오버(FLASH OVER)란 무엇인가?

가. 건물 화재에서 가연물이 착화하여 연소하기 시작하는 단계

나. 건물 화재에서 발생한 가연성 가스가 축적되다가 일순간에 화염이 크게 되는 현상

다. 건물 화재에서 소방활동 진압이 끝난 단계

라. 건물 화재에서 다 타고 더 이상 탈 것이 없어 자연·진화된 상태

3. 액체 이산화탄소 1㎏이 1atm, 20℃의 대기 중에 방출되어 모두 기체로 변화하면 약 몇 L 가 되는가?

가. 437	나. 546

다. 658	라. 772

4. 목재의 연소형태로 옳은 것은?

가. 증발연소	나. 분해연소

다. 표면연소	라. 자기연소

5. 중질유가 탱크에서 조용히 연소하다 열유층에 의해 가열된 하부의 물이 폭발적으로 끓어 올라와 상부의 뜨거운 기름과 함께 분출하는 현상을 무엇이라 하는가?

가. 플래쉬오버	나. 보일오버

다. 백드래프트	라. 룰오버

6. 불연성 가스에 해당하는 것은?

가. 프레온가스

나. 암모니아가스

다. 일산화탄소가스

라. 메탄가스

7. 고체연료의 연소형태를 구분할 때 해당하지 않는 것은?

가. 증발연소	나. 분해연소

다. 표면연소	라. 예혼합연소

8. Halon 1211 소화약제의 분자식은?

가. CBr₂F₂	나. CH₂CLBr

다. C₂FBr	라. CF₂CLBr

9. 다음 중 독성이 가장 강한 가스는?

가. C₃H₈	나. O₂

다. CO₂	라. COCL₂

10. 위험물질의 자연발화를 방지하는 방법이 아닌 것은?

가. 열의 축적을 방지할 것

나. 저장실의 온도를 저온으로 유지할 것

다. 촉매 역할을 하는 물질과 접촉을 피할 것

라. 습도를 높일 것

11. 화재를 소화시키는 소화작용이 아닌 것은?

가. 냉각작용	나. 질식작용

다. 부촉매작용	라. 활성화작용

12. 피난대책의 조건으로 틀린 것은?

가. 피난로는 간단명료할 것

나. 피난설비는 반드시 이동식 설비일 것

다. 막다른 복도가 없도록 계획할 것

라. 피난설비는 Fool-Proof와 Fail-Safe 의 원칙을 중시 할 것

13. 제4류 위험물 중 제1석유류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류를 구분하는 기준은?

가. 착화점	나. 증기비중

다. 비등점	라. 인화점

14. 내화구조 기준에서 외벽 중 비내력벽의 경우에는 철근콘크리트조의 두께가 몇㎝이상인 것인가?

가. 5	나. 6

다. 7	라. 8

15. 소화(消火)를 하기 위한 방법으로 틀린 것은?

가. 산소의 농도를 낮추어 준다.

나. 가연성 물질을 냉각시킨다.

다. 가열원을 계속 공급한다.

라. 연쇄반응을 억제한다.

16. 햇빛에 방치한 기름걸레가 자연발화를 일으켰다. 다음 중 이 때의 원인에 가장 가까운 것은?

가. 광합성 작용

나. 산화열 축적

다. 흡열반응

라. 단열압축

17. 등유 또는 경유 화재에 해당하는 것은?

가. A급 화재

나. B급 화재

다. C급 화재

라. D급 화재

18. 메탄 1mol이 완전연소하는데 필요한 산소는 몇 mol인가?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 4

19. 제2종 분말소화약제의 주성분은?

가. 제1인산암모늄

나. 황산나트륨

다. 탄산수소나트륨

라. 탄산수소칼륨

20. 산소와 질소의 혼합물인 공기의 평균 분자량은? (단, 공기는 산소 21vol%, 질소 79vol%로 구성되어 있다고 가정한다.)

가. 30.84	나. 29.84

다. 28.84	라. 27.84

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 수조에서 지름 80㎜인 배관으로 20˚C 물이 0.95㎥/min의 유량으로 유입될 때, 5m의 부차손실이 발생하였다. 이때의 부차적 손실계수는? (단, 중력가속도 g＝9.8m/s이다.)

가. 9.0	나. 9.4

다. 9.9	라. 10.2

22. 다음 중 펌프의 이상현상인 공동현상(cavitation)의 발생원인과 거리가 먼 것은?

가. 펌프의 흡입측 손실이 클 경우

나. 펌프의 마찰손실이 클 경우

다. 펌프의 토출측 배관에 수조나 공기저장기가 있는 경우

라. 펌프의 흡입측 배관경이 너무 작을 경우

23. 관 속에 물이 흐르고 있다. 피토-정압관을 수은이든 U자관에 연결하여 전압과 정압을 측정하였더니 20㎜의 액면차가 생겼다. 피토-정압관의 위치에서의 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 속도계수는 0.95이다.)

가. 2.11	나. 3.65

다. 11.11	라. 12.35

24. 측정되는 압력에 의하여 생기는 금속의 탄성변형을 기계적으로 확대 지시하여 유체의 압력을 재는 계기는?

가. 마노미터

나. 시차액주계

다. 부르돈관 압력계

라. 기압계

25. 펌프의 양정 가운데 실양정(actual head)을 가장 적합하게 설명한 것은?

가. 펌프의 중심선으로부터 흡입 액면까지의 수직 높이

나. 흡입 액면에서 송출 액면까지의 수직 높이

다. 펌프의 중심선으로부터 송출 액면까지의 수직 높이

라. 흡입 액면에서 송출 액면까지의 마찰 손실수두

26. 50㎏의 액화 할론(1301)이 21˚C에서 대기 중으로 방출을 할 경우에 부피는 몇 ㎥가 되는가?

가. 7.51	나. 8.12

다. 0.16	라. 8.98

27. 다음 중 베르누이 방적식이 유도되기 위한 조건이 아닌 것은?

가. 유동은 압축성 유동이다.

나. 유체 입자는 유선에 따라 움직인다.

다. 유체는 마찰이 없다.(점성력이 0이다.)

라. 유동은 정상유동이다.

28. 이상유체의 정의를 옳게 설명한 것은?

가. 압축을 가하면 체적이 수축하고 압력을 제거하면 처음 체적으로 되돌아가는 유체

나. 유체유동 시 마찰 전단응력이 발생하지 않으며 압력 변화에 따른 체적변화가 없는 유체

다. 뉴턴의 점성법칙을 만족하는 유체

라. 오염되지 않은 순수한 유체

29. 그림과 같이 수평면으로부터 30˚ 기울어진 3 m x6 m의 직사각형 수문이 수면으로부터 4 m 아래에 위치하고 있다. 수문에 작용하는 힘은 약 몇 kN인가? (단, 유체는 물이다.)

가. 970	나. 1230

다. 1530	라. 1770

30. 지름 0.2㎝인 모세관에서 표면장력에 의한 물의 상승높이는 몇m인가? (단, 표면장력계수는 7.1×10-2N/m이고 접촉각은 30°이다.)

가. 0.013	나. 0.0012

다. 0.0027	라. 0.031

31. 소화펌프의 토출량이 48㎥/hr, 양정 50m, 펌프효율 67%일 때 필요한 축동력은 약 몇 kW인가?

가. 6.24	나. 9.75

다. 10.7	라. 12.1

32. 유체의 흐름에서 유선이란 무엇인가?

가. 한 유체 입자가 일정한 기간에 움직인 경로

나. 유체 유동 시 유동 단면의 중심을 연결한 선이다.

다. 공간 내의 한 점을 지나는 모든 유체입자들의 순간궤적을 말한다.

라. 유동장 내에서 속도벡터의 방향과 일치하도록 그려진 연속적인 선을 말한다.

33. 어느 이상기체 10㎏의 온도를 200℃ 만큼 상승시키는데 필요한 열량은 압력이 일정한 경우와 체적이 일정한 경우에 375 kJ의 차이가 있다. 이 이상기체의 기체상수는 약 몇 J/㎏·k인가?

가. 185.5	나. 187.5

다. 191.5	라. 194.5

34. 내경 20 ㎝인 배관 속을 매분 1.8㎥의 정상 흐름을 보여주는 유체의 레이놀즈수가 1.5×106이었다면 이 유체의 점성계수는 몇 Pa·s인가? (단, 유체 밀도는 780 ㎏/㎥이다.)

가. 4.97×10-5	나. 9.93×10-5

다. 1.277×10-4	라. 9.73×10-4

35. 수압기의 피스톤의 직경이 각각 60㎝와 15㎝이다. 작은 피스톤에 14.7 N의 힘을 가하면 큰 피스톤에는 몇 N의 하중을 올릴 수 있겠는가?

가. 98.5	나. 168.2

다. 235.2	라. 298.3

36. 안지름이 300㎜, 길이가 301m인 주철관을 통하여 물이 유속 3m/s로 흐를 때 손실수두는 몇 m인가? (단, 관마찰계수는 0.05이다.)

가. 20.1	나. 23.0

다. 25.8	라. 28.9

37. 기체의 온도가 상승할 때 점성계수를 가장 올바르게 표현한 것은?

가. 분자운동량의 증가로 증가한다.

나. 분자운동량의 감소로 감소한다.

다. 분자응집력의 증가로 증가한다.

라. 분자응집력의 감소로 감소한다.

38. 그림과 같이 직각으로 구부러진 고정 날개에 밀도 ρ안 물분류가 충돌하여 수직 방향으로 분출되고 있다. 분류의 속도는 V, 유량은 Q일 때 고정 날개가 받는 충격력의 크기는?

가. [eqn: 1 over root 2` rho QV]	나. [eqn: root 2` rho QV]

다. [eqn: 2` rho QV]	라. [eqn: 2 root 2` rho QV]

39. 압력 P₁＝100 kPa, 온도 T₁＝400K, 체적 V₁＝1.0㎥인 밀폐계(closed system)의 이상기체가 PV1.4＝constant인 폴리트로픽 과정(polytropic process)을 거쳐 압력 P₂＝500 kPa까지 압축된다. 이 과정에서 기체가 한 일은 약 몇 kJ인가?

가. -100	나. -120

다. -150	라. -180

40. 멀리 떨어진 화염으로부터 직접 열기를 느끼게 되는 열전달 원리는?

가. 복사	나. 대류

다. 전도	라. 비등

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 지정수량의 40배 이하의 위험물을 취급하는 장소는?

가. 일반취급소	나. 주유취급소

다. 판매취급소	라. 이송취급소

42. 제조소 중 위험물을 취급하는 건축물의 구조는 특별한 경우를 제외하고 어떻게 하여야 하는가?

가. 지하층이 없는 구조이어야 한다.

나. 지하층이 있는 구조이어야 한다.

다. 지하층이 있는 1층 이내의 건축물이어야 한다.

라. 지하층이 있는 2층 이내의 건축물이어야 한다.

43. 의용소방대의 설치 등에 대한 사항으로 옳지 않는 것은?

가. 의용소방대원은 비상근으로 한다.

나. 소방업무를 보조하기 위하여 특별시·광역시·시·읍·면에 의용소방대를 둔다.

다. 의용소방대의 운영과 처우 등에 대한 경비는 그 대원의 임면권자가 부담한다.

라. 의용소방대의 설치·명칭·구역·조직·훈련 등 운영 등에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 정한다.

44. 일반적으로 일반 소방시설설계업의 기계분야의 영업범위는 연면적 몇 ㎡미만의 특정소방대상물에 대한 소방시설의 설계인가?

가. 10000	나. 20000

다. 30000	라. 50000

45. 산화성 고체이며 제1류 위험물에 해당하는 것은?

가. 황화린	나. 칼륨

다. 유기관산화물	라. 염소산염류

46. 다음 중 소방기본법시행령에서 규정하는 국고보조 대상이 아닌 것은?

가. 소화설비

나. 소방자동차

다. 소방전용 전산설비

라. 소방전용 통신설비

47. 다음 중 소방시설공사업을 하려는 자가 공사업 등록 신청 시에 제출하여야 하는 서류로 볼 수 없는 것은?

가. 소방 기술인력 연명부

나. 소방산업공제조합에 출자·예치·담보한 금액 확인서

다. 전문경영진단기관이 신청일 전 최근 90일 이내 작성한 기업진단 보고서

라. 법인 등기부 등본

48. 소방신호의 방법에 해당하지 않는 것은?

가. 타종	나. 싸이렌

다. 게시판	라. 수신호

49. 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소 등의 기준으로 올바른 것은?

가. 지정수량의 20배 이상의 위험물을 취급하는 제조소

나. 지정수량의 150배 이상의 위험물을 저장하는 옥내 저장소

다. 지정수량의 200배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 저장소

라. 지정수량의 250배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 탱크 저장소

50. 소방활동에 종사하여 시·도지사로부터 소방활동의 비용을 지급받을 수 있는 자는?

가. 소방대상물에 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황 이 발생한 경우 그 관계인

나. 소방대상물에 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황 이 발생한 경우 구급 활동을 한 자

다. 화재 또는 구조·구급현장에서 물건을 가져간 자

라. 고의 또는 과실로 인하여 화재 또는 구조·구급활동이 필요한 상황을 발생시킨 자

51. 특별한 경우를 제외하고 소방검사를 하기 위해 관계인에게 알려야 하는 시간으로 옳은 것은?

가. 12시간 전	나. 24시간 전

다. 36시간 전	라. 48시간 전

52. 특정소방대상물의 방염대상이 아닌 것은?

가. 아파트를 제외한 11층 이상인 건물

나. 안마시술소, 헬스클럽장, 숙박시설, 종합병원

다. 다중이용업의 영업장

라. 실내수용장

53. 다음 중 소방시설관리업을 등록할 수 있는 자는?

가. 금치산자·한정치산자

나. 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자

다. 금고이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행이 면제된 날로부터 2년이 경과되지 아니한 자

라. 소방시설관리업의 등록이 취소된 날로부터 2년이 경과된 자

54. 소방시설의 종류 중 경보설비가 아닌 것은?

가. 비상방송설비

나. 누전경보기

다. 연결살수설비

라. 자동화재속보설비

55. 다음 중 대통령령으로 정하는 소방용 기계·기구에 속하지 않는 것은?

가. 방염제

나. 소화약제에 따른 간이소화용구

다. 가스누설경보기

라. 휴대용비상조명등

56. 무창층이라 함은 지상층 중 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부의 면적이 그 층의 바닥면적의 얼마 이하가 되는 층을 말하는가?

가. 40분의 1 이하

나. 30분의 1 이하

다. 20분의 1 이하

라. 10분의 1 이하

57. 다음 중 무선통신 보조설비를 반드시 설치하여야 하는 특정소방대상물로 볼 수 없는 것은?

가. 지하층의 바닥면적의 합계가 2500㎡인 경우

나. 지하층의 층수가 3개 층으로 지하층의 바닥면적의 합계가 1000㎡인 경우

다. 지하(터널제외)의 연면적이 1500㎡인 경우

라. 지하가 터널로서 길이가 500m인 경우

58. 공공기관 방화관리업무의 강습과목으로 해당되지 않는 것은?

가. 소방관계법령

나. 응급처치요령

다. 위험물실무

라. 소방학개론

59. 위험물 안전관리법령에서 정하는 자체소방대에 관한 원칙적인 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 제4류 위험물을 취급하는 제조소 또는 일반취급소에 대하여 적용한다.

나. 저장·취급하는 양이 지정수량의 3만 배 이상의 위험물에 한한다.

다. 대상이 되는 관계인은 대통령령의 규정에 의하여 화학 소방자동차 및 자체소방대원을 두어야 한다.

라. 자체소방대를 두지 아니한 허가 받은 관계인에 대한 벌칙은 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금이다.

60. 다음은 소방기본법상 소방업무를 수행하여야 할 주체이다. 설명이 옳은 것은?

가. 소방방재청장, 시·도지사는 화재, 재난·재해 그밖에 구조·구급이 필요한 상황이 발생한 때에 신속한 소방활동을 위한 정보를 수집·전파하기 위하여 종합상황실을 설치·운영하여야 한다.

나. 소방의 역사와 안전문화를 발전시키고 국민의 안전의식을 높이기 위하여 소방방재청장은 소방박물관을, 소방본부장 또는 소방서장은 소방체험관을 설립하여 운영할 수 있다.

다. 시·도지사는 그 관할구역 안에서 발생하는 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에 있어서 필요한 소방업무를 성실히 수행하여야 한다.

라. 소방본부장 또는 소방서장은 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조를 설치하고 유지·관리하여야 한다.

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 제연설비의 배출기 및 배출 풍도에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 내열성이 있는 것으로 할 것

나. 배출기의 전동기 부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치할 것

다. 배풍기 부분은 유효한 내열처리를 할 것

라. 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 초속 15m 이상으로 할 것

62. 폐쇄형 스프링클러 헤드(표준형)를 사용하는 설비의 경우 가압송수장치의 1분당 송수량은 기준개수에 몇 ℓ를 곱한 양 이상으로 정하는가?

가. 50 ℓ	나. 60 ℓ

다. 70 ℓ	라. 80 ℓ

63. 수동식 소화기 중 대형소화기에 충전하는 소화약제의 기준은 할로겐화합물소화기의 경우 몇 ㎏ 이상인가?

가. 50	나. 40

다. 30	라. 20

64. 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 배관의 설치에서 하나의 배관에 부착하는 살수헤드가 4개일 때 배관의 구경은 몇 ㎜ 이상으로 하는가?

가. 40㎜	나. 50㎜

다. 65㎜	라. 80㎜

65. 옥내소화전설비의 배관에 관한 규정으로 옳지 않은 것은?

가. 옥내소화전 방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40㎜ 이상으로 한다.

나. 주배관 중 수직배관의 구경은 50㎜ 이상으로 한다.

다. 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상으로 한다.

라. 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 급수 주배관의 구경은 80㎜ 이상으로 한다.

66. 바닥면적이 45㎡인 차고에 물분무소화설비를 설치하고자 한다. 가압송수장치(펌프)의 1분당 토출량은 최소 몇 ℓ 이상이 되어야 하는가?

가. 900	나. 950

다. 1000	라. 1200

67. 자동소화설비가 설치되지 아니한 음식점의 바닥면적이 170㎡인 주방에 수동식 소화기를 설치하고, 그 외 추가적으로 자동확산소화용구를 설치하려고 할 때 몇 개를 설치해야 하는가?

가. 1개	나. 2개

다. 3개	라. 4개

68. 체적 300㎥이고, 자동폐쇄장치가 없는 개구부의 면적 2.5㎡인 특수 가연물의 저장소에 제 2종 분말 소화설비를 설치하고자 할 경우 필요한 소화약제의 양은 약 몇 ㎏인가? (단, 전역방출방식이다.)

가. 108	나. 115

다. 191	라. 241

69. 제연설비 설치장소에 제연구역을 구획할 때 설치기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 하나의 제연구역의 면적은 1000㎡ 이내로 할 것

나. 거실과 통로는 상호 제연구획 할 것

다. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m 를 초과하지 아니할 것

라. 하나의 제연구역은 직경 50m 원내에 들어갈 수 있을 것

70. 소화용수 설비의 소요수량이 40㎥ 이상 100㎥ 미만일 경우에 채수구는 몇 개를 설치하여야 하는가?

가. 4개	나. 3개

다. 2개	라. 1개

71. 다음 설명에서 ( ) 안에 적합한 수치는 어느 것인가?

소화용 이산화탄소의 저압식 저장용기는 용기내부에 냉각시설을 갖추어 섭씨 영하 ( ➀ )℃ 이하의 온도에서 ( ➁ )MPa의 압력을 유지할 수 있는 자동냉동장치를 말한다.

가. ➀ 18, ➁ 2.1	나. ➀ 25, ➁ 1.8

다. ➀ 28, ➁ 1.5	라. ➀ 30, ➁ 1.2

72. 펌프의 토출량은 호스릴옥내소화전이 가장 많이 설치 된 층의 설치개수(설치개수가 5개 이상은 5개)에 몇 ㎥를 곱한 양 이상이어야 하는가?

가. 2.6㎥	나. 3.6㎥

다. 4.6㎥	라. 5.6㎥

73. 일반적으로 지하층에 설치될 수 있는 피난기구는?

가. 피난교	나. 완강기

다. 구조대	라. 피난용트랩

74. 바닥면적이 500㎡인 의료시설에 필요한 소화기구의 소화능력 단위는 몇 단위 이상인가? (단, 소화능력단위 기준은 바닥면적만 고려한다.)

가. 2.5 단위	나. 5 단위

다. 10 단위	라. 16.7 단위

75. 전역방출방식인 할로겐화합물소화설비에서 할론 1301 소화약제를 분사하는 분사헤드의 방사압력은 얼마이상으로 하는가?

가. 0.1MPa	나. 0.2MPa

다. 0.9MPa	라. 1.0MPa

76. 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식의 푸로포셔너는?

가. 펌프 푸로포셔너

나. 프레져 푸로포셔너

다. 라인 푸로포셔너

라. 프레져사이드 푸로포셔너

77. 스프링클러설비에서 헤드의 설치 시 연소할 우려가 있는 개구부의 상하좌우에 몇 m 간격으로 설치해야 하는가?

가. 1.5m	나. 2.0m

다. 2.5m	라. 3.0m

78. 스프링클러 설비의 가압 송수장치 정격토출 압력은 하나의 헤드 선단에서 얼마의 압력이 되어야 하는가?

가. 0.7MPa 이상 1.2MPa 이하

나. 0.1MPa 이상 0.7MPa 이하

다. 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하

라. 0.17MPa 이상 1.2MPa 이하

79. 옥외 소화전이 하나의 소방대상물을 포용하기 위하여 4개소에 설치되어 있다. 규정에 적합한 수원의 유효수량은 몇 ㎥ 이상이어야 하는가?

가. 5	나. 8

다. 10	라. 14

80. 다음 ( ) 안에 알맞은 수치는?

연결송수관설비 주배관의 구경은 ( ① )㎜ 이상이고, 연결송수관설비 방수구의 구경은 ( ② )㎜이다.

가. ① 65, ② 65	나. ① 100, ② 65

다. ① 80, ② 100	라. ① 100, ② 40