건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2012.3.4. 1회)

2012년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	가	가	가	다	라	가	라	가	가	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	나	가	나	다	다	라	가	나	가
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	가	나	다	라	다	가	라	나	다	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	라	라	다	나	가	라	다	가	라	나
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	나	라	다	나	가	다	가	나	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	라	나	다	가	나	나	나	라	나	라
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	다	라	가	다	라	나	라	가	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	라	라	라	라	라	라	나	다	다	나
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 가연성가스의 공기 중 폭발범위를 옳게 표현한 것은?

가. 가연성가스와 공기와의 혼합가스에 점화원을 주었을 때 폭발이 일어날 수 있는 가연성 가스의 용량 %의 범위

나. 동일 압력에서 기체 상태로 존재하기 위한 온도 범위

다. 폭발에 의하여 피해가 발생할 수 있는 가연성가스의 공기 중 질량 %의 범위

라. 폭굉이 발생할 수 있는 공기 중 가연성가스의 질량 %의 범위

2. 건축물의 주요구조부가 아닌 것은?

가. 차양	나. 주계단

다. 내력벽	라. 기둥

3. CO₂의 증기비중은 약 얼마인가?

가. 1.5	나. 1.9

다. 28.8	라. 44.1

4. 플래쉬 오버(flash over) 현상을 가장 적절히 설명한 것은?

가. 역화현상

나. 탱크 밖으로 기름이 분출되는 현상

다. 온도상승으로 연소의 급속한 확대현상

라. 외부에서의 연소현상

5. 적린의 착화온도는 약 몇 ℃인가?

가. 34	나. 157

다. 200	라. 260

6. 제1종 분말소화약제의 주성분에 해당하는 것은?

가. NaHCO₃

나. KHCO₃

다. NH₄HCO₃

라. NH₄H₂PO₄

7. 다음 중 할로겐족 원소가 아닌 것은?

가. F	나. Cl

다. Br	라. Fr

8. 화재가 발생하여 온도가 21℃ 에서 650℃가 되었다면 공기의 부피는 처음의 약 몇 배가 되는가? (단, 압력은 동일하다.)

가. 3.14	나. 6.25

다. 9.17	라. 12.05

9. Halon 1211의 화학식으로 옳은 것은?

가. CF₂BrCl

나. CFBrCl₂

다. C₂F₄Br₂

라. CH₂BrCl

10. 가연성 액체의 일반적인 특성이 아닌 것은?

가. 인화의 위험이 있다.

나. 점화원의 접근은 위험하다.

다. 정전기가 점화원이 될 수 있다.

라. 착화온도가 높을수록 위험도가 높다.

11. LPG의 일반적인 특징으로 옳은 것은?

가. C₈H₈가 주성분이다.

나. 공기보다 무겁다.

다. 도시가스보다 가볍다.

라. 물에 잘 녹으나 알코올에는 용해되지 않는다.

12. 열전달 방법 3가지에 해당하지 않는 것은?

가. 복사	나. 확산

다. 전도	라. 대류

13. 유류탱크 화재 시 비점이 낮은 다른 액체가 밑에 있는 경우 연소에 다른 고온층이 강하하여 아래의 비점이 낮은 약체에 도달한 때 급격히 기화하고 다량의 유류가 외부로 넘치는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 보일오버

나. 백드래프트

다. 굴뚝효과

라. 드롭오버

14. 화재 시 건축물의 피난안전 계획으로 부적합한 것은?

가. 건축물의 용도를 고려한 피난계획수립

나. 막다른 복도의 설치

다. 안전구획의 설치

라. 단순명료한 피난 경로 구성

15. 화재발생시 물을 사용하여 소화하면 더 위험해지는 것은?

가. 피크린산

나. 질산암모늄

다. 나트륨

라. 황린

16. 분말소화설비에 사용하는 소화약제 중 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제로 적합한 것은?

가. 제1종	나. 제2종

다. 제3종	라. 제4종

17. 다음 중 연소의 3요소가 아닌 것은?

가. 점화원	나. 공기

다. 연료	라. 촉매

18. 화재의 분류상 일반화재에 해당하는 것은?

가. A급	나. B급

다. C급	라. D급

19. 물 1g이 100℃에서 수증기로 되었을 때의 부피는 1기압을 기준으로 약 몇 L인가?

가. 0.3	나. 1.7

다. 10.8	라. 22.4

20. 다음 중 연소와 가장 관련이 있는 반응은?

가. 산화반응

나. 환원반응

다. 치환반응

라. 중화반응

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 소화배관을 흐르고 있는 물의 동압이 144Pa이었다면 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 물의 밀도는 1000㎏/㎥이다.)

가. [eqn: 0.54]	나. [eqn: 14.7]

다. [eqn: 14.7 over9.8]	라. [eqn: 14.7^2 over2times9.8]

22. 27 kPa의 압력은 수은주 높이로 약 몇 ㎜ 가 되겠는가? (단, 수은은 비중은 13.6이다.)

가. 157	나. 203

다. 264	라. 557

23. 온도가 20℃이고, 100kPa 압력하의 공기를 가역단멸 과정으로 압축하여 체적율 50%로 줄였을 때 압력은 몇 kPa인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

가. 255.1	나. 258.3

다. 263.9	라. 267.3

24. 20㎏의 액화 이산화탄소가 20℃의 대기(표준대기압)중으로 방출되었을 때 이산화탄소의 체적은 약 몇 ㎥이 되겠는가? (단, 일반기체상수는 8314 J/kmol·K이다.)

가. 6.8	나. 7.2

다. 9.3	라. 11.0

25. 다음 전단응력과 변형률 그래프에서 뉴턴 유체(Newtonian fluid)를 나타내는 것은?

가. 1번	나. 2번

다. 3번	라. 4번

26. 직경 7.5㎝인 매끈한 직원관을 통하여 물을 3m/s의 속도로 보내려 한다. 무디 선도로부터 관마찰계수는 0.03임을 알았다. 관의 길이가 100m이면 압력강하는 몇 kPa인가?

가. 180	나. 190

다. 200	라. 210

27. 비중이 S인 액체의 표면으로부터 x[m] 길이에 있는 점의 계기압력은 수은주로 몇 ㎜인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

가. [eqn: 13600`S`x]	나. [eqn: 13.6`S`x]

다. [eqn: {S`x} over 13.6]	라. [eqn: {1000`S`x} over 13.6]

28. 다음 물성량 중 길이의 단위로 표시되지 않는 것은?

가. 속도수두

나. 전압(全壓)

다. 수차의 유효낙차

라. 펌프 전양정

29. 이상기체의 엔탈피가 변하지 않는 과정은?

가. 가역단열과정	나. 비가역단열과정

다. 교축과정	라. 정적과정

30. 체적이 0.031㎥인 알콜이 51000kPa의 압력을 받으면 체적이 0.025㎥으로 축소한다. 이 때 체적탄성계수는?

가. 2.335×108Pa	나. 2.635×108Pa

다. 1.235×107Pa	라. 2.535×106Pa

31. 다음 중 대류 열전달과 관계없는 경우는?

가. 팬(fan)을 이용해 컴퓨터를 식힌다.

나. 뜨거운 커피에 바람을 불어 식힌다.

다. 에어컨은 높은 곳에 라디에이터는 낮은 곳에 설치한다.

라. 판자를 화로 앞에 놓아 열을 차단한다.

32. 하나의 잘 설계된 원심 펌프의 임펠러 직경이 10㎝이다. 똑같은 모양의 펌프를 임펠러 직경이 20㎝로 만들었을 때, 같은 회전수에서 운전하면 새로운 펌프의 설계점 성능 특성 중 유량은 몇 배가 되는가? (단, 레이놀즈수의 영향은 무시한다.)

가. 동일하다.	나. 2배

다. 4배	라. 8배

33. 배관의 관로상에 설치하는 유량측정 장치로 배관의 관로를 축소하여 그때 발생하는 차압을 이용하는 유량계로서 압력손실이 가장 큰 것은?

가. 노즐(nozzle)

나. 벤츄리 미터(venturi meter)

다. 오리피스 미터(orifice meter)

라. 피토 관(pito tube)

34. 펌프의 공동현상(cavitation) 방지 대책은?

가. 흡입 관경을 작게 한다.

나. 흡입 속도를 감소시킨다.

다. 펌프를 수원보다 되도록 높게 설치한다.

라. 흡입 압력을 유체의 증기압보다 낮게 한다.

35. 유량 1㎥/min, 전양정 20m로 물을 송출하는 펌프가 있다. 이 펌프를 가동하기 위한 축동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 80%이다.)

가. 4.1	나. 6.7

다. 8.4	라. 12.1

36. 반경 R₀인 원형관에 유체가 흐를 때 최대속도를 Umax로 표시하면 반경 위치 R에서의 속도 분포식은 어떻게 표시할 수 있는가? (단, 유체는 층류로 흐른다.)

가. [eqn: U over U_max = ( R over R_0 )^2]

나. [eqn: U over U_max = 2( R over R_0 )]

다. [eqn: U over U_max = ( R over R_0 )-2]

라. [eqn: U over U_max = 1-( R over R_0 )]

37. 부차적 손실계수가 4인 밸브를 관마찰계수가 0.035이고, 관지름이 3㎝인 관으로 환산한다면 관의 상당길이는 약 몇 m인가?

가. 2.57	나. 3.05

다. 3.43	라. 3.95

38. 직경이 0.4m의 파이프에 1㎥/min의 유량으로 물을 수송한다고 할 때 질량유량은 약 몇 ㎏/s인가?

가. 16.67	나. 1.67

다. 1000	라. 0.001

39. 반경 4m, 길이 10m인 4분 실린더(quarter cylinder) AB가 수면으로부터 3m 아래에 수평으로 놓여 있다. 4분 실린더 AB에 작용하는 수압에 의한 합력의 크기는 약 몇 kN인가?

가. 2173	나. 2257

다. 2386	라. 2475

40. 그림과 같이 수평으로 분사된 유량 Q의 분류가 경사진 고정 평판에 충돌한 후 양쪽으로 분리되어 흐르고 있다. 윗 방향의 유량 Q₁＝0.8Q일 때 수형선과 판이 이루는 각 θ는 몇 도인가? (단, 이상유체의 흐름이고 중력과 압력은 무시한다.)

가. 50.4	나. 53.1

다. 56.2	라. 59.2

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 연면적 또는 바닥면적 틈에 관계없이 건축허가 동의를 받아야 하는 소방 대상물은?

가. 청소년시설	나. 공연장

다. 항공기격납고	라. 차고 주차장

42. 위험물의 지정수량에서 산화성 고체인 중크롬산염류의 지정수량은?

가. 3000㎏	나. 1000㎏

다. 300㎏	라. 50㎏

43. 다음 소방시설 중 피난설비에 속하지 않는 것은?

가. 방열복	나. 유도표지

다. 미끄럼대	라. 무선통신보조설비

44. 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 없는 사람은?

가. 위험물기능사 자격을 가진 사람

나. 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람

다. 외용소방대원으로 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람

라. 소방본부 도는 소방서에서 1년 이상 화재진압 또는 보조업무에 종사한 경력이 있는 사람

45. 전문소방시설공사업의 등록을 하고자 할 때 법인의 자본금의 기준은?

가. 5천만 원 이상	나. 1억 원 이상

다. 2억 원 이상	라. 3억 원 이상

46. 화재경계지구에 관한 사항으로 소방본부장이나 소방서장이 수행하여야 할 직무가 아닌 것은?

가. 화재가 발생할 무려가 높아 그로 인한 피해가 클 것으로 예상되는 일정 지역을 화재경계지구로 지정할 수 있다.

나. 화재경계지구안의 소방대상물 위치·구조 및 설비 등에 대하여 소방특별조사를 하여야 한다.

다. 화재경계지구안의 관계인에 대하여 소방에 필요한 훈련 및 교육을 실시할 수 있다.

라. 화재경계지구안의 관계인에 대한 소방용수시설·소화기구 등의 설치를 명할 수 있다.

47. 학교의 지하층인 경우 바닥면적의 합계가 얼마 이상인 경우 연결살수설비를 설치하여야 하는가?

가. 500㎡	나. 600㎡

다. 700㎡	라. 1000㎡

48. 소방시설공사업법에서 정하고 있는 “소방시설업”에 속하지 않는 것은?

가. 소방시설관리업	나. 소방시설공사업

다. 소방공사감리업	라. 소방시성 설 계업

49. 소방용수시설의 설치기중에서 급수탑을 설치하고자 할 때 개폐밸브의 설치 높이는?

가. 지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하

나. 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하

다. 지상에서 1.5m 이상 2.0m 이하

라. 지상에서 1.2m 이상 1.8m 이하

50. 소방시설 등의 자체점검 중 종합정밀점검을 실시한 자는 며칠 이내에 그 경과보고서 등을 관할소방서장 또는 소방본부장에게 제출하여야 하는가?

가. 7일 이내	나. 15일 이내

다. 30일 이내	라. 60일 이내

51. 소방신호의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. 해제신호	나. 발화신호

다. 훈련신호	라. 출동신호

52. 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 창고시설로서 바닥면적이 1500㎡ 이상인 층이 있는 것

나. 공장으로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것

다. 노유자시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것

라. 문화재보호법에 따라 국보 또는 보물로 지정된 목조건축물

53. 소방체험관을 설립하여 운영할 수 있는 사람은?

가. 소방본부장	나. 소방방재청장

다. 시·도지사	라. 행정안전부장관

54. 위험물을 취급하는 건축물에 설치하는 채광·조명 미 환기설비의 기준 등에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 채광설비는 연소의 우려가 없는 장소에 설치하되 채광면적은 최대로 할 것

나. 환기설비의 환기구는 지붕 위 또는 지상 2[m]이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루푸팬방식으로 설치할 것

다. 환기설비의 환기는 자연배기방식으로 할 것

라. 환기설비의 급기구는 낮은 곳에 설치할 것

55. 불을 사용하는 설비의 관리기준 등에서 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 보일러의 연료탱크에는 화재 등 긴급 상황이 발생할 경우 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료탱크로부터 몇 [m]이내에 설치하영 하는가?

가. 0.1m	나. 0.5m

다. 1.0m	라. 1.5m

56. 위험을 제조소 등의 완공검사필증을 잃어버려 재교부를 받은 자가 잃어버린 완공검사필증을 발견하는 경우에는 이를 며칠 이내에 완공검사필증을 재교부한 시·도지사 에세 제출하여야 하는가?

가. 7일	나. 10일

다. 14일	라. 30일

57. 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 대상물 중 고층건축물은 지하층을 제외한 층수가 얼마 이상인 건축물에 한하는가?

가. 6층	나. 11층

다. 20층	라. 30층

58. 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역으로 정의되는 것은?

가. 방화지역	나. 밀집지역

다. 소방지역	라. 관계지역

59. 위험물 제조소 및 일반취급소로서 연면적이 500[㎡] 이상인 것에 설치하여야 하는 경보설비는?

가. 비상경보설비	나. 자동화재탐지설비

다. 확성장치	라. 비상방송설비

60. 상주공사감리의 방법에서 감리업자가 지정하는 감리원은 행정안전부령으로 정하는 기간 동안 공사현장에 상주하여 업무를 수행하고 감리일지에 기록해야 한다. 여기서 “행정안전부령으로 정하는 기간”이란?

가. 착공신고 때부터 주 1회 이상 완공검사를 신청하는 때까지

나. 착공신고 때부터 주 1회 이상 완공검사증명서를 발급 받을 때까지

다. 소방시설용 배관을 설치하거나 매립하는 때부터 완공 검사를 신청하는 때까지

라. 소방시설용 배관을 설치하거나 매립하는 때부터 소방시설 완공검사증명서를 발급 받을 때까지

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 연결살수설비의 주배관을 연결할 수 없는 것은?

가. 옥내소화전설비의 주배관

나. 옥외소화전설비의 주배관

다. 수도배관

라. 옥상수조

62. 다음 내용 중 피난기구의 설치위치로서 가장 부적합한 곳은?

가. 피난 시 사람이 잘 볼 수 있는 곳

나. 피난에 필요한 개구부가 있는 곳

다. 피난 계단과 가까운 곳

라. 지상에 충분한 공간이 있는 곳

63. 분말소화설비의 화재안전기준에서 분말소화약제의 저장용기를 가압식으로 설치할 때 안전밸브의 작동압력은 얼마인가?

가. 내압시험압력의 0.8배 이하

나. 내압시험압력의 1.8배 이하

다. 최고사용압력의 0.8배 이하

라. 최고사용압력의 1.8배 이하

64. 다음 설명 중 A, B, C에 들어갈 설비에 해당하지 않는 것은?

대형수동소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 부분에 ( A ), ( B ), ( C ) 또는 옥외소화전설비를 설치한 경우에는 당해설비의 유효범위 안의 부분에 대하여는 대형수동식소화기를 설치하여야 할 대상이라도 설치하지 아니할 수 있다.

가. 제연설비

나. 옥내소화전설비

다. 물분무등소화설비

라. 스프링클러설비

65. 물분무소화설비에 있어서 전기절연을 위해 전기기기와 물분무헤드의 이격거리가 맞지 않는 것은?

가. 110 초과 154(kV) 이하 : 150㎝ 이상

나. 154 초과 181(kV) 이하 : 180㎝ 이상

다. 181 초과 220(kV) 이하 : 200㎝ 이상

라. 220 초과 275(kV) 이하 : 260㎝ 이상

66. 옥내소화전 설비에서 기동용수압개폐장치(압력챔버)의 주된 설치 목적은?

가. 배관내의 압력을 감소하기 위하여

나. 유수를 감지하기 위하여

다. 헤드의 일정한 압력을 유지하기 위하여

라. 펌프를 가동시키기 위하여

67. 습식스프링클러 소화설비에서 시험용 밸브의 설치위치는 어느 곳이 가장 적합한가?

가. 유수검지장치에서 가장 가까운 곳에 설치한다.

나. 유수검지장치에서 가장 먼 곳에 설치한다.

다. 펌프토출 측 게이트 밸브 상단에 설치한다.

라. 펌프토출 측 게이트 밸브 하단에 설치한다.

68. 스프링클러 헤드를 무대부 천장에 설치할 때 천장 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 몇 m 이하인가?

가. 3.0	나. 2.3

다. 2.1	라. 1.7

69. 옥외소화전설비의 설치, 유지에 관한 기술상의 기준 중 잘못된 것은?

가. 소화전함 표면에는 “호스격납함”이라고 표시한다.

나. 소화전함은 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 설치한다.

다. 가압송수장치의 시동을 표시하는 표시등은 적색으로 하고, 소화전함 상부 또는 그 직근에 설치한다.

라. 소화전함이 31개 이상 설치된 때에는 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치한다.

70. 포소화설비의 수동식 기동장치의 조작부 설치위치는?

가. 바닥으로부터 0.5m 이상, 1.2m 이하

나. 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.2m 이하

다. 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.5m 이하

라. 바닥으로부터 0.5m 이상, 1.5m 이하

71. 할론화합물소화설비의 자동식 기동장치의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 기계식 방식	나. 전기식 방식

다. 가스 압력식	라. 수압 압력식

72. 분말소화설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 인산염은 제3종 분말소화약제이다.

나. 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제는 제3종 분말소화약제이다.

다. 분말소화설비의 저장용기의 충전비는 0.8이상이어야 한다.

라. 탄산수소칼륨과 요소가 화합된 제4종 분말소화약제의 1㎏당 저장용기의 내용적은 1.50ℓ이다.

73. 차고에 단백포를 사용하여 포헤드방식의 포소화설비를 하고자 한다. 이 때 포소화약제의 1분장 방사량은 바닥면적 1㎡당 몇 ℓ이상인가?

가. 단백포 원액 3.7ℓ

나. 단백포 수용액 3.7ℓ

다. 단백포 원액 6.5ℓ

라. 단백포 수용액 6.5ℓ

74. 축압식 분말소화기에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 축압식은 용기 내에 동일 액제로 축압한다.

나. 장기간 보관 시에도 가스누설이 없다.

다. 지시압력계는 0.98Mpa 이상이어야 한다.

라. 축압식은 용기에 질소로 축압한다.

75. 연결송수관설비를 설치하지 않아도 되는 대상물은?

가. 층수가 5층 이상으로서 연면적 6천㎡ 이상

나. 지하층의 층수가 3 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1천㎡이상

다. 지하층을 포함한 층수가 7층 이상

라. 지하가 중 터널의 길이가 500m 이상

76. 다음 중 이산화탄소소화설비에 음향경보장치를 해야 하는 가장 주된 이유는?

가. 가스방출과 동시에 경보로서 방출을 알리기 위함

나. 경보를 듣고 수동으로 방출시키기 위함

다. 방출과 동시에 발하는 경보를 듣고 개구부를 닫아주기 위함

라. 경보를 발하여 내실자를 대피시킨 후에 방출하기 위함

77. 특별피난계단의 부속실에 제연설비를 하려고 한다. 자연배출식 수직풍도의 내부단면적이 5㎡일 경우 송풍기를 이용한 기계배출식 수직풍도의 최소 내부단면적은 몇 ㎡ 이상이어야 하는가?

가. 1㎡	나. 1.25㎡

다. 1.5㎡	라. 2㎡

78. 연결살수설비의 구성요소가 아닌 것은?

가. 송수구	나. 살수헤드

다. 가압펌프	라. 배관 및 밸브

79. 연결살수설비에 설치하는 선택밸브의 설치기준으로 적합하지 않은 것은?

가. 화재 시 연소의 우려가 없는 장소로서 조작 및 점검이 쉬운 위치에 설치한다.

나. 자동 개방밸브에 의한 선택밸브를 사용하는 경우에 있어서는 송수구역에 방수하지 아니하고 자동밸브의 작동시험이 가능하도록 한다.

다. 선택밸브는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하여야 한다.

라. 선택밸브의 부근에는 송수구역 일람표를 설치하여야 한다.

80. 18층의 사무소 건축물로 연면적이 60000㎡인 경우 소화용수의 저수량으로 몇 ㎥가 가장 타당한가?

가. 80	나. 100

다. 120	라. 140