건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	2	1	4	2	1	2	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	4	2	4	1	4	1	4	1
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	4	4	4	1	2	1	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	3	4	1	1	1	1	3	1
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	1	4	3	2	1	3	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	3	3	1	4	2	3	4	4	2
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	4	3	2	1	1	1	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	4	4	2	4	2	4	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 다음 중 착화온도가 가장 높은 물질은?

① 황린	② 아세트알데히드

③ 메탄	④ 이황화탄소

2. 가연성 물질이 되기 위한 조건으로 틀린 것은?

① 열전도율이 작아야 한다.

② 공기와 접촉 면적이 커야 한다.

③ 산소와 친화력이 커야 한다.

④ 활성화에너지가 커야 한다.

3. 실내 연기의 이동속도에 대한 일반적인 설명으로 가장 적절한 것은?

① 수직으로 1m/s, 수평으로 5m/s 정도이다.

② 수직으로 3m/s, 수평으로 1m/s 정도이다.

③ 수직으로 5m/s, 수평으로 3m/s 정도이다.

④ 수직으로 7m/s, 수평으로 3m/s 정도이다.

4. Halon 1211의 화학식으로 옳은 것은?

① CF₂BrCl	② CFBrCl₂

③ C₂F₄Br₂	④ CH₂BrCl

5. 피난대책의 일반적 원칙으로 틀린 것은?

① 2방향의 피난통로를 확보한다.

② 피난경로는 간단명료하게 한다.

③ 피난설비는 고정설비를 위주로 설치한다.

④ 원시적인 방법보다는 전자설비를 이용한다.

6. 다음 소화약제의 주성분 중 담홍색 또는 황색으로 착색하여 사용하도록 되어있는 소화약제는?

① 탄산나트륨	② 제1인산암모늄

③ 탄산수소나트륨	④ 탄산수소칼륨

7. 장기간 방치하면 습기, 고온 등에 의해 분해가 촉진되고 분해열리 축적되면 자연발화 위험성이 있는 것은?

① 셀룰로이드	② 질산나트륨

③ 과망간산칼륨	④ 과염소산

8. 0℃의 얼음 1g이 100℃의 수증기가 되려면 몇 cal의 열량이 필요한가? (단, 0℃ 얼음이 융해열은 80cal/g이고 100℃ 물의 증발잠열은 539cal/g이다.)

① 539	② 719

③ 939	④ 1119

9. 칼륨이 물과 작용하면 위험한 이유로 옳은 것은?

① 물과 격렬히 반응하여 가연성의 수소가스를 발생하기 때문

② 물과 격렬히 반응하고 가연성의 일산화탄소를 생성하기 때문

③ 물과 흡열반응하며 유독성 가스를 생성하기 때문

④ 물과 흡열반응하며 자기연소가 서서히 진행되기 때문

10. 인화성 액체의 소화방법으로 틀린 것은?

① 공기차단 또는 연소물질을 제거하여 소화한다.

② 포말, 분말, 이상화탄소, 할로겐화문소화제 등을 사용한다.

③ 알코올과 같은 수용성 위험물은 특수한 안정제를 가한 포소화약제등을 사용한다.

④ 물, 건조사 및 금속화재용 분말소화기를 사용하여 소화한다.

11. 소방시설의 분류에서 다음 중 소화설비에 해당하지 않는 것은?

① 스프링클러설비

② 물분무소화설비

③ 옥내소화전설비

④ 연결송수관설비

12. 점화원의 형태별 구분 중 화학적 점화원이 종류로 틀린 것은?

① 연소열	② 용해열

③ 분해열	④ 아크열

13. 프로판 가스 44g을 공기 중에 완전연소시킬 때 표준상태를 기준으로 약 몇 L의 공기가 필요한가? (단, 가연가스를 이상기체로 보며, 공기는 질소 80%와 산소 20%로 구성되어 있다.)

① 112	② 224

③ 448	④ 560

14. 정전기 화재사고의 예방대책으로 틀린 것은?

① 제전기를 설치한다.

② 공기를 되도록 건조하게 유지시킨다.

③ 접지를 한다.

④ 공기를 이온화한다.

15. B급 화재는 다음 중 어떤 화재를 의미하는가?

① 금속화재	② 일반화재

③ 전기화재	④ 유류화재

16. 할로겐화합물 소화약제의 주된 소화원리에 해당하는 것은?

① 연쇄반응의 억제

② 흡열 산화반응

③ 분해·냉각 작용

④ 흡착에 의한 승화작용

17. 요리용 기름이나 지방질 기름의 화재 시 가연물과 결합하여 비누화 반응을 일으켜 질식소화와 재발화 억제효과를 나타낼 수 있는 것은?

① Halon 104

② 물

③ 이산화탄소소화약제

④ 1종 분말소화약제

18. 과산화수소의 성질로 틀린 것은?

① 비중이 1보다 작으며 물에 녹지 않는다.

② 산화성물질로 다른 물질을 산화시킨다.

③ 불연성 물질이다.

④ 상온에서 액체이다.

19. 위험물안전관리법령상 위험물의 유별 성질에 관한 연결 중 틀린 것은?

① 제2류 위험물 : 가연성 고체

② 제4류 위험물 : 인화성 액체

③ 제5류 위험물 : 자기반응성 물질

④ 제6류 위험물 : 산화성 고체

20. 다음 물질 중 연소범위가 가장 넓은 것은?

① 아세틸렌	② 메탄

③ 프로판	④ 에탄

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 다음 시차 압력계에서 압력차 (Pʙ-Pᴀ)는 약 몇 kPa인가? (단, H₁＝25㎝, H₂＝20㎝, H₃＝70㎝이고 수음의 비중은 13.6이다.)

① 1.1	② 2.2

③ 11.1	④ 22.2

22. 물이 안지름 600㎜의 파이프를 통하여 평균 3m/s의 속도로 흐를 때, 유량은 약 몇 ㎥/s인가?

① 0.3	② 0.85

③ 1.8	④ 2.8

23. 기체가 1㎏/s의 유속으로 파이프 속을 등온상태로 흐른다. 파이프 내경이 20㎝이고 압력이 294Pa 일 때 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 기체상수는 196N·m/㎏·K이고, 온도는 27℃이다.)

① 5260	② 5290

③ 6290	④ 6366

24. 이상유체의 정의를 바르게 설명한 것은?

① 오염되지 않은 순수한 유체

② 뉴턴의 점성법칙을 만족하는 유체

③ 압축을 가하면 체적이 수축하고 압력을 제거하면 처음 체적으로 되돌아가는 유체

④ 유체유동 시 마찰 전단응력이 발생하지 않으며 분자 간에 분자력이 작용하지 않는 유체

25. 온도 차이가 큰 2개의 물체를 접촉시키면 열은 고온의 물체에서 저온의물체로 전달된다. 이때 한 상태에서 다른 상태로 변화할 때의 계의 엔트로피의 변화는? (단, △sH는 고온부 엔트로피 변화, △sL은 저온부 엔트로피 변화이다.)

① △sH＞0

② △sL＜0

③ △sH＋△sL＜0

④ △sH＋△sL＞0

26. 안지름이 15㎝인 직원형관 속을 4.5m/s의 평균속도로 물이 흐르고 있다. 관 길이가 30m 일 때 수두손실이 5m라면 이 관의 마찰계수는 얼마인가?

① 0.024	② 0.032

③ 0.052	④ 0.061

27. 수두가 9m 일 때 오리피스에서 물의 유속이 11m/s이다. 속도계수는 약 얼마인가?

① 0.81	② 0.83

③ 0.95	④ 0.97

28. 수격현상을 줄이기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 관 내 유속을 높여야 한다.

② 관로에 서지탱크를 설치한다.

③ 펌프에 플라이휠을 설치한다.

④ 밸브를 가능한 펌프 송출구 가까이 설치한다.

29. 지름이 5㎜인 모세관에서 물의 상승높이는 몇 ㎜인가? (단, 접촉각은 40°, 표면장력은 7.41×10-2N/m이다.)

① 0.46	② 4.6

③ 469	④ 460

30. 다음 중 회전식 펌프에 해당되는 것은?

① 기어 펌프(gear pump)

② 피스톤 펌프(piston pump)

③ 플런저 펌프(plunger pump)

④ 다이어프램 펌프(diaphragm pump)

31. 밀도 ρ, 체적유량 Q, 속도 V의 물 분류가 그림과 같이 β＝30°의 각도로 고정평판에 충돌할 때 분류에 의해 판이 받는 수직충격력은?

① [eqn: { rho `Q V} over 2]	② [eqn: { root 3 rho `Q V} over 2]

③ [eqn: { 2rho `Q V} over root3]	④ [eqn: { root 2 rho `Q V} over 3]

32. 고체 표면의 온도가 20℃에서 60℃로 올라가면 방사되는 복사열은 약 몇 % 가 증가하는가?

① 3	② 14

③ 29	④ 67

33. 다음 중 수력지름이 가장 큰 것은? (단, 모든 덕트나 관은 완전히 채워져 흐른다고 가정한다.)

① 지름 5㎝인 원형 덕트

② 한 변이 5㎝인 정사각형 덕트

③ 가로 4㎝, 세로 7㎝인 직사각형 덕트

④ 바깥지름 10㎝, 안지름 5㎝인 동심 이중관

34. 효율이 55%인 원심 펌프가 양정 30m, 유량 0.2㎥/s의 물을 송출하기 위한 축동력은 약 몇 kW인가?

① 11	② 32

③ 59	④ 107

35. 비중이 1.03인 바닷물에 전체 부피의 90%가 잠겨 있는 빙산이 있다. 이 빙산의 비중은 얼마인가?

① 0.927	② 0.932

③ 0.939	④ 0.945

36. 20℃ 100kPa의 공기 1㎏를 일차적으로 300kPa 까지 등온압축시키고 다시 1000kPa까지 단열압축 시켰다. 압축 후의 절대온도는 약 얼마인가?

① 413K	② 426K

③ 433K	④ 443K

37. 피토관을 물이 흐르는 관속에 넣었을 때 10㎝의 높이까지 올라가 정지되었다. 관의 단면적이 0.05㎡ 이라면 1분 동안 흘러간 물은 몇 ㎥인가?

① 4.2	② 4.9

③ 5.2	④ 5.9

38. 정지유체 속에 잠겨있는 경사진 평면의 압심(압력의 작용점)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도심의 아래에 있다.

② 도심의 위에 있다.

③ 도시의 위치와 같다.

④ 도심의 위치와 관계가 없다.

39. 단면 크기가 가로 0.3m, 세로 0.5m인 덕트 속을 공기가 흐르고 있다. 덕트 속에 흐르는 공기의 유량이 0.45㎥/s 일 때 공기의 질량유량은 몇 ㎏/s인가? (단, 공기의 밀도는 2㎏/㎥이다.)

① 0.7	② 0.8

③ 0.9	④ 1

40. 유체의 밀도 A는 ㎏/㎥, 점성계수 B는 N·s/㎡, 동점성계수 C는 ㎡/s, 속도기울기(du/dy) D는 s-1이고, A, B, C, D의 수치가 각각 다음과 같을 때 전단응력이 가장 작은 것은?

① A＝1000, B＝0.002, D＝0.1

② A＝1200, B＝0.01, D＝0.1

③ A＝1000, B＝5×10-6, D＝0.2

④ A＝1200, B＝1×10-5, D＝0.1

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 특정소방대상물에 사용되는 방염대상물품이 아닌 것은?

① 암막·무대막

② 창문에 설치하는 커튼류

③ 전시용 합판

④ 종이벽지

42. 소방기관이 소방업무를 수행하는 데에 필요한 인력과 장비 등에 관한 기준은 어느 령으로 정하는가?

① 대통령령

② 총리령

③ 시·도의 조례

④ 국토교통부장관령

43. 소방시설공사업 등록신청 시 제출하여야 할 자산평가액 또는 기업진단보고서는 신청일 전 최근 며칠 이내에 작성한 것이어야 하는가?

① 90일	② 120일

③ 150일	④ 180일

44. 소방시설업의 업종별 등록기준 및 영업범위 중 소방시설설계업에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 제연설비가 설치되는 특정소방대상물은 제외한다.)

① 일반소방시설설계업의 보조 기술인력은 1인 이상이다.

② 전문소방시설설계업의 주된 기술인력은 소방기술사 1인 이상이다.

③ 일반소방시설설계업의 경우 소방설비기사도 주된 기술인력이 될 수 있다.

④ 일반소방시설설계업의 영업범위는 연면적 50000㎡ 미만의 특정소방대상물에 설치되는 소방시설의 설계를 할 수 있다.

45. 소방기본법에서 국민의 안전의식과 화재에 대한 경각심을 높이고 안전문화를 정착시키기 위하여 소방의 날로 정하여 기념행사를 하는 날은 언제인가?

① 매년 9월 11일	② 매년 10월 20일

③ 매년 11월 9일	④ 매년 12월 1일

46. 소방관계법령에서 정한 연소 우려가 있는 건축물의 구조의 기준으로 해당되지 않는 것은?

① 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계선 안에 1 이상인 건축물이 있는 경우

② 건축물의 내장재가 가연물인 경우

③ 각각의 건축물이 2층 이상으로 다른 건축물 외벽으로부터 수평거리가 10m 이하인 경우

④ 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치되어 있는 경우

47. 화재예방상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 사람이나 소화활동에 지장이 있다고 인정되는 물건의 소유자 등에게 금지 또는 제한, 처리 등의 명령을 할 수 있는 사람은?

① 소방본부장	② 의무소방관

③ 소방대장	④ 시·도지사

48. 산업안전기사 또는 산업안전산업기사 자격을 취득한 후 몇 년 이상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람인 경우 1급 소방안전관리 대상물의 소방안전관리자로 선임할 수 있는가?

① 1년 이상

② 1년 6개월 이상

③ 2년 이상

④ 3년 이상

49. 건축허가 등을 할 때 소방본부장 도는 소방서장의 동의를 미리 받아야 하는 대상이 아닌 것은?

① 연면적 200㎡ 이상인 노유자시설 및 수련시설

② 항공기격납고, 관망탑

③ 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 100㎡ 이상인 층이 있는 시설

④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150㎡ 이상인 층이 있는 것

50. 아파트로 층수가 20층인 특정소방대상물에서 스프링클러설비를 하여야 하는 층수는? (단, 아파트는 신축을 실시하는 경우이다.)

① 6층 이상	② 11층 이상

③ 15층 이상	④ 전층

51. 칼륨, 나트륨, 알킬알루미늄 등과 같은 위험물의 성질은?

① 산화성 고체

② 자기반응성 물질

③ 자연발화성 물질 및 금수성 물질

④ 인화성 액체

52. 정당한 사유 없이 소방특별조사 결과에 따른 조치명령을 위반한 자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

① 200만 원 이하의 과태료

② 300만 원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

53. 함부로 버려두거나 그냥 둔 위험물의 소유자·관리자·점유자의 주소와 성명을 알 수 없어 필요한 명령을 할 수 없는 때에 소방본부장 또는 소방서장이 취하여야 하는 조치로 옳은 것은?

① 시·도지사에게 보고하여야 한다.

② 경찰서장에게 통보하여 위험물을 처리하도록 하여야 한다.

③ 소속공무원으로 하여금 그 위험물을 옮기거나 치우게 할 수 있다.

④ 소유자가 나타날 때까지 기다린다.

54. 소방시설공사업법에 따른 총리령으로 정하는 수수료 등의 납부 대상으로 틀린 것은?

① 소방시설업의 기술자 변경신고를 하려는 사람

② 소방시설업을 등록하려는 사람

③ 소방시설업자의 지위승계 신고를 하려는 사람

④ 소방시설업 등록증을 재발급 받으려는 사람

55. 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

① 주차용 건축물로서 연면적 800㎡ 이상인 것

② 기계식 주차장치를 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 것

③ 전산실로서 바닥면적 300㎡ 이상인 것

④ 항공기부품공장으로 연면적 100㎡ 이상인 것

56. 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 때에는 선임한 날부터 며칠 이내에 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 하는가?

① 7일	② 14일

③ 21일	④ 30일

57. 문화재보호법의 규정에 의한 유형문화재와 지정문화재에 있어서는 제조소 등과의 수평거리를 몇 이상 유지하여야 하는가?

① 20	② 30

③ 50	④ 70

58. 업무상 과실로 제조소 등에서 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명·신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 사람에 해당하는 벌칙 기준은?

① 5년 이하의 금고 또는 1000만 원 이하의 벌금

② 5년 이하의 금고 또는 2000만 원 이하의 벌금

③ 7년 이하의 금고 또는 1000만 원 이하의 벌금

④ 7년 이하의 금고 또는 2000만 원 이하의 벌금

59. 화재예방과 화재 등 재해발생 시 비상조치를 위하여 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소 등의 기준으로 틀린 것은?

① 이송취급소

② 지정수량 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소

③ 지정수량 100배 이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소

④ 지정수량 150배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

60. 소방대라 함은 화재를 진압하고 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급활동 등을 하기 위하여 구성된 조직체를 말한다. 그 구성원으로 틀린 것은?

① 소방공무원

② 소방안전관리원

③ 의무소방원

④ 의용소방대원

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 피난기구의 설치 기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 피난기구는 계단, 피난구 등으로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 소화활동상 유효한 개구부에 고정하여 설치할 것

② 미끄럼대는 안전한 가하속도를 유지하도록 하고, 전략방지를 위한 안전조치를 할 것

③ 4층 이상의 층에 피난사다리를 설치하는 경우에는 금속성 고정사다리를 설치할 것

④ 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상의 위치에 있을 것

62. 소화기구인 대형소화기를 설치하여야 할 특정소방대상물에 옥내소화전설비가 법적으로 유효하게 설치된 경우 당해 설비의 유효범위안의 부분에 대한 대형소화기 감소기준은?

① 1/3을 감소할 수 있다.

② 1/2을 감소할 수 있다

③ 2/3을 감소할 수 있다

④ 설치하지 않을 수 있다.

63. 포소화설비의 개방밸브 중 수동식 개방밸브의 설치 위한 기준으로 가장 적합한 것은?

① 방유제 내에 설치

② 펌프실 또는 송액 주배관으로부터의 분기점 내에 설치

③ 방호 대상물마다 절환되는 위치 이전에 설치

④ 화재 시 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치

64. 상수도소화용수설비의 화재안전기준에서 소화전은 특정소방대상물 수평투영면의 각 부분으로부터 몇 이하가 되도록 설치해야 하는가?

① 120m	② 130m

③ 140m	④ 150m

65. 배출 풍도단면의 긴 변 또는 직경의 크기가 450㎜ 초과 750㎜ 이하일 경우의 강판 두께는 최소 몇 ㎜ 이상 이어야 하는가?

① 0.5	② 0.6

③ 0.8	④ 1.0

66. 청정소화약제의 저장용기 설치기준으로 틀린 것은?

① 저장용기의 약제량 손실이 10%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것

② 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것

③ 온도가 55℃ 이하이고 온도 변화가 작은 곳에 설치할 것

④ 방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

67. 피난기구의 화재안전기준 중 피난기구 종류로 옳은 것은?

① 공기안전매트

② 방열복

③ 공기호흡기

④ 인공소생기

68. 간이스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 펌프를 이용하는 가압송수장치를 설치하는 경우에 있어서의 정격토출압력은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 간이헤드 선단의 방수압력은 몇 MPa 이상인가?

① 0.1	② 0.35

③ 1.4	④ 3.5

69. 분말소화설비에서 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하기 위해 저장용기에 설치하는 것은?

① 정압작동장치	② 체크밸브

③ 압력조정기	④ 선택밸브

70. 전동기 또는 내연 기관에 따른 펌프를 이용하는 가압 송수장치의 설치기준에 있어 당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전을 동시에 사용하는 경우 각 옥외소화전의 노즐선단에서의 ㉠방수압력과 ㉡방수량으로 옳은 것은?

① ㉠ 0.25MPa 이상, ㉡ 350ℓ/min 이상

② ㉠ 0.17MPa 이상, ㉡ 350ℓ/min 이상

③ ㉠ 0.25MPa 이상, ㉡ 100ℓ/min 이상

④ ㉠ 0.17MPa 이상, ㉡ 100ℓ/min 이상

71. 물분무소화설비를 설치한 차고, 주차장의 배수설비 중 배수구에서 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 몇 m 이하마다 집수관·소화핏트 등 기름분리장치를 설치하여야 하는가?

① 10	② 40

③ 50	④ 100

72. 상수도소화용수설비의 설치기준으로 틀린 것은?

① 상수도소화용수설비는 수도법의 규정을 따른다.

② 소화전은 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설치한다.

③ 호칭지름 50㎜ 이상의 수도배관에 호칭지름 80㎜ 이상의 소화전을 접속한다.

④ 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치한다.

73. 폐쇄형스프링클러설비의 하나의 방호구역은 바닥면적 몇 ㎡ 를 초과할 수 없는가?

① 1000	② 2000

③ 2500	④ 3000

74. 변전실의 변압기에 물분무소화설비로서 방호하려 한다. 이 변압기에 154kV의 고압선이 인입되고 있다면 물분무헤드와 이 고압기기와의 이격거리는 몇 ㎝ 이상인가?

① 100	② 120

③ 140	④ 150

75. 소화펌프의 원활한 기동을 위하여 설치하는 물올림장치가 필요한 경우는?

① 수원의 수위가 펌프보다 높을 경우

② 수원의 수위가 펌프보다 낮을 경우

③ 수원의 수위가 펌프와 수평일 때

④ 수운의 수위와 관계없이 설치

76. 제연설비 설치장소의 제연구역 구획기준으로 틀린 것은?

① 하나의 제연구역의 면적은 1000㎡ 이내로 할 것

② 거실과 통로는 상호 제연구획 할 것

③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니할 것

④ 하나의 제연구역은 직경 50m 원내에 들어갈 수 있을 것

77. 가스계 소화설비 선택밸브의 설치기준으로 틀린 것은?

① 선택밸브는 2개 이상의 방호구역에 약제 저장용기를 공용하는 경우 설치한다.

② 선택밸브는 방호구역 내에 설치한다.

③ 선택밸브는 방호구역마다 설치한다.

④ 선택밸브는 방호구역을 나타내는 표시를 한다.

78. 호스릴분말소화설비의 설치기준 중 틀린 것은?

① 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되게 한다.

② 저장용기의 개방밸브는 호스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐 가능하게 한다.

③ 소화·약제의 저장용기는 호스를 설치장소마다 설치한다.

④ 소화약제 방사시간은 30초 이내로 적용한다.

79. 차고 또는 주차장에 설치하는 포소화설비의 수동식 기동장치는 방사구역마다 몇 개 이상을 설치해야 하는가?

① 1개 이상	② 2개 이상

③ 3개 이상	④ 4개 이상

80. 바닥면적 500㎡인 의료시설에 필요한 고화기구의 소화능력 단위는 몇 단위 이상인가? (단, 소화능력단위 기준은 바닥면적만 고려한다.)

① 2.5	② 5

③ 10	④ 16.7