건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2016.3.6. 1회)

2016년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	4	1	2	1	2	3	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	1	4	3	3	3	2	3	2
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	2	1	1	1	2	2	4	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	1	2	2	4	1	4	1	4
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	2	1	1	3	4	3	1	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	3	3	1	1	2	4	1	4
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	4	4	2	1	4	3	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	4	3	1	1	4	2	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 할론 1301의 화학식으로 옳은 것은?

① CBr₃Cl	② CBrCI₃

③ CF₃Br	④ CFBr₃

2. 화재 시 연소의 연쇄반응을 차단하는 소화방식은?

① 냉각소화	② 화학소화

③ 질식소화	④ 가스제거

3. 분말 소화약제의 주성분 중에서 A,B,C 급 화재 모두에 적용성이 있는 것은?

① KHCO₃	② NaHCO₃

③ Al₂(SO₄)₃	④ NH₄H₂PO₄

4. 공기 중에 분산된 밀가루, 알루미늄가루 등이 에너지를 받아 폭발하는 현상은?

① 분진폭발	② 분무폭발

③ 충격폭발	④ 단열압축폭발

5. 건축물에 화재가 발생할 때 연소 확대를 방지하기 위한 계획에 해당되지 않는 것은?

① 수직계획	② 입면계획

③ 수평계획	④ 용도계획

6. 대형소화기에 충전하는 소화약제 양의 기준으로 틀린 것은?

① 할로겐화물소화기 : 20㎏ 이상

② 강화액소화기 : 60L 이상

③ 분말소화기 : 20㎏ 이상

④ 이산화탄소소화기 : 50㎏ 이상

7. 피난시설의 안전구획 중 1차 안전구획에 속하는 것은?

① 계단

② 복도

③ 계단부속실

④ 피난층에서 외부와 직면한 현관

8. 기체연료의 연소형태로서 연료와 공기를 인접한 2개의 분출구에서 각각 분출시켜 계면에서 연소를 일으키게 하는 것은?

① 증발연소	② 자기연소

③ 확산연소	④ 분해연소

9. 산화열에 의해 자연발화 될 수 있는 물질이 아닌 것은?

① 석탄	② 건성유

③ 고무 분말	④ 퇴비

10. 질소(N₂)의 증기비중은 약 얼마인가?

① 0.8	② 0.97

③ 1.5	④ 1.8

11. 건축물 화재의 가혹도에 영향을 주는 주요소로 적합하지 않은 것은?

① 공기의 공급량

② 가연물질의 연소열

③ 가연물질의 비표면적

④ 화재 시의 기상

12. 수소 4㎏이 완전연소할 때 생성되는 수증기는 몇 kmol인가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

13. 전기화재의 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 승압에 의한 발화	② 과전류에 의한 발화

③ 누전에 의한 발화	④ 단락에 의한 발화

14. 소화약제로 널리 사용되는 물의 물리적 성질로 틀린 것은?

① 대기압 하에서 용융열은 약 80cal/g이다.

② 대기압 하에서 증발 잠열은 약 539cal/g이다.

③ 대기압 하에서 액체상의 비열은 1cal/g℃이다.

④ 대기압 하에서 액체에서 수증기로 상변화가 일어나면 체적은 500배 증가한다.

15. 가연물의 종류 및 성상에 따른 화재의 분류 중 A급 화재에 해당하는 것은?

① 통전중인 전기설비 및 전기기기의 화재

② 마그네슘, 칼륨 등의 화재

③ 목재, 섬유 화재

④ 도시가스 화재

16. 동일 장소에서 취급이 가능한 위험물들끼리 옳게 짝지어진 것은?

① 과염소산칼륨과 톨루엔

② 과염소산과 황린

③ 마그네슘과 유기과산화물

④ 가솔린과 과산화수소

17. 열에너지원 중 화학열의 종류별 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자연발열이라 함은 어떤 물질이 외부로부터 열의 공급을 받지 아니하고 온도가 상승하는 현상이다.

② 분해열이나 함은 화합물이 분해할 때 발생하는 열을 말한다.

③ 용해열이라 함은 어떤 물질이 분해될 때 발생하는 열을 말한다.

④ 연소열은 어떤 물질이 완전히 산화되는 과정에서 발생하는 열을 말한다.

18. 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 보일러 폭발은 화학적 폭발이라 할 수 없다.

② 분무폭발은 기상폭발에 속하지 않는다.

③ 수증기 폭발은 기상 폭발에 속하지 않는다.

④ 화약류 폭발은 화학적 폭발이라 할 수 있다.

19. 물질의 연소범위에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 연소범위의 상한이 높을수록 발화위험이 낮다.

② 연소범위의 상한과 하한사이의 폭은 발화위험과 무관하다.

③ 연소범위의 하한이 낮은 물질은 취급 시 주의를 요한다.

④ 연소범위의 하한이 낮은 물질은 발열량이 크다.

20. 포소화약제 중 유류화재의 소화 시 성능이 가장 우수한 것은?

① 단백포

② 수성막포

③ 합성계면 활성제포

④ 내알콜포

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 베르누이(Bernoulli)방정식으로 맞는 것은?

① P/γ＋V/2g＋Z=constant

② P/γ2＋V/2g＋Z=constant

③ P2/γ＋V2/2g＋Z=constant

④ P/γ＋V2/2g＋Z=constant

22. 공기 중에서 무게가 900N인 돌이 물속에서의 무게가 400N 일 때 이 돌의 비중은?

① 1.4	② 1.6

③ 1.8	④ 2.25

23. 가로(80㎝)×세로(50㎝)이고 300℃로 가열된 평판에 수직한 방향으로 25℃의 공기를 불어주고 있다. 대류 열전달계수가 25W/㎡ ℃일 때 공기를 불어넣는 면에서의 열전달률은 약 몇 kW인가?

① 2.0	② 2.75

③ 5.1	④ 7.3

24. 밀도가 788.6㎏/㎥이고, 표면장력계수가 0.022N/m인 유체 속에 지름 1.5×10-3m의 유리관을 연직으로 세웠다. 유리와 액체의 접촉각이 45°라고 할 때 유리관 내 액체의 상승높이는? (단, 중력가속도 g＝9.806m/s²)

① 5.36×10-3m	② 5.28×10-3m

③ 1.86×10-5m	④ 1.84×10-5m

25. 펌프의 흡입 및 토출관의 직경이 동일한 소화전 펌프에서 흡입측의 진공계는 24.5kPa를 가리키고 진공계보다 수직으로 1.0m 높은 위치에 있는 토출 측 압력계의 지침은 382kPa이라면 펌프의 전양정(m)은?

① 42.5	② 38.6

③ 18.9	④ 1.004

26. 600K의 고온열원과 300K의 저온열원 사이에서 작동하는 카르노 사이클에 공급하는 열량이 사이클 당 200kJ이라 할 때 1 사이클 당 외부에 하는 일은?

① 100kJ	② 200kJ

③ 300kJ	④ 400kJ

27. 용기 속의 유체를 회전날개를 이용하여 젓고 있다. 용기 외부로 방출된 열은 2000kJ이고 회전날개를 통해 용기 내로 입력되는 일은 5000kJ 일 때 용기 내 유체의 내부에너지 증가량은?

① 2000kJ	② 3000kJ

③ 5000kJ	④ 7000kJ

28. 시차 압력계에서 압력차(Pᴀ-Pʙ) 는 몇 kPa인가? (단, H₁＝250㎜, H₂＝200㎜, H₃＝700㎜이고 수온의 비중은 13.6이다.)

① 3.107	② 22.25

③ 31.07	④ 222.5

29. 옥내소화전에서 전체의 양정이 28m, 펌프의 효율이 80%, 펌프의 토출량이 1㎥/min 이라면 전동기의 용량은 약 몇 kW인가? (단, 전달계수 1.1이다.)

① 4.35	② 5.48

③ 6.01	④ 6.28

30. 안지름 50㎝의 수평 원관 속을 물이 흐르고 있다. 입구 구역이 아닌 50m 길이에서 80kPa의 압력강하가 생겼다. 관벽에서의 전단응력은 몇 Pa인가?

① 0.002	② 200

③ 8000	④ 0

31. 그림은 원유, 물, 공기에 대하여 전단응력과 속도기울기의 관계를 나타낼 것이다. 물에 해당하는 선은?

① 1

② 2

③ 3

④ 주어진 정보로는 알 수 없다.

32. A점에서 힌지로 연결되어 있는 수문을 열기 위한 수문에 수직인 최소한의 힘이 7355N이라면 수문의 폭 B는 몇 m인가? (단, 수문의 무게는 무시함)

① 0.75	② 0.5

③ 0.4	④ 0.3

33. 안지름 20㎝인 원관이 안지름 40㎝인 원관에 급확대 연결된 관로에 0.2㎥/s의 유체가 흐를 때 급확대부에서 발생하는 손실수두는 약 몇 m인가?

① 1.16	② 1.45

③ 1.62	④ 1.83

34. NPSH(유효흡입양정)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① NPSHav(이용 가능한 유효흡입양정)가 작을수록 같은 조건에서 공동현상이 일어날 가능성이 커진다.

② 필요한 유효흡입양정은 NPSHav보다 커야 공동현상이 발생되지 않는다.

③ NPSHav는 포화 증기압이 커지면 점차 작아진다.

④ 물의 온도가 올라가면 NPSHav가 작아져서 공동현상의 발생가능성이 커진다.

35. 그림과 같이 수평으로 분사된 유량 Q의 분류가 경사진 고정 평판에 충돌한 후 양쪽으로 분리되어 흐르고 있다. 윗 방향의 유량이 Q₁＝0.7Q일 때 수평선과 관이 이루는 각 θ는 몇 도인가? (단, 이상유체의 흐름이고 중력과 압력은 무시한다.)

① 76.4	② 66.4

③ 56.4	④ 46.4

36. 운동량의 단위로 맞는 것은?

① N	② J/s

③ N·s²/m	④ N·s

37. 안지름 65㎜의 관 내를 유량 0.24㎥/min로 물이 흘러간다면 평균 유속은 몇 m/s인가?

① 1.2	② 2.4

③ 3.6	④ 4.8

38. 이상기체의 기체상수 R을 압력 P, 비체적 v, 절대 온도 T의 관계로 나타낸 것은?

① [eqn: rm R = Tv over P]	② [eqn: rm R = PT over v]

③ [eqn: rm R = PTv]	④ [eqn: rm R = Pv over T]

39. 배관 내 유체의 유량 또는 유속 측정법이 아닌 것은?

① 삼각위어에 의한 방법

② 오리피스에 의한 방법

③ 벤츄리관에 의한 방법

④ 피토관에 의한 방법

40. 20℃에서 물이 지름 75㎜인 관속을 1.9×10-3㎥/s로 흐르고 있다. 이때 레이놀즈 수는 얼마 정도인가? (단, 20℃일 때 물의 동점성계수는 1.006×10-6㎡/s이다.)

① 1.13×104

② 1.99×104

③ 2.83×104

④ 3.21×104

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물 인화성 액체의 품명 및 지정수량으로 옳은 것은?

① 제1석유류(수용성액체) : 100리터

② 제2석유류(수용성액체) : 500리터

③ 제3석유류(수용성액체) : 1000리터

④ 제4석유류 : 6000리터

42. 제조소에서 저장 또는 취급하는 위험물별 주의사항을 표시한 게시판으로 옳지 않은 것은?

① 제4류 위험물 : 화기주의

② 제5류 위험물 : 화기엄금

③ 제2류 위험물(인화성고체 제외) : 화기주의

④ 제3류 위험물 중 자연발화성물질 : 화기엄금

43. 소방대상물의 건축허가 등의 동의요구를 할 때 제출해야 할 서류로 틀린 것은?

① 소방시설 설치계획표

② 소방시설공사업등록증

③ 임시소방시설 설치계획서

④ 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도

44. 제 1종 판매취급소에서 저장 또는 취급할 수 있는 위험물의 수량 기준으로 옳은 것은?

① 지정수량의 20배 이하

② 지정수량의 20배 이상

③ 지정수량의 40배 이하

④ 지정수량의 40배 이상

45. 감리업자가 소방공사의 감리를 완료할 때 그 감리 결과를 통보해야하는 대상자가 아닌 것은?

① 시·도지사

② 소방시설공사의 도급인

③ 특정소방대상물의 관계인

④ 특정소방대상물의 공사를 감리한 건축사

46. 화재예방을 위하여 불을 사용하는 설비의 관리기준 중 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 몇 m 이내에 소화기를 갖추어야 하는가? (단, 산업안전보건법 제23조의 적용을 받는 사업장의 경우는 제외한다.)

① 1	② 3

③ 5	④ 7

47. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

① 다중이용업의 영업장

② 의료시설 중 정신의료기관

③ 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

④ 건축물 옥내에 있는 운동시설 중 수영장

48. 화재조사를 하는 관계 공부원이 화재조사를 수행하면서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설 시 벌칙기준으로 옳은 것은?

① 100만 원 이하의 벌금

② 200만 원 이하의 벌금

③ 300만 원 이하의 벌금

④ 400만 원 이하의 벌금

49. 특정소방대상물 중 업무시설에 해당되지 않는 것은?

① 방송국	② 마을회관

③ 주민자치센터	④ 변전소

50. 화재경계지구로 지정할 수 있는 대상이 아닌 것은?

① 시장지역

② 소방출동로가 없는 지역

③ 공장·창고가 밀집한 지역

④ 콘크리트 건물이 밀집한 지역

51. 하자보수 보증기간이 2년인 소방시설은?

① 옥내소화전설비

② 무선통신보조설비

③ 자동화재탐지설비

④ 물분무등소화설비

52. 원활한 소방활동을 위하여 실시하는 소방용수시설에 대한 조사결과는 몇 년간 보관하는가?

① 2년	② 3년

③ 4년	④ 영구

53. 형식승인을 받지 아니한 소방용품을 소방시설 공사에 사용한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

① 7년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금

② 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

④ 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

54. 소방기본법상 화재경계지구 안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

① 100만 원 이하의 벌금

② 200만 원 이하의 벌금

③ 300만 원 이하의 벌금

④ 400만 원 이하의 벌금

55. 펄프공장의 작업장, 음료수 공장의 충전을 하는 작업장 등과 같이 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설이 아닌 것은?

① 연결송수관설비

② 스프링클러설비

③ 상수도소화용수설비

④ 연결살수설비

56. 간이스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은?

① 근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1000㎡이상인 것은 모든 층

② 교육연구시설 내에 합숙소로서 연면적 500㎡이상인 것

③ 정신병원과 의료재활시설은 제외한 요양병원으로 사용되는 바닥면적의 합계가 300㎡이상 600㎡미만인 시설

④ 정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡미만인 시설

57. 전문 소방시설공사업의 등록기준 중 보조기술인력은 최소 몇 인 이상 있어야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

58. 소방시설 중 소화기구 및 단독경보형감지기를 설치하여야 하는 대상으로 옳은 것은?

① 아파트	② 기숙사

③ 오피스텔	④ 단독주택

59. 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급기준은 무엇으로 정하는가?

① 시·도의 조례	② 총리령

③ 행정자치부령	④ 대통령령

60. 소방기본법에 규정된 내용에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 소방대상물에는 항해 중인 선박도 포함된다.

② 관계인이란 소방대상물의 관리자와 점유자를 제외한 실제 소유자를 말한다.

③ 소방대의 임무는 구조와 구급활동을 제외한 화재현장에서의 화재진압활동이다.

④ 의용소방대원과 의무소방원도 소방대의 구성원이다.

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 이산화탄소 소화설비 이산화탄소 소화약제의 저압식 저장용기 설치기준으로 옳은 것은?

① 충전비는 1.5이상 1.9이하로 설치

② 압력경보장치는 2.3MPa 이상 1.9MPa이하에서 작동

③ 안전밸브는 내압시험 압력의 0.8배 ~ 1.0배에서 작동

④ 자동냉동장치는 용기내부의 온도가 영하 18℃이상에서 2.1MPa 의 압력을 유지하도록 설치

62. 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 배관의 설치에서 하나의 배관에 부착하는 살수헤드가 4개일 때 배관의 구경은 몇 ㎜ 이상으로 하는가?

① 40	② 50

③ 65	④ 80

63. 포소화설비 수동식 기동장치의 설치기준으로 틀린 것은?

① 2 이상의 방사구역은 방사구역을 선택할 수 있는 구조로 한다.

② 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

③ 주차장에 설치하는 포소화설비의 기동장치는 방사구역마다 1개 이상 설치한다.

④ 항공기격납고에 설치하는 포소화설비의 기동장치는 방사구역마다 1개 설치한다.

64. 급기가압 제연방식의 문제점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가압식 외부로 누설된 공기가 화재실로 이어지면 화세를 강화시킬 수 있다.

② 피난 시 가압실의 문을 열어두면 급기 가압용 공기를 공급하여도 효과가 없다.

③ 문을 괴어놓거나 하여 자동폐쇄장치를 무효화하기 쉽다.

④ 상시 급기가압을 하므로 송풍기의 설치비용등이 과대하다.

65. 옥외소화전설비 노즐선단에서의 방수압력은 몇 MPa 이상이어야 하는가?

① 0.2	② 0.25

③ 0.3	④ 0.4

66. 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 몇 ㎡ 마다 1개 이상의 피난기구를 설치해야 하는가?

① 500	② 600

③ 800	④ 1000

67. 부속용도로 사용되는 부분 중 음식점의 주방에 추가해야 할 소화기의 능력단위는? (단, 지하가의 음식점을 포함한다.)

① 1단위 이상/해당 용도의 바닥면적 10㎡

② 1단위 이상/해당 용도의 바닥면적 15㎡

③ 1단위 이상/해당 용도의 바닥면적 20㎡

④ 1단위 이상/해당 용도의 바닥면적 25㎡

68. 분말소화약제 가압식 저장용기는 최고사용 압력의 몇 배 이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치해야 하는가?

① 0.8배	② 1.2배

③ 1.8배	④ 2.0배

69. 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원 3층에 적응성이 있는 피난기구는?

① 피난사다리	② 완강기

③ 공기안전매트	④ 구조대

70. 측압식 분말소화기의 지시압력계에 표시된 정상 사용압력 범위는?

① 0.6 ~ 0.9MPa

② 0.7 ~ 0.9MPa

③ 0.6 ~ 0.98MPa

④ 0.7 ~ 0.98MPa

71. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비에서 사용하는 유입공기의 배출방식으로 적합하지 않는 것은?

① 배출구에 따른 배출

② 제연설비에 따른 배출

③ 수직풍도에 따른 배출

④ 수평풍도에 따른 배출

72. 이산화탄소 소화설비에서 기동용기의 개방에 따라 CO₂저장용기가 개방되는 시스템 방식은?

① 전기식	② 가스압력식

③ 기계식	④ 유압식

73. 연결송수관설비의 방수용기구함은 피난층과 가장 가까운 층을 기준으로 3개 층마다 설치하되, 그 층의 방수구마다 몇 m의 보행거리 이내에 설치해야 하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

74. 고압의 전기기가 있는 장소의 전기기기와 물분무헤드의 이격거리 기준으로 틀린 것은?

① 110kV 초과 154kV 이하 : 150㎝ 이상

② 154kV 초과 181kV 이하 : 180㎝ 이상

③ 181kV 초과 220kV 이하 : 200㎝ 이상

④ 220kV 초과 275kV 이하 : 260㎝ 이상

75. 알람체크밸브(Alarm Check Valve)가 동작하여 작동 중인 경우, 폐쇄상태에 있는 것은?

① 시험밸브

② 경보용 볼밸브

③ 1차 측 게이트밸브

④ 압력게이지 밸브

76. 스프링클러설비의 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 성능시험배관은 펌프의 토출 측에 설치된 체크밸브 이전에서 분기한다.

② 습식스프링클러설비 또는 부압식 스프링 클러설비 외의 설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기는 1/500이상으로 한다.

③ 급수배관에 설치되는 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무 확인을 할 수 있어야 한다.

④ 주차장의 스프링클러설비는 습식 이외의 방식으로 한다.

77. 분말소화설비의 구성품이 아닌 것은?

① 정압작동장치	② 압력 조정기

③ 가압용 가스용기	④ 기화기

78. 랙크식 창고에 설치하는 스프링클러 헤드는 천장 또는 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리가 몇 m 이하이어야 하는가?

① 3.2	② 2.5

③ 2.1	④ 1.5

79. 플로팅루프(floating roof)방식의 위험물 탱크에 적합한 포방출구는?

① Ⅰ형 방출구	② Ⅱ형 방출구

③ 특형 방출구	④ 표면하주입식 방출구

80. 특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방 대상물에 있어서 물분무소화설비 수원의 최소 저수량은? (단, 최대 방수구역의 바닥면적을 기준으로 한다.)

① 바닥면적(㎡)×10(L/min)×20(min)

② 바닥면적(㎡)×20(L/min)×20(min)

③ 바닥면적(㎡)×20(L/min)×10(min)

④ 바닥면적(㎡)×10(L/min)×10(min)