건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	2	4	2	1	3	4	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	2	2	2	4	2	1	3	3
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	4	1	1	4	1	1	3	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	4	2	3	1	3	3	2	4
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	2	4	3	1	3	2	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	2	3	4	3	4	2	2	2
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	1	3	1	4	4	2	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	4	2	4	4	3	1	2	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 다음 열분해 반응식과 관계가 있는 분말 소화약제는?

2NaHCO₃ → Na₂CO₃＋CO₂＋H₂O

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

2. 어떤 유기화합물을 분석한 결과, 실험식이 CH₂O이었으며 분자량을 측정하였더니 60이었다. 이 물질의 시성식은? (단, C, H, O의 원자량은 각각 12, 1, 16)

① CH₃OH	② CH₃COOCH₃

③ CH₃COCH₃	④ CH₃COOH

3. 건물내부에서 화재가 발생하여 실내온도가 27℃에서 1227℃로 상승한다면 이 온도 상승으로 인하여 실내 공기는 처음의 몇 배로 팽창하는가? (단, 화재에 의한 압력변화 등 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다.)

① 3배	② 5배

③ 7배	④ 9배

4. 화재강도에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

① 가연물의 비표면적

② 화재실의 구조

③ 가연물의 배열상태

④ 점화물 또는 발화원의 온도

5. 위험물의 위험성을 나태는 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비등점이 낮아지면 인화의 위험성이 높다.

② 비중의 값이 클수록 위험성이 높다.

③ 융점이 낮아질수록 위험성이 높다.

④ 점성이 낮아질수록 위험성이 높다.

6. 건축물의 주요구조부에서 제외되는 것은?

① 차양	② 바닥

③ 내력벽	④ 지붕틀

7. 분말소화약제의 열분해에 의한 반응식 중 맞는 것은?

① 2NaHCO₃＋열 → NaCO₃＋2CO₂＋H₂O

② 2KHCO₃＋열 → KCO₃＋2CO₂＋H₂O

③ NH₄H₂PO₄＋열 → HPO₃＋NH₃＋H₂O

④ 2KHCO₃＋(NH₂)₂CO＋열 → K₂CO₃＋NH₂＋CO₂

8. 온도 및 습도가 높은 장소에서 취급할 때 자연발화의 위험성이 가장 큰 것은?

① 질산나트륨	② 황화린

③ 아닐린	④ 셀룰로이드

9. 청정소화약제 중 HFC계열인 펜타플루오로에탄(HFC-125, CHF₂CF₃)의 최대 허용 설계 농도는?

① 0.2%	② 1.0%

③ 7.5%	④ 9.0%

10. 열에너지원의 종류 중 화학열에 해당하는 것은?

① 압축열	② 분해열

③ 유전열	④ 스파크열

11. 연소상태에 대한 설명 중 적합하지 못한 것은?

① 불완전연소는 산소의 공급량 부족으로 나타나는 현상이다.

② 가연성 액체의 연소는 액체 자체가 연소하고 있는 것이다.

③ 분해연소는 가연물질이 가열분해되고, 그 때 생기는 가연성 기체가 연소하는 현상을 말한다.

④ 표면연소는 가연물 그 자체가 직접 불에 타는 현상을 의미한다.

12. 유류화재에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 액체상태에서 불이 붙을 수 있다.

② 유류는 반드시 휘발하여 기체상태에서만 불이 붙을 수 있다.

③ 경질류 화재는 쉽게 발생할 수 있으나 열축적이 없어 쉽게 진화할 수 있다.

④ 중질류 화재는 경질류 화재의 진압보다 어렵다.

13. 물분무소화설비의 주된 소화효과가 아닌 것은?

① 냉각효과

② 연쇄반응 단절효과

③ 질식효과

④ 희석효과

14. 화재 발생 위험에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인화점은 낮을수록 위험하다.

② 발화점은 높을수록 위험하다.

③ 산소 농도는 높을수록 위험하다.

④ 연소 하한계는 낮을수록 위험하다.

15. 다음 중 가연성가스가 아닌 것은?

① 수소	② 염소

③ 암모니아	④ 메탄

16. 실험군 쥐를 15분 동안 노출시켰을 때 실험군의 절반이 사망하는 치사 농도는?

① ODP	② GWP

③ NOAEL	④ ALC

17. 오존층 파괴 효과가 없는(ODP＝0)소화약제는?

① Halon 1301

② HFC-227ea

③ HCFC BLEND A

④ Halon 1211

18. 응축상태의 연소를 무엇이라 하는가?

① 작열연소	② 불꽃연소

③ 폭발연소	④ 분해연소

19. 물의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물의 비열은 1cal/g∙℃이다.

② 물의 용융열은 79.7cal/g이다.

③ 물의 증발잠열은 439kcal/g이다.

④ 대기압하에서 100℃ 물이 액체에서 수증기로 바뀌면 체적은 약 1600배 증가한다.

20. 화재의 종류에서 A급 화재에 해당하는 색상은?

① 황색	② 청색

③ 백색	④ 적색

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 유체에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 유체 유동 시 비점성 유체는 마찰 저항이 존재하지 않는다.

② 실제 유체에서는 마찰저항이 존재한다.

③ 뉴턴(Newton)의 점성법칙은 압력, 유체의 변형률에 관한 함수 관계를 나타내는 법칙이다.

④ 전단응력이 가해지면 정지상태로 있을 수 없는 물질을 유체라 한다.

22. 이산화탄소가 압력 2×105, 비체적 0.04㎥/㎏ 상태로 저장되었다가, 온도가 일정한 상태로 압축되어 압력이 8×105Pa되었다면, 변화 후 비체적은 몇 ㎥/㎏인가?

① 0.01	② 0.02

③ 0.16	④ 0.32

23. 펌프 입구에서의 압력 80kPa, 출구에서의 압력 160kPa이고, 이 두 곳의 높이 차이(출구가 높음)는 1m이다. 입구 및 출구 관의 직경은 같으며 송출유량이 0.02㎥/s일 때 효율 90%인 펌프에 필요한 축동력은 약 몇 kW인가?

① 1.4	② 1.6

③ 1.8	④ 2.0

24. 그림과 같은 수평 관로에서 유체가 ①에서 ②로 흐르고 있다. ①, ②에서의 압력과 속도를 각각 P₁, V₁ 및 P₂, V₂라 하고, 손실수두를 Hℓ이라 할 때 에너지 방정식은?

① [eqn: rm P_1 over gamma + V_1^2 over 2g = P_2 over gamma + V_2^2 over 2g + H_ℓ]

② [eqn: rm P_1 over gamma + V_1^2 over 2g + H_ℓ = P_2 over gamma + V_2^2 over 2g]

③ [eqn: rm P_1 over gamma + V_1^2 over 2g = P_2 over gamma + V_2^2 over 2g]

④ [eqn: rm H_L = P_1 over gamma + V_1^2 over 2g - ( P_2 over gamma + V_2^2 over 2g )]

25. 노즐에서 10m/s로서 수직방향으로 물을 분사할 때 최대 상승높이는 약 몇 m인가? (단, 저항은 무시한다.)

① 5.10	② 6.34

③ 3.22	④ 2.65

26. 옥내소화전 노즐선단에서 물제트의 방사량이 0.1㎥/min, 노즐선단 내경이 25㎜일 때 방사압력(계기압력)은 약 몇 kPa인가?

① 3.27	② 4.41

③ 5.32	④ 5.78

27. 뉴턴 유체의 정의로 옳은 것은?

① 전단응력과 전단변형률이 비례하는 유체

② 전단응력과 전단변형률이 반비례하는 유체

③ 수직응력과 전단변형률이 비례하는 유체

④ 수직응력과 전단변형률이 반비례하는 유체

28. 질량과 체적이 각각 4400㎏, 5.1㎥인 유체의 비중은 약 얼마인가?

① 0.86	② 8.6

③ 10.6	④ 11.6

29. 파이프 속을 흐르는 유체의 압력을 측정하기 위한 계기가 아닌 것은?

① 부르돈 압력계	② 마노미터

③ 위어	④ 피에조미터

30. 어느 이상기체 10㎏의 온도를 200℃만큼 상승시키는 데 필요한 열량은 압력이 일정한 경우와 체적이 일정한 경우에 375kJ의 차이가 있다. 이 이상기체의 기체상수(J/㎏·K)로 옳은 것은?

① 185.5	② 187.5

③ 191.5	④ 194.5

31. 하젠-윌리엄스(Hagen-Williams)공식에서 P는 무엇을 나타내는가? (단, Q＝유량[L/min], C＝조도계수, d＝관의 내경[㎜], L＝관의길이[m])

[eqn: rm P = {6.174 times Q^1.85} over {C^1.85 times d^4.87} times L times 10^5]

① 펌프의 가압 시 생기는 날개이면의 압축손실

② 펌프의 1차측 및 2차측의 압력차

③ 배관흐름 중 외부로 누수되는 압력손실

④ 배관 내의 마찰손실

32. 그림과 같이 3m/s의 속도로 분류의 방향을 따라 이동하는 평판에 10m/s의 속도로 물이 분출하여 충돌한다. 분류의 단면적이 0.02㎡일 때, 평판이 받는 힘 F는 몇 N인가? (단, 물의 밀도는 1000㎏/㎥으로 한다.)

① 960	② 980

③ 1000	④ 1020

33. 온도차이 40℃, 연전도율 k₁, 두께 5㎝인 벽을 통한 열유속(heat flux)과 온도차이 20℃, 열전도율 k₂, 두께 10㎝인 벽을 통한 열유속이 같다면 이 두 재질의 열전도율의 비 k₂/k₁의 값은?

① 1/4	② 1/2

③ 2	④ 4

34. 곧은 원형관에서의 속도 분포는 [eqn: rm u(r) = U (1 - r^2 over R^2 )]으로 표현된다. 여기서 r은 관의 중심선으로부터 측정되었고, R은 관의 반지름이다. 이때 관에서의 최적 유량 Q를 나타낸 식은 어느 것인가? (단, 체적유량 [eqn: rm Q = int _{ A} { u(r)dA}}]이다.)

① [eqn: rm {pi UR^2 } over 4]	② [eqn: rm {pi UR^2 } over 2]

③ [eqn: rm pi UR^2]	④ [eqn: rm 2pi UR^2]

35. 하나의 잘 설계된 원심 펌프의 임펠러 직경이 10㎝이다. 똑같은 모양의 펌프를 임펠러 직경이 20㎝로 만들었을 때, 유량계수를 같게 하고 10㎝에서와 같은 회전수에서 운전하면 새로운 펌프의 설계점 성능 특성 중 수두 또는 양정은 몇 배가 되는가? (단, 레이놀즈수의 영향은 무시한다.)

① 동일	② 2배

③ 4배	④ 8배

36. 체적이 10㎥인 변형하지 않는 용기 내에 산소 2㎏과 수소 2㎏로 구성된 혼합 기체가 들어있다. 용기 내의 온도가 30℃일 때 용기 내 압력은 몇 kPa인가? (단, 산소의 기체상수는 259.8J/㎏∙K,수소의 기체상수는 4147J/㎏∙K이며, 화학반응은 일어나지 않는 것으로 한다.)

① 267.2	② 271.3

③ 277.3	④ 281.3

37. 급확대관 혹은 급축소관에서의 손실수두에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 입출구 속도 차의 제곱에 비례한다.

② 중력가속도에 반비례한다.

③ 급축소관은 입출구 속도 차의 제곱에 반비례한다.

④ 급확대관에서 굵은관 직경이 가는관 직경에 비해 매우 클 경우 손실계수는 약 1이다.

38. 바닷물 위에 떠 있는 물체에 작용하는 부력에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 정지하고 있는 상태이다.)

① 물체의 중량보다 크다.

② 물체의 중량보다 적다.

③ 물체에 의하여 배제된 액체의 무게와 같다.

④ 물체에 의하여 배제된 액체의 무게에 유체의 비중량을 곱한 무게와 같다.

39. 직경 7.62㎝, 길이가 10m인 소방호스에 1.67×10-3㎥/s의 물이 흐르고 있을 때 평균유속은 약 몇m/s인가?

① 0.27	② 0.37

③ 0.47	④ 0.57

40. 폭 1m, 길이 2m인 수직평판이 물속 0.5m 깊이에 잠겨있다. 이 평판에 작용하는 정수력은 얼마인가?

① 9.8kPa	② 14.7kPa

③ 24.5kPa	④ 29.4kPa

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물 중 고층건축물은 지하층을 제외한 층수가 몇 층 이상인 건축물만 해당되는가?

① 6층	② 11층

③ 20층	④ 30층

42. 공장·창고가 밀집한 지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우는 자가 관할소방본부장에게 신고를 하지 않아 소방 자동차를 출동하게 한 자에 대한 벌칙은?

① 200만 원 이하의 과태료

② 100만 원 이하의 과태료

③ 50만 원 이하의 과태료

④ 20만 원 이하의 과태료

43. 다음 중 소방대상물이 아닌 것은?

① 산림	② 항해 중인 선박

③ 인공 구조물	④ 선박 건조 구조물

44. 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 무엇으로 정하는가?

① 대통령령	② 국민안전처장관령

③ 총리령	④ 시·도의 조례

45. 일반음식점에서 조리를 위하여 불을 사용하는 설비를 설치할 경우 화재예방을 위하여 지켜야 할 사항 중 틀린 것은?

① 주방설비에 부속된 배기덕트는 0.5㎜이상의 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 불연재료로 설치할 것

② 주방시설에는 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것

③ 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반으로부터 0.5m 이상 떨어지게 할 것

④ 열을 발생하는 조리기구로부터 0.15m 이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 석면판 또는 단열성이 있는 불연재로 덮어씌울 것

46. 탱크안전성능검사의 대상이 되는 탱크 중 기초·지반검사를 받아야 하는 옥외탱크저장소의 액체위험물탱크의 용량은 몇 L이상인가?

① 100만	② 10만

③ 1만	④ 1천

47. 소화용수시설별 설치기준 중 다음 ( ) 안에 모두 알맞은 것은?

소방용호스와 연결하는 소화전의 연결 금속구 구경은  ( ㉠ )㎜, 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 ( ㉡ )㎜ 이상, ( ㉢ )m 이하의 위치에 설치하도록 할 것

① ㉠ 65, ㉡ 0.8, ㉢ 1.5

② ㉠ 50, ㉡ 0.8, ㉢ 1.5

③ ㉠ 65, ㉡ 1.5, ㉢ 1.7

④ ㉠ 50, ㉡ 1.5, ㉢ 1.7

48. 연면적이 33㎡이상이 되지 않아도 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은?

① 변전실	② 가스시설

③ 판매시설	④ 유흥주점영업소

49. 건축허가 등의 동의대상물의 범위 중 노유자시설의 연면적 기준은?

① 100㎡이상	② 200㎡이상

③ 400㎡미만	④ 400㎡이상

50. 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 화재진압·인명구조 또는 구급 활동을 방해하는 행위를 한 자의 벌칙은?

① 10년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금

② 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

④ 2년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

51. 다음 중 특정소방대상물의 관계인의 업무가 아닌 것은? (단, 소방안전관리대상물을 제외한다.)

① 자위소방대의 구성·운영·교육

② 소방시설의 유지·관리

③ 화기취급의 감독

④ 방화구획의 유지·관리

52. 기술인력 중 보조기술인력에 속하지 않는 자는?

① 소방설비기사

② 소방설비산업기사

③ 소방공무원 2년 경력자

④ 소방관련학과 졸업자

53. 위험물의 지정수량에서 산화성 고체인 중크롬산염류의 지정수량은?

① 3000㎏	② 1000㎏

③ 300㎏	④ 50㎏

54. 대지경계선 안에 2이상의 건축물이 있는 경우 연소 우려가 있는 구조로 볼 수 있는 것은?

① 1층 외벽으로부터 수평거리 6m이상이고 개구부가 설치되지 않은 구조

② 2층 외벽으로부터 수평거리 10m 이상이고 개구부가 설치되지 않은 구조

③ 2층 외벽으로부터 수평거리 6m이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조

④ 1층 외벽으로부터 수평거리 10m이고 개구부가 다른 건축물을 향하여 설치된 구조

55. 소방시설업의 등록을 하지 않고 영업을 한 자에게 대한 벌칙은?

① 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

56. 소방시설 등에 대한 자체점검 중 작동기능 점검의 실시 횟수로 옳은 것은?

① 분기에 1회 이상

② 6개월에 2회 이상

③ 연 1회 이상

④ 연 2회 이상

57. 위험물 제조소 등에서 자동화재탐지설비를 설치하여야 할 제조소 및 일반취급소는 옥내에서 지정수량 몇 배 이상의 위험물을 저장·취급하는 곳인가?

① 지정수량 5배 이상

② 지정수량 10배 이상

③ 지정수량 50배 이상

④ 지정수량 100배 이상

58. 소방용수시설인 저수조의 설치기준으로 옳은 것은?

① 흡수부분의 수심이 0.5m 이하일 것

② 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

③ 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한변의 길이가 60㎝ 이하일 것

④ 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 수동으로 급수되는 구조일 것

59. 소방시설공사의 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 것은?

① 자동소화장치	② 무선통신보조설비

③ 자동화재탐지설비	④ 간이스프링클러설비

60. 특정소방대상물에 설치된 전산실의 경우 물분무등소화설비를 설치해야 하는 바닥면적 기준은 몇 ㎡이상인가? (단, 하나의 방화구획 내에 둘 이상의 실이 설치된 경우 이를 하나의 실로 본다.)

① 100㎡	② 300㎡

③ 500㎡	④ 1000㎡

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 호스릴이산화탄소소화설비의 설치기준으로 틀린 것은?

① 노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 60㎏/min이상의 소화약제를 방사할 수 있어야 한다.

② 소화약제 저장용기는 호스릴 3개마다 1개 이상 설치해야 한다.

③ 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치해야 한다.

④ 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.

62. 분말소화약제의 가압용가스 용기에는 몇 MPa이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치하는가?

① 2.5	② 5

③ 7.5	④ 10

63. 가압송수장치에 있어 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있을 때 배관 흡수구에 사용할 수 있는 밸브는?

① 풋 밸브	② 앵글밸브

③ 게이트 밸브	④ 스모렌스키 체크밸브

64. 평상시 최고주위온도가 70℃인 장소에 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 경우 표시온도가 몇 ℃인 것을 설치해야 하는가?

① 79℃ 미만

② 79℃ 이상 121℃ 미만

③ 121℃ 이상 162℃ 미만

④ 162℃ 이상

65. 66000V이하의 고압의 전기기기가 있는 장소에 물분무헤드 설치 시 전기기기와 물분무헤드 사이의 최소 이격거리는 몇 m인가?

① 0.7	② 1.1

③ 1.8	④ 2.6

66. 연결살수설비의 송수구 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지면으로부터 높이가 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

② 개방형헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서 하나의 송수구역에 설치하는 살수 헤드의 수는 15개 이하가 되도록 할 것

③ 폐쇄형헤드를 사용하는 송수구의 호스접결구는 각 송수구역마다 설치할 것

④ 폐쇄형헤드를 사용하는 설비의 경우에는 송수구·자동배수밸브·체크밸브의 순으로 설치할 것

67. 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 포소화약제의 혼합방식은?

① 펌프 푸로포셔너

② 프레져 푸로포셔너

③ 라인 푸로포셔너

④ 프레져사이드 푸로포셔너

68. 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비 설치기준이 틀린 것은?

① 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 10㎝ 이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것

② 배수구에는 새어 나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 20m 이하마다 집수관·소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것

③ 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 2 이상의 기울기를 유지할 것

④ 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것

69. 간이소화용구 중 삽을 상비한 마른 모래 50L 이상의 것 1포의 능력 단위는?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

70. 호스릴이산화탄소소화설비는 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평 거리는 최대 몇 m 이하인가?

① 10	② 15

③ 20	④ 25

71. 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제는?

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

72. 옥내소화전설비의 가압송수장치를 압력수조 방식으로 할 경우에 압력수조에 설치하는 부속장치 중 필요하지 않은 것은?

① 수위계	② 급기관

③ 맨홀	④ 오버플로우관

73. 소화용수설비의 저수조가 지표면으로부터의 깊이가 몇 m 이상인 지하에 있는 경우에 가압송수장치를 설치하는가? (단, 지표면으로부터의 깊이는 수조 내부 바닥까지의 깊이를 말한다.)

① 4	② 4.5

③ 5	④ 5.5

74. 입원실이 있는 3층 산후조리원에 적응성이 없는 피난기구는?

① 미끄럼대	② 승강식피난기

③ 피난용트랩	④ 공기안전매트

75. 폐쇄형스프링클러헤드가 설치된 건물에 하나의 유수검지장치가 담당해야 할 방호구역의 바닥면적은 몇 ㎡를 초과하지 않아야 하는가? (단, 폐쇄형스프링클러설비에 격자형배관방식은 제외한다.)

① 1000	② 2000

③ 2500	④ 3000

76. 포워터스프링클러 헤드는 특정소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 몇 ㎡ 마다 1개 이상을 설치하여야 하는가?g

① 4	② 6

③ 8	④ 9

77. 제연설비에 사용하는 송풍기의 종류가 아닌 것은?

① 왕복형	② 다익형

③ 리밋 로드형	④ 터보형

78. 관람장은 해당 용도의 바닥면적 몇 ㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기구를 비치해야 하는가?

① 30	② 50

③ 100	④ 200

79. 완강기 및 간이완강기의 최대사용하중 기준은 몇 N 이상인가?

① 800	② 1000

③ 1200	④ 1500

80. 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연구역으로 선정 시 방연풍속은 최소 몇 m/s인가?

① 0.3	② 0.5

③ 0.7	④ 1.0