건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2018.3.4. 1회)

2018년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	4	1	1	2	3	4	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	4	2	4	1	3	3	4	2	3
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	4	2	2	3	3	3	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	3	1	1	2	1	4	4	2
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	2	1	1	2	1	2	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	1	4	3	3	1	4	4	3
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	2	1	2	4	4	2	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	2	3	1	3	1	3	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 내화구조의 지붕에 해당하지 않는 구조는?

① 철근콘크리트조

② 철골철근콘크리트조

③ 철재로 보강된 유리블록

④ 무근콘크리트조

2. 조리를 하던 중 식용유 화재가 발생하면 신선한 야채를 넣어 소화할 수 있다. 이때의 소화방법에 해당하는 것은?

① 희석소화	② 냉각소화

③ 부촉매소화	④ 질식소화

3. 소화방법 중 질식소화에 해당하지 않는 것은?

① 이산탄소소화기로 소화

② 포소화기로 소화

③ 마른모래로 소화

④ Halon-1302 소화기로 소화

4. 건축물에서 방화구획의 구획 기준이 아닌 것은?

① 피난구획	② 수평구획

③ 층간구획	④ 용도구획

5. 25℃에서 증기압이 100mmHg이고 증기밀도(비중)가 2인 인화성액체의 증기-공기밀도는 약 얼마인가? (단, 전압은 760mmHg로 한다.)

① 1.13	② 2.13

③ 3.13	④ 4.13

6. 미분무소화설비의 소화효과 중 틀린 것은?

① 질식	② 부촉매

③ 냉각	④ 유화

7. 가연물이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

① 산화되기 쉬울 것

② 산소와의 친화력이 클 것

③ 활성화에너지가 클 것

④ 열전도도가 작을 것

8. 자연발화성물질이 아닌 것은?

① 황린	② 나트륨

③ 칼륨	④ 유황

9. 물의 비열과 증발잠열을 이용한 소화효과는?

① 희석효과	② 억제효과

③ 냉각효과	④ 질식효과

10. 기름탱크에서 화재가 발생하였을 때 탱크 하부에 있는 물 또는 물-기름 에멀젼이 뜨거운 열유층에 의해서 가열되어 유류가 탱크 밖으로 갑자기 분출하는 현상은?

① 리프트(Lift)

② 백화이어(Back-Fire)

③ 플래쉬오버(Flash Over)

④ 보일오버(Boil Over)

11. 분말소화약제 중 A, B, C급의 화재에 모두 사용할 수 있는 것은?

① 제1종 분말소화약제

② 제2종 분말소화약제

③ 제3종 분말소화약제

④ 제4종 분말소화약제

12. 전기 부도체이며 소화 후 장비의 오손 우려가 낮기 때문에 전기실이나 통신실 등의 소화설비로 적합한 것은?

① 스프링클러소화설비

② 옥내소화전설비

③ 포소화설비

④ 이산화탄소소화설비

13. 메탄가스 1mol을 완전연소시키기 위해서 필요한 이론적 최소 산소요구량은 몇 mol인가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

14. 적린의 착화온도는 약 몇 ℃인가?

① 34	② 157

③ 180	④ 260

15. 플래쉬오버(Flash Over)의 지연대책으로 틀린 것은?

① 두께가 얇은 가연성 내장재료를 사용한다.

② 열전도율이 큰 내장재료를 사용한다.

③ 주요구조부를 내화구조로하고 개구부를 적게 설치한다.

④ 실내에 저장하는 가연물의 양을 줄인다.

16. 열에너지원 중 화학적 열에너지가 아닌 것은?

① 분해열	② 용해열

③ 유도열	④ 생성열

17. 20℃의 물 400g을 사용하여 화재를 소화하였다. 물 400g이 모두 100℃로 기화하였다면 물이 흡수한 열량은 몇 kcal인가? (단, 물의 비열은 1cal/g·℃이고, 증발잠열은 539cal/g이다.)

① 215.6	② 223.6

③ 247.6	④ 255.6

18. 제3종 분말소화약제의 주성분으로 옳은 것은?

① 탄산수소칼륨

② 탄산수소나트륨

③ 탄산수소칼륨과 요소

④ 제1인산암모늄

19. 청정소화약제 중 최대허용설계농도가 가장 낮은 것은?

① FC-3-1-10	② FIC-1311

③ FK-5-1-12	④ IG-541

20. 목조건축물의 온도와 시간에 따른 화재 특성으로 옳은 것은?

① 저온단기형

② 저온장기형

③ 고온단기형

④ 고온장기형

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 지름이 10㎜인 노즐에서 물이 방사되는 방사압(계기압력)이 392kPa라면 방수량은 약 몇 ㎥/min인가?

① 0.402	② 0.220

③ 0.132	④ 0.012

22. 옥내소화전 설비의 배고나 유속이 3m/s인 위치에 피토정압관을 설치하였을 때, 정체압과 정압의 차를 수두로 나타내면 몇 m가 되겠는가?

① 0.46	② 4.6

③ 0.92	④ 9.2

23. 관 속의 부속품을 통한 유체 흐름에서 관의 등가길이(상당길이)를 표현하는 식은? (단, 부차적 손실계수는 K, 관의 지름은 d, 관마찰계수는 f이다.)

① [eqn: rm Kfd]	② [eqn: rm fd over K]

③ [eqn: rm kf over d]	④ [eqn: rm Kd over f]

24. 물이 안지름 600㎜의 파이프를 통하여 평균 3m/s의 속도로 흐를 때, 유량은 약 몇 ㎥/s인가?

① 0.34	② 0.85

③ 1.82	④ 2.88

25. 단면적이 10㎡이고 두께가 2.5㎝인 단열재를 통과하는 열전달량이 3kW이다. 내부(고온)면의 415℃이고 단열재의 열전도도가 0.2W/(m·K)일 때 외부(저온)면의 온도는?

① 353℃	② 378℃

③ 196℃	④ 402℃

26. 어떤 오일의 동점성계수가 2×10-14㎡/s이고, 비중이 0.9라면 점성계수는 약 몇 ㎏/(m·s)인가?

① 1.2	② 2.0

③ 0.18	④ 1.8

27. 다음 중 동점성계수의 차원으로 올바른 것은? (단, M, L, T는 각각 질량, 길이, 시간을 나타낸다.)

① ML-1T-1	② ML-1T-2

③ L2T-1	④ MTL-2

28. 개방된 물통에 깊이 2m로 물이 들어있고, 물 위에 깊이 2m의 기름이 떠 있다. 그림의 비중이 0.5일 때, 물통 밑바닥에서의 압력은 약 몇 Pa인가? (단, 유체 상부면에 작용하는 대기압은 무시한다.)

① 9810	② 16280

③ 29420	④ 34240

29. 다음 중 압력차를 측정하는데 사용되는 기구는?

① 로터미터

② U자관 액주계

③ 열전대

④ 위어

30. 정지유체 속에 잠겨있는 경사진 평면에서 압력이 의해 작용하는 합력의 작용점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도심의 아래에 있다.

② 도심의 위에 있다.

③ 도심의 위치와 같다.

④ 도심의 위치와 관계가 없다.

31. 관의 단면에 축소부분이 있어서 유체를 단면에서 가속시킴으로써 생기는 압력 차이를 측정하여 유량을 측정하는 장치가 있다. 다음 중 이에 해당하지 않는 것은?

① nozzle meter

② orifice meter

③ venturi meter

④ rota meter

32. 길이 300m, 지름 10㎝인 관에 1.2m/s의 평균 속도로 물이 흐르고 있다면 손실수두는 약 몇 m인가? (단, 관의 마찰계수는 0.02이다.)

① 2.1	② 4.4

③ 6.7	④ 8.3

33. 어떤 펌프가 1400rpm으로 회전할 때 12.6m의 전양정을 갖는다고 한다. 이 펌프를 1450rpm으로 회전할 경우 전양정은 약 몇 m인가? (단, 상사 법칙을 만족한다고 한다.)

① 10.6	② 12.6

③ 13.5	④ 14.8

34. 송풍기의 전압이 10kPa이고, 풍량이 3㎥/s인 송풍기의 동력은 몇 kW인가? (단, 공기의 밀도는 1.2㎥/㎏이다.)

① 30	② 56

③ 294	④ 353

35. 20℃, 100kPa의 공기 1㎏을 일차적으로 300kPa까지 등온압축시키고 다시 1000kPa까지 단열압축시켰다. 압축 후의 절대온도는 약 몇 K인가? (단, 모든 과정은 가역과정이고 공기의 비열비는 1.4이다.)

① 413K	② 433K

③ 453K	④ 473K

36. 흐르는 유체에서 정상 유동(steady flow)이란 어떤 것을 지칭하는가?

① 임의의 점에서 유체속도가 시간에 따라 일정하게 변하는 흐름

② 임의의 점에서 유체속도가 시간에 따라 변하지 않는 흐름

③ 임의의 시각에서 유로 내 모든 점의 속도벡터가 일정한 흐름

④ 임의의 시각에서 유로 내 각 점의 속도벡터가 서로 다른 흐름

37. 어떤 탱크 속에 들어 있는 산소의 밀도는 온도가 25℃일 때 2.0㎏/㎥이다. 이때 대기압이 97kPa이라면, 이 산소의 압력은 계기압력으로 약 몇 kPa인가? (단, 산소의 기체상수는 259.8J/(㎏·K)이다.)

① 58	② 65

③ 72	④ 88

38. 60℃의 물 200㎏ 과 100℃의 포화 증기를 적당량 혼합하면 90℃의 물이 된다. 이 때 혼합하여야 할 포화 증기의 양은 약 몇 ㎏인가? (단, 100℃에서 물의 증발 잠열은 2256kJ/㎏이고, 물의 비열은 4.186kJ/(㎏·K)이다.)

① 8.53

② 9.12

③ 10.02

④ 10.93

39. 체적이 0.031㎥인 액체에 61000kPa의 압력을 가했을 때 체적이 0.025㎥ 이 되었다. 이 때 액체의 체적탄성계수는 약 얼마인가?

① 2.38×108Pa

② 2.62×108Pa

③ 1.23×108Pa

④ 3.15×108Pa

40. 지름(D) 60㎜인 물 분류가 30m/s의 속도(V)로 고정평판에 대하여 45℃ 각도로 부딪칠 때 지면에 수직 방향으로 작용하는 힘(Fy)은 약 몇 N인가?

① 1700	② 1800

③ 1900	④ 2000

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 기상법에 따른 이상기상의 예보 또는 특보가 있을 때 화재에 관한 성보를 발령하고 그에 따른 조치를 할 수 있는 자는?

① 소방청장

② 행정안전부장관

③ 소방본부장

④ 시·도지사

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물(신축하는 것만 해당)의 기준으로 옳은 것은?

① 건축물읜 높이가 100m 이상인 아파트 등

② 연면적 100000㎡이상인 특정소방대상물

③ 연면적 15000㎡ 이상인 특정소방대상물로서 철도 및 도시철도 시설

④ 하나의 건축물에 영화상여관이 10개 이상인 특정소방대상물

43. 소방기본법령상 특수가연물 중 품명과 지정수량의 연결이 틀린 것은?

① 사류 - 1000㎏ 이상

② 볏집류 - 3000㎏ 이상

③ 석탄·목탄류 - 10000㎏ 이상

④ 합성수지류 발포시킨 것 - 20㎥ 이상

44. 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물의 소방시설 중 대통령령으로 정하는 것으로 변경으로 강화된 기준을 적용하여야 하는 소방시설은? (단, 건축물의 신축·개축·재축·이전 및 대수선 중인 특정소방대상물은 포함한다.)

① 비상경보설비

② 화재조기진압용 스프링 클러설비

③ 옥내소화전설비

④ 제연설비

45. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다.)

① 물류터미널로서 바닥면적 합계가 5000㎥ 이상인 경우에는 모든 층

② 숙박이 가능한 수련시설에 해당하는 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상인 것은 모든 층

③ 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외)로서 수용인원이 100명 이상인 것에 해당하는 경우에는 모든 층

④ 지하가(터널은 제외)로서 연면적은 1000㎡ 이상인 것

46. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법상 피난시설, 방하구획 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경들의 행위를 한자에 대한 과태료 부과기중으로 옳은 것은?

① 500만 원 이하

② 300만 원 이하

③ 200만 원 이하

④ 100만 원 이하

47. 소방기본법량상 시·도지사가 이웃하는 다른 시·도지사와 소방업무에 관하여 상호응원 협정을 체결하고자 하는 때에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

① 소방신호방벙의 통일

② 화재조사할동에 관한 사항

③ 응원출동 대상지역 및 규모

④ 출동대원 수당·식사 및 피복의 수선소요경비의 부담에 관한 사항

48. 소방시설공사업법령상 완공검사를 위한 현장 확인 대상 측정소방대상물의 범위 기준으로 틀린 것은?

① 운동시설

② 호스릴 이산화탄소 소화설비가 설치되는 것

③ 연면적 10000㎡ 이상이거나 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

④ 가연성가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 가연성가스 탱크의 저장용량 합계가 1000톤 이상인 시설

49. 위험물안전관리법령상 제조소와 사용전압이 35000B를 초과하는 특고압가공전선에 있어서 안전거리는 몇 m이상을 두어야 하는가? (단, 제6류 위험물을 취급하는 제조소는 제외한다.)

① 3	② 5

③ 20	④ 30

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 내용연수로 옳은 것은?

① 10년	② 7년

③ 3년	④ 5년

51. 위험물안전관리법령상 정기점검의 대상인 제조소등의 기준으로 틀린 것은?

① 이송취급소

② 위험물을 취급하는 탱크로서 지하에 매설된 탱크가 있는 일반취급소

③ 지정수량의 100배 이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소

④ 지정수량의 150배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

52. 제조소 또는 일반취급소에서 변경허가를 받아야 하는 경우가 아닌 것은?

① 배출설비를 신설하는 경우

② 불활성기체의 봉입장치를 신설하는 경우

③ 위험물의 펌프설비를 증설하는 경우

④ 위험물취급탱크의 탱크전용실을 증설하는 경우

53. 특수가연물의 저장 및 취급기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 석탄·목탄류의 경우는 제외한다.)

살수설비를 설치하거나, 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 ( ㉠ )m 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 ( ㉡ )㎡ 이하로 할 수 있다.

① ㉠ 15, ㉡ 200	② ㉠ 15, ㉡ 300

③ ㉠ 10, ㉡ 50	④ ㉠ 10, ㉡ 200

54. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리어ㅔ 관한 법령상 소방안전관리자를 두어야 하는 1금 소방안전관리 대상물의 기중으로 틀린 것은?

① 30층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트

② 가연성 가스를 1000톤 이상 저장·취급하는 시설

③ 연면적 15000㎡ 이상인 특정소방 대상물(아파트는 제외)

④ 지하구

55. 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 동의요구서류를 점수한 날부터 며칠 이내에 건축허가 등의 동의여부를 회신하여야 하는가? (단, 허가를 신청한 건축물은 특급 소방안전 관리대상물이다.)

① 5일	② 7일

③ 10일	④ 30일

56. 공동 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물의 기준이 아닌 것은?

① 판매시설 중 도매시장 및 소배시장

② 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것

③ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상인 고층 건축물

④ 복합건축물로서 연면적이 5000㎡인상인 것

57. 소방시설업의 영업정지처분을 받고 그 영업 정지 기간에 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

① 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 1200만 원 이하 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하 벌금

④ 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하 벌금

58. 특정소방대상물의 자동화재탐지설비 설치 면제기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 자동화재탐지설비의 기능은 감지·수신·경보기능을 말한다.)

자동화재탐지설비의 기능과 성능을 가진 (   ) 또는 물분무등소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

① 비상경보설비	② 연소지설비

③ 연결살수설비	④ 스프링클러설비

59. 위험물안전관리법령상 제조소 또는 일반 취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대 수량이 합이 지정수량의 48만배 이상인 사업소의 자체소방대에 두는 화학소방자동차 및 인원기준으로 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

화학소방자동차	자체소방대원의 수
( ㉠ )대	( ㉡ )대

① ㉠ 1대, ㉡ 5인	② ㉠ 2대, ㉡ 10인

③ ㉠ 3대, ㉡ 15인	④ ㉠ 4대, ㉡ 20인

60. 소방활동 종사 명령으로 소방활동에 종사한 사람이 그로 인하여 사망하거나 부상을 입은 경우 보상하여야 하는 자는?

① 국무총리	② 행전안전부장관

③ 시·도지사	④ 소방본부장

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 피난사다리의 중량기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

올림식사다리의 경우 ( ㉠ )㎏ 이하, 내림식 사다리의 경우 ( ㉡ )㎏ 이하 이어야 한다.

① ㉠ 25, ㉡ 30	② ㉠ 30, ㉡ 25

③ ㉠ 20, ㉡ 35	④ ㉠ 35, ㉡ 20

62. 고발포용 고정포방출구의 팽창비율로 옳은 것은?

① 팽창비 10 이상 20 미만

② 팽창비 20 이상 50 미만

③ 팽창비 50 이상 100 미만

④ 팽창비 80 이상 1000 미만

63. 대형소화기의 종별 소화약제의 최소 충 전용량으로 옳은 것은?

① 기계포 : 15L

② 분말 : 20㎏

③ CO₂ : 40㎏

④ 강화액 : 50L

64. 소화수조의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

소화용수설비를 설치하여야 할 특정소방 대상물에 있어서 유수의 양이 (  )㎥/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 아니할 수 있다.

① 0.8	② 1.3

③ 1.6	④ 2.6

65. 이산화탄소소화설비 가스압력식 기동장치의 기준 중 틀린 것은?

① 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것

② 기동용가스용기에는 내압시험압력의 0.64배부터 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

③ 기동용가스용기의 용적은 5L 이상으로 하고, 해당 용기에 저장하는 질수 등의 비활성기체는 6.0MPa 이상(21℃ 기준)의 압력으로 충전할 것

④ 기동용가스용기에는 충전여부를 확인할 수 있는 압력게이지를 설치할 것

66. 화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준 중 틀린 것은?

① 천장의 기울기가 168/1000을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것

② 천장은 평평하여야 하면 철재나 목재트러스 구조인 경우. 철재나 목재의 돌출 부분이 102㎜를 초과하지 아니할 것

③ 보로 사용되는 목재·콘크리트 및 철재 사이의 간격이 0.9m 이상 2.3m 이하일 것. 다만, 보의 간격이 2.3m 이상인 경우에는 화재조기진압용 스프링클러헤드의 동작을 원활히 하기 위하여 보로 구획된 부분의 천장 및 반자의 넓이가 28㎡를 초과하지 아니할 것

④ 해당층 높이가 10m 이하일 것. 다만, 2층 이상일 경우에는 해당층의 바닥을 내화구조로하고 다른 부분과 방화구획할 것

67. 물분무등소화설비 중 이산화탄소소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 설치하여야 할 인명구조기구의 종류로 옳은 것은?

① 방열복	② 방화복

③ 인공소생기	④ 공기호흡기

68. 물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것. 이 경우 가연성가스의 저장·취급시설에 설치하는 송수구는 그 방호대상물로부터 ( ㉠ )m 이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 ( ㉡ )m 이상, 폭 ( ㉢ )m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치하여야 한다.

① ㉠ 20, ㉡ 1.0, ㉢ 1.5

② ㉠ 20, ㉡ 1.5, ㉢ 2.5

③ ㉠ 40, ㉡ 1.0, ㉢ 1.5

④ ㉠ 40, ㉡ 1.5, ㉢ 2.5

69. 가연성 가스의 저장·취급시설에 설치하는 연결살수설비의 헤드 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 지하에 설치된 가연성가스의 저장·취급시설로서 지상에 노출된 부분이 없는 경우는 제외한다.)

가스저장탱크·가스홀더 및 가스살생기의 주위에 설치하되, 헤드 상호 간의 거리는 (   )m 이하로 할 것

① 2.1	② 2.3

③ 3.0	④ 3.7

70. 연소방지설비 방수헤드의 설치기준으로 틀린 것은?

① 방수헤드간의 수평거리는 연소 방지 설비 전용헤드의 경우에는 2m 이하로 할 것

② 방수헤드간의 수평거리는 스프링클러헤드의 경우에는 1.5m 이하로 할 것

③ 살수구역은 환기구 등을 기준으로 지하구의 길이방향으로 350m 이내마다 1개 이상 설치하되, 하나의 살수구역의 길이는 3m 이상으로 할 것

④ 천장 또는 반자의 실내의 면하는 부분에 설치할 것

71. 연결송수관설비의 송수구 설치기준 중 건식의 경우 송수구 부근 자동배수밸브 및 체크밸브의 설치순서로 옳은 것은?

① 송수구 → 체크밸브 → 자동배수밸브 → 체크밸브

② 송수구 → 체크밸브 → 자동배수밸브 → 개폐밸브

③ 송수구 → 자동밸브 → 자동배수밸브 → 체크밸브 → 개폐밸브

④ 송수구 → 자동배수밸브 → 체크밸브 → 자동배수밸브

72. 옥내소화전설비의 설치기준 중 틀린 것은?

① 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량 조절밸브를 설치하여야 한다.

② 가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20㎜ 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.

③ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.

④ 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구격은 65㎜ 이상의 것으로 하여야 한다.

73. 이산화탄소 또는 할로겐화합물을 방사하는 소화기구(자동확산소화기를 제외)의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 배기를 위한 유효한 개구부가 잇는 장소인 경우는 제외한다.)

지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 (   )㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다.

① 15	② 20

③ 30	④ 40

74. 스프링클러설비 헤드의 설치기준 중 틀린 것은?

① 살수가 방해되지 아니하도록 스프링클러 헤드로부터 반경 60㎝ 이상의 공간을 보유할 것

② 스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 30㎝ 이하로 할 것

③ 측벽형스프링클러헤드를 설치하는 경우긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고 4.5m 이내마다 설치할 것

④ 상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것

75. 호스릴분말소화설비 노즐이 하나의 노즐마다 1분당 방사하는 소화약제의 양 기준으로 옳은 것은?

① 제1종 분말-45㎏

② 제2종 분말-30㎏

③ 제3종 분말-30㎏

④ 제4종 분말-20㎏

76. 전역방출방식의 분말소화설비를 설치한 특정 소방대상물 또는 그 부분의 자동폐쇄장치 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

개구부가 있거나 천장으로부터 1m 이상의 아랫부분 또는 바닥으로부터 해당층의 높이의 (   ) 이내의 부분에 통기구가 있어 분말의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것은 분말이 방사되기 전에 해당 개구부 및 통기를 폐쇄할 수 있도록 할 것

① 1/5	② 1/2

③ 2/3	④ 3/4

77. 표준형 스프링클러헤드의 감도 특성에 의한 분류 중 조기반응(Fast response)에 따른 스프링클러헤드의 반응시간지수(RTI)기준으로 옳은 것은?

① 50(m·s)1/2 이하

② 80(m·s)1/2 이하

③ 150(m·s)1/2 이하

④ 350(m·s)1/2 이하

78. 특정소방대상물에 따라 적응하는 포소화설비 기준 중 특수가연물을 저장·취급하는 공장 또는 창고에 적응하는 포소화설비의 종류가 아닌 것은?

① 포워터스프링클러설비

② 고정포방출설비

③ 호스릴포소화설비

④ 압축공기포소화설비

79. 미분무소화설비 수원의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 내용을 옳은 것은?

사용되는 필터 또는 스트레이너의 메쉬는 헤드 오리피스 지름의 (   )% 이하가 되어야 한다.

① 40	② 65

③ 80	④ 90

80. 호스릴할로겐화합물소화설비 분사헤드의 설치기준 중 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구간까지의 수평거리가 몇 m 이하가 되도록 설치하여야 하는가?

① 10	② 15

③ 20	④ 25