건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2018.4.28. 2회)

2018년 2회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	2	3	4	4	4	1	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	4	4	2	3	1	2	3	1
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	4	3	1	3	2	3	4	2	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	2	2	4	1	4	4	2	3
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	4	2	1	1	3	2	2	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	2	3	4	4	1	3	4	1
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	1	2	4	4	3	1	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	3	4	3	3	2	1	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 소화약제로서의 물의 단점을 개선하기 위하여 사용하는 첨가제가 아닌 것은?

① 부동액	② 침투제

③ 중점제	④ 방식제

2. 방폭구조 중 전기불꽃이 발생하는 부분을 기름 속에 잠기게 함으로써 기름면 위 또는 용기 외부에 존재하는 가연성 증기에 착화할 우려가 없도록 한 구조는?

① 내압 방폭구조	② 안전증 방폭구조

③ 유입 방폭구조	④ 본질안전 방폭구조

3. 포 소화약제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수성막포는 단백포 소화약제보다 유출유 화재에 소화성능이 떨어진다.

② 수용성 유류화재에는 알콜형포 소화약제가 적합하다.

③ 알콜형포 소화약제의 주성분은 제2철염이다.

④ 불화단백포는 단백포에 비하여 유동성이 떨어진다.

4. 자연발화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 외부로부터 열의 공급을 받지 않고 온도가 상승하는 현상이다.

② 물질의 온도가 발화점 이상이면 자연발화 한다.

③ 다공질이고 열전도가 작은 물질일수록 자연발화가 일어나기 어렵다.

④ 건성유가 묻어있는 기름걸레가 적층되어 있으면 자연발화가 일어나기 쉽다.

5. 가연물의 종류에 따른 화재의 분류로 틀린 것은?

① 일반화재：A급

② 유류화재：B급

③ 전기화재：C급

④ 주방화재：D급

6. 정전기 발생 방지대책 중 틀린 것은?

① 상대습도를 높인다.

② 공기를 이온화시킨다.

③ 접지시설을 한다.

④ 가능한 한 부도체를 사용한다.

7. 할로겐화합물 소화약제가 아닌 것은?

① CF₃Br	② C₂F₄Br₂

③ CF₂ClBr	④ KHCO₃

8. B급 화재에 해당하지 않는 것은?

① 목탄	② 등유

③ 아세톤	④ 이황화탄소

9. 일산화탄소에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 일산화탄소의 증기비중은 약 0.97로 공기보다 약간 가볍다.

② 인체의 혈액 속에서 헤모글로빈(Hb)과 산소의 결합을 방해한다.

③ 질식작용은 없다.

④ 불완전연소 시 주로 발생한다.

10. 자연발화의 발화원이 아닌 것은?

① 분해열	② 흡착열

③ 발효열	④ 기화열

11. 실내 화재 발생 시 순간적으로 실 전체로 화염이 확산되면서 온도가 급격히 상승하는 현상은?

① 제트 화이어(jet fire)

② 화이어 볼(fire ball)

③ 플래시 오버(flash over)

④ 리프트(lift)

12. 안전을 위해서 물속에 저장하는 물질은?

① 나트륨	② 칼륨

③ 이황화탄소	④ 과산화나트륨

13. 물이 소화약제로서 널리 사용되고 있는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다른 약제에 비해 쉽게 구할 수 있다.

② 비열이 크다.

③ 증발잠열이 크다.

④ 점도가 크다.

14. 화학적 점화원의 종류가 아닌 것은?

① 연소열	② 중합열

③ 분해열	④ 아크열

15. 물의 증발잠열은 약 몇 kcal/㎏인가?

① 439	② 539

③ 639	④ 739

16. 공기 1㎏ 중에 는 산소가 약 몇 mol이 들어 있는가? (단, 산소, 질소 1mol의 분자량은 각각 32g, 28g이고, 공기 중 산소의 농도는 23wt%이다.)

① 5.65	② 6.53

③ 7.19	④ 7.91

17. 기름의 표면에 거품과 얇은 막을 형성하여 유류화재 진압에 뛰어난 소화효과를 갖는 포 소화약제는?

① 수성막포	② 합성계면활성제포

③ 단백포	④ 알콜형포

18. 분해폭발을 일으키지 않는 물질은?

① 아세틸렌	② 프로판

③ 산화질소	④ 산화에틸렌

19. 오존파괴지수(ODP)가 가장 큰 것은?

① Halon 104	② CFC 11

③ Halon 1301	④ CFC 113

20. 칼륨이 물과 반응하면 위험한 이유는?

① 수소가 발생하기 때문에

② 산소가 발생하기 때문에

③ 이산화탄소가 발생하기 때문에

④ 아세틸렌이 발생하기 때문에

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 물이 2m 깊이로 차 있는 개방된 직육면체 모양의 물탱크 바닥에 한 변이 20㎝인 정사각형 판이 놓여 있다. 이 판의 윗면이 받는 힘은 약 몇 N인가? (단, 대기압은 무시한다.)

① 785	② 492

③ 259	④ 157

22. 유량이 0.75㎥/min인 소화설비 배관의 안지름이 100㎜일 때 배관 속을 흐르는 물의 평균 유속은 약 몇 m/s인가?

① 0.8	② 1.1

③ 1.4	④ 1.6

23. 한 변의 길이가 10㎝인 정육면체의 금속 무게를 공기 중에서 달았더니 77N이었고, 어떤 액체 중에서 달아보니 70N이었다. 이 액체의 비중량은 몇 N/㎥인가?

① 7700	② 7300

③ 7000	④ 6300

24. 관내에서 유체가 흐를 경우 유체의 흐름이 빨라 완전 난류 유동이 되면 손실 수두는?

① 대략 속도의 제곱에 비례한다.

② 대략 속도의 제곱에 반비례한다.

③ 대략 속도에 비례한다.

④ 대략 속도에 반비례한다.

25. 물 분류가 고정평판을 60°의 각도로 충돌할 때 유량이 500L/min, 유속이 15m/s이면 분류가 평판에 수직방향으로 미치는 힘은 약 몇 N인가? (단, 중력은 무시한다.)

① 10.8	② 5.4

③ 108	④ 54

26. 동력(Power)과 같은 차원을 갖는 것은? (단, P는 압력, Q는 체적유량, V는 유체 속도를 나타낸다.)

① PV	② PQ

③ VQ	④ PQV

27. 공동현상(cavitation)의 방지법으로 적절하지 않은 것은?

① 단흡입펌프보다는 양흡입펌프를 사용한다.

② 펌프의 회전수를 낮추어 흡입 비속도를 적게 한다.

③ 펌프의 설치 위치를 가능한 한 높여서 흡입양정을 크게 한다.

④ 마찰저항이 작은 흡입관을 사용하여 흡입관의 손실을 줄인다.

28. 높이 40m의 저수조에서 15m의 저수조로 안지름 45㎝, 길이 600m의 주철관을 통해 물이 흐르고 있다. 유량은 0.25㎥/s이며, 관로 중의 터빈에서 29.4kW의 동력을 얻는다면 관로의 손실수두는 약 몇 m인가? (단, 터빈의 효율은 100%이다.)

① 7	② 9

③ 11	④ 13

29. 어느 용기에 3g의 수소(H₂)가 채워졌다. 만일 같은 압력 및 온도 조건 하에서 이 용기에 수소 대신 메탄(CH₄, 분자량 16)을 채운다면 이 용기에 채운 메탄의 질량은 몇 g인가?

① 10	② 24

③ 34	④ 40

30. 열려있는 탱크에 비중(S)이 2.5인 액체가 1.2m, 그 위에 물이 lm가 있다. 이때 탱크의 바닥면에 작용하는 계기압력은 약 몇 kPa인가?

① 19.6	② 39.2

③ 58.8	④ 78.4

31. 분자량이 4이고 비열비가 1.67인 이상기체의 정압비열은 약 몇 kJ/(kmol·K)인가? (단, 이상기체의 일반기체상수는 8.314J/(mol·K)이다.)

① 3.10	② 4.72

③ 5.18	④ 6.75

32. 출구 지름이 1㎝인 노즐이 달린 호스로 20L의 생수통에 물을 채운다. 생수통을 채우는 시간이 50초가 걸린다면, 노즐 출구에서의 물의 평균 속도는 몇 m/s인가?

① 5.1	② 7.2

③ 11.2	④ 20.4

33. 비중이 0.75인 액체와 비중량이 6700N/㎥인 액체를 부피 비 1：2로 혼합한 혼합액의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가?

① 688	② 706

③ 727	④ 748

34. 유동손실을 유발하는 액체의 점성 즉, 점도를 측정하는 장치에 관한 설명으로 옳은 것은?

① Stomer 점도계는 하겐-포아젤 법칙을 기초로 한 방식이다.

② 낙구식 점도계는 Stokes의 법칙을 이용한 방식이다.

③ Saybolt 점도계는 액중에 잠긴 원판의 회전저항의 크기로 측정한다.

④ Ostwald 점도계는 Stokes의 법칙을 이용한 방식이다.

35. 다음 중 대류 열전달과 관계되는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 팬(fan)을 이용해 컴퓨터 CPU의 열을 식힌다.

② 뜨거운 커피에 바람을 불어 식힌다.

③ 에어컨은 높은 곳에 라디에이터는 낮은 곳에 설치한다.

④ 판자를 화로 앞에 놓아 열을 차단한다.

36. 유동하는 물의 속도가 12m/s, 압력이 98kPa이다. 이 때 속도수두와 압력수두는 각각 얼마인가?

① 7.35m, 10m

② 43.5m, 10.5m

③ 7.35m, 20.3m

④ 0.66m, 10m

37. 절대압력이 101kPa인 상온의 공기가 가역단열변화를 할 때 체적탄성계수는 몇 kPa인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

① 72.1	② 92.3

③ 118.8	④ 141.4

38. 지름이 1.5m로 변하는 돌연 축소하는 관에 6㎥/s의 유량으로 물이 흐르고 있다. 이 때 손실동력은 약 몇 kW인가? (단, 돌연 축소에 의한 부차적 손실계수 K는 0.3이다.)

① 6.8	② 7.4

③ 9.1	④ 10.4

39. 동력이 2kW인 펌프를 사용하여 수면의 높이 차이가 40m인 곳으로 물을 끌어 올리려고 한다. 관로 전체의 손실수두가 10m라고 할 때 펌프의 유량은 약 몇 ㎥/s인가? (단, 펌프의 효율은 90%이다.)

① 0.00294

② 0.00367

③ 0.00408

④ 0.00453

40. 펌프는 흡입 수면으로부터 송출되는 높이까지 물을 송출시키는 기계로서 흡입수면과 송출수면 사이의 높이를 실양정이라고 한다. 이 실양정을 세분화할 때 펌프로부터 송출수면까지의 높이를 무엇이라고 하는가? (단, 흡입수면과 송출수면은 대기에 노출된다고 가정한다.)

① 유효실양정

② 무효실양정

③ 송출실양정

④ 흡입실양정

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 둘 이상의 특정소방대상물이 내화구조로 된 연결통로가 벽이 없는 구조로서 그 길이가 몇 m 이하인 경우 하나의 소방대상물로 보는가?

① 6	② 9

③ 10	④ 12

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 수용인원 산정 방법 중 다음의 청소년시설의 수용인원은 몇 명인가?

청소년시설의 종사자수는 5명, 숙박시설은 모두 2인용 침대이며 침대수량은 50개이다.

① 55	② 75

③ 85	④ 105

43. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 근무자 및 거주자에게 소방훈련·교육을 실시하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

특정소방대상물 중 상시 근무하거나 거주하는 인원(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원)이 (   )명 이하인 특정소방대상물을 제외한 것을 말한다.

① 3	② 5

③ 7	④ 10

44. 소방시설공사업법령상 감리원의 세부 배치 기준 중 일반공사감리 대상인 경우 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 일반공사감리 대상인 아파트의 경우는 제외한다.)

1명의 감리원이 담당하는 소방공사감리 현장은 ( ㉠ )개 이하로서 감리현장 연면적의 총 합계가 ( ㉡ )m² 이하일 것

① ㉠ 5, ㉡ 50000

② ㉠ 5, ㉡ 100000

③ ㉠ 7, ㉡ 50000

④ ㉠ 7, ㉡ 100000

45. 화재예방 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법령상 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 틀린 것은?

① 연면적 600㎡ 미만의 기숙사

② 연면적 600㎡ 미만의 숙박시설

③ 연면적 1000㎡ 미만의 아파트 등

④ 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 2000㎡ 미만인 것

46. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인이 특정 소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 연면적 ( ㉠ )m² 이상인 것. 다만, 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 ( ㉡ ) 이상으로 설치할 수 있다.

① ㉠ 33, ㉡ 1/2

② ㉠ 33, ㉡ 1/5

③ ㉠ 50, ㉡ 1/2

④ ㉠ 50, ㉡ 1/5

47. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설등의 자체점검 시 점검 인력 배치기준 중 점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 특정소방대상물의 종합정밀점검 연면적 기준으로 옳은 것은? (단, 보조인력을 추가하는 경우를 제외한다.)

① 3500㎡	② 7000㎡

③ 10000㎡	④ 12000㎡

48. 소방기본법령상 소방용수시설 및 지리조사의 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 설치된 소방용수시설에 대한 조사를 ( ㉠ )회 이상 실시하여야 하며 그 조사결과를 ( ㉡ )년간 보관하여야 한다.

① ㉠ 월 1, ㉡ 1

② ㉠ 월 1, ㉡ 2

③ ㉠ 년 1, ㉡ 1

④ ㉠ 년 1, ㉡ 2

49. 소방기본법상 명령권자가 소방본부장, 소방서장, 소방대장에게 있는 사항은?

① 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원 요청할 수 있다.

② 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동을 위하여 필요할 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하게 할 수 있다.

③ 수사기관이 방화 또는 실화의 혐의가 있어서 이미 피의자를 체포하였거나 증거물을 압수하였을 때에 화재조사를 위하여 필요한 경우에는 수사에 지장을 주지 아니하는 범위에서 그 피의자 또는 압수된 증거물에 대한 조사를 할 수 있다.

④ 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생하였을 때에는 소방대를 현장에 신속하게 출동시켜 화재진압과 인명구조·구급 등 소방에 필요한 활동을 하게 하여야 한다.

50. 소방기본법령상 특수가연물의 저장 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우는 제외한다.)

쌓는 높이는 10m 이하가 되도록 하고, 쌓는 부분의 바닥면적은 ( ㉠ )m² 이하가 되도록 할 것. 다만, 살수설비를 설치하거나, 방사 능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 ( ㉡ )m 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 ( ㉢ )m² 이하로 할 수 있다.

① ㉠ 20, ㉡ 50, ㉢ 100

② ㉠ 15, ㉡ 50, ㉢ 200

③ ㉠ 50, ㉡ 20, ㉢ 100

④ ㉠ 50, ㉡ 15, ㉢ 200

51. 소방시설공사업법상 제3자에게 소방시설공사 시공을 하도급한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은? (단, 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.)

① 100만 원 이하의 벌금

② 300만 원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금

52. 소방기본법령상 인접하고 있는 시·도간 소방 업무의 상호응원협정을 체결하고자 하는 때에 포함되도록 하여야 하는 사항이 아닌 것은?

① 소방교육·훈련의 종류 및 대상자에 관한 사항

② 화재의 경계·진압활동에 관한 사항

③ 출동대원의 수당·식가 및 피복의 수선 소요경비의 부담에 관한 사항

④ 화재조사활동에 관한 사항

53. 위험물안전관리법상 허가를 받지 아니하고 당해 제조소등을 설치하거나 그 위치·구조 또는 설비를 변경할 수 있으며, 신고를 하지 아니하고 위험물의 품명·수량 또는 지정수량의 배수를 변경할 수 있는 기준으로 틀린 것은?

① 주택의 난방시설을 위한 저장소 또는 취급소

② 공통주택의 중앙난방시설을 위한 저장소 또는 취급소

③ 수산용으로 필요한 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소

④ 농예용으로 필요한 난방시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소

54. 소방기본법령상 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 관계인에게 훈련 또는 교육 며칠 전까지 그 사실을 통보하여야 하는가?

① 5	② 7

③ 10	④ 14

55. 위험물안전관리법령상 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있는 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

시·도의 조례가 정하는 바에 따라 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 (   )일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

① 15	② 30

③ 60	④ 90

56. 소방특별조사 결과 소방대상물의 위치·구조·설비 또는 관리의 상황이 화재나 재난·재해예방을 위하여 보완될 필요가 있거나 화재가 발생하면 인명 또는 재산의 피해가 클 것으로 예상되는 때 관계인에게 그 소방대상물의 개수·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한, 사용폐쇄, 공사의 정지 또는 중지, 그 밖의 필요할 조치를 명할 수 있는 자가 아닌 것은?

① 소방서장

② 소방본부장

③ 소방청장

④ 시·도지사

57. 위험물안전관리법령상 제조소 또는 일반 취급소의 위험물취급탱크 노즐 또는 맨홀을 신설 시 노즐 또는 맨홀의 직경이 몇 ㎜ 를 초과하는 경우에 변경허가를 받아야 하는가?

① 250	② 300

③ 450	④ 600

58. 위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?

① 방유제의, 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것

② 방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 할 것

③ 방유제의 높이는 1m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것

④ 방유제내의 면적은 80000㎡ 이하로 할 것

59. 소방기본법상 화재경계지구 안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부·방해 또는 기피한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

① 400만 원 이하의 벌금	② 300만 원 이하의 벌금

③ 200만 원 이하의 벌금	④ 100만 원 이하의 벌금

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

① 층수가 11층 이상인 아파트

② 건축물의 옥내에 있는 시설로서 종교시설

③ 의료시설 중 종합병원

④ 노유자시설

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 스프링클러설비의 종류 중 폐쇄형스프링클러 헤드를 사용하는 방식이 아닌 것은?

① 습식	② 건식

③ 준비작동식	④ 일제살수식

62. 특정소방대상물별 소화기구의 능력단위기준 중 노유자시설 소화기구의 능력단위 기준으로 옳은 것은? (단, 건축물의 주요구조부, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분에 대한 조건은 무시한다.)

① 해당 용도의 바닥면적 200㎡ 마다 능력단위 1단위 이상

② 해당 용도의 바닥면적 100㎡ 마다 능력단위 1단위 이상

③ 해당 용도의 바닥면적 50㎡ 마다 능력단위 1단위 이상

④ 해당 용도의 바닥면적 30㎡ 마다 능력단위 1단위 이상

63. 물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것. 이 경우 가연성가스의 저장․취급시설에 설치하는 송수구는 그 방호대상물로부터 ( ㉠ )m 이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 ( ㉡ )m 이상 폭 ( ㉢ )m 이상의 철근 콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치하여야 한다.

① ㉠ 20, ㉡ 1.5, ㉢ 2.5	② ㉠ 20, ㉡ 0.5, ㉢ 1

③ ㉠ 10, ㉡ 0.8, ㉢ 1.5	④ ㉠ 10, ㉡ 1, ㉢ 2

64. 고정포방출구의 구분 중 다음에서 설명하는 것은?

고정지붕구조 또는 부상덮개부착고정지붕 구조의 탱크에 상부포주입법을 이용하는 것으로서 방출된 포가 탱크옆판의 내면을 따라 흘러 내려가면서 액면 아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 반사판 및 탱크내의 위험물 증기가 외부로 역류 되는 것을 저지할 수 있는 구조․기구를 갖는 포방출구

① I형	② II형

③ III형	④ 특형

65. 습식스프링클러설비 또는 부압식 스프링클러 설비 외의 설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관 기울기를 몇 이상으로 하여야 하는가? (단, 배관의 구조상 기울기를 줄 수 없는 경우는 제외한다.)

① 1/100	② 1/200

③ 1/300	④ 1/500

66. 피난기구 중 완강기의 구조에 대한 기준으로 틀린 것은?

① 완강기는 안전하고 쉽게 사용할 수 있어야 하며, 사용자가 타인의 도움 없이 자기의 몸무게에 의하여 자동적으로 강하할 수 있어야 한다.

② 로우프의 양끝은 이탈되지 아니하도록 벨트의 연결장치 등에 연결되어야 한다.

③ 벨트는 로우프에 고정되어 있거나 또는 분리식인 경우 쉽고 견고하게 로우프에 연결할 수 있는 구조이어야 한다.

④ 로프·속도조절기구·벨트 및 고정 지지대 등으로 구성되어야 한다.

67. 이산화탄소 소화약제 저장용기의 설치기준으로 옳은 것은?

① 저장용기의 충전비는 고압식은 1.1 이상 1.5 이하, 저압식은 0.64 이상 0.8 이하로 할 것

② 저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 1.5MPa 이상 1.9MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

③ 저장용기는 고압식은 25MPa 이상, 저압식은 3.5MPa 이상의 내압시험압력에 합격한 것으로 할 것

④ 저압식 저장용기에는 용기내부의 온도가 섭씨 영하 21℃이하에서 1.8MPa의 압력을 유지할 수 있는 자동냉동장치를 설치할 것

68. 분말소화약제 1㎏ 당 저장용기의 내용적이 가장 작은 것은?

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

69. 연결살수설비 배관 구경의 설치기준 중 하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 개수가 3개인 경우 배관의 최소 구경은 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 40	② 50

③ 65	④ 80

70. 포헤드를 정방형으로 배치한 경우 포헤드 상호간 거리 산정식으로 옳은 것은? (단, r은 유효반경이며 S는 포헤드 상호간의 거리이다.)

① S＝2r×sin30°	② S＝2r×cos30°

③ S＝2r	④ S＝2r×cos45°

71. 옥외소화전설비 소화전함의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

옥외소화전이 31개 이상 설치된 때에는 옥외소화전 (   )개마다 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

① 3	② 5

③ 7	④ 11

72. 할로겐화합물 소화설비 자동식 기동장치의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

전기식 기동장치로서 (   )병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것

① 3	② 5

③ 7	④ 10

73. 화재조기진압용 스프링클러설비를 설치할 장소의 구조 기준으로 틀린 것은?

① 해당층의 높이가 13.7m 이하일 것. 다만, 2층 이상일 경우에는 해당층의 바닥을 내화구조로하고 다른 부분과 방화구획 할 것

② 천장의 기울기가 168/1000 을 초과하지 않아야 하고, 이를 초과하는 경우에는 반자를 지면과 수평으로 설치할 것

③ 천장은 평평하여야 하며 철재나 목재트러스 구조인 경우, 철재나 목재의 돌출부분이 102㎜를 초과하지 아니 할 것

④ 창고내의 선반의 형태는 하부로 물이 침투되지 않는 구조로 할 것

74. 소화기의 정의 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

대형소화기란 화재 시 사람이 운반할 수 있도록 운반대와 바퀴가 설치되어 있고 능력 단위가 A급 ( ㉠ )단위 이상, B급 ( ㉡ )단위 이상인 소화기를 말한다.

① ㉠ 3, ㉡ 5	② ㉠ 5, ㉡ 3

③ ㉠ 10, ㉡ 20	④ ㉠ 20, ㉡ 10

75. 호스릴분말소화설비의 설치기준 중 틀린 것은?

① 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것

② 소화약제의 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

③ 소화약제의 저장용기의 개방밸브는 호스릴의 설치장소에서 자동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것

④ 저장용기에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 적색의 표시등을 설치하고, 이동식 분말소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것

76. 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 0.7MPa를 초과할 경우에 감압장치를 설치하여야 하는 곳은?

① 방수구 연결배관

② 호스접결구의 인입 측

③ 노즐선단

④ 노즐안쪽

77. 연결살수설비의 가지배관은 교차배관 또는 주배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한 쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 최대 몇 개 이하로 하여야 하는가?

① 8개	② 10개

③ 12개	④ 15개

78. 특정소방대상물의 용도 및 장소별로 설치하여야 할 인명구조기구의 기준으로 틀린 것은?

① 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 관광호텔은 방열복 또는 방화복, 공기호흡기를 각 2개 이상 비치할 것

② 문화 및 집회시설 중 수용인원 100명 이상의 영화상영관은 공기호흡기를 층마다 2개 이상 비치할 것

③ 지하가 중 지하상가는 공기호흡기를 층마다 2개 이상 비치할 것

④ 물분무등소화설비 중 이산화탄소 소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 공기 호흡기를 이산화탄소 소화설비가 설치된 장소의 출입구 외부 인근에 1대 이상 비치할 것

79. 미분무소화설비의 화재안전기준에 따른 용어의 정리 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

미분무란 물만을 사용하여 소화하는 방식으로 최소설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자 중 ( ㉠ )%의 누적체적 분포가 ( ㉡ )m 이하로 분무되고 A, B, C급 화재에 적응성을 갖는 것을 말한다.

① ㉠ 30, ㉡ 200	② ㉠ 50, ㉡ 200

③ ㉠ 60, ㉡ 400	④ ㉠ 99, ㉡ 400

80. 소화수조 또는 저수조가 지표면으로부터 깊이가 4.5m 이상인 지하에 있는 경우 설치하여야 하는 가압송수장치의 1분당 최소 양수량은 몇 L인가? (단, 소요수량은 80㎥이다.)

① 1100	② 2200

③ 3300	④ 4400