건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2019.3.3. 1회)

2019년 1회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	1	4	1	2	1	4	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	1	3	1	4	3	2	4	4	1
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	2	4	3	4	2	2	4	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	4	3	1	1	2	4	2	1
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	3	2	1	2	2	3	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	1	1	1	4	4	3	3	2
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	1	2	4	1	3	4	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	2	4	3	4	3	1	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 위험물안전관리법령에서 정한 제5류 위험물의 대표적인 성질에 해당하는 것은?

① 산화성	② 자연발화성

③ 자기반응성	④ 가연성

2. 등유 또는 경유 화재에 해당하는 것은?

① A급 화재	② B급 화재

③ C급 화재	④ D급 화재

3. 소화기의 소화약제에 관한 공통적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산알칼리 소화약제는 양질의 유기산을 사용한다.

② 소화약제는 현저한 독성 또는 부식성이 없어야 한다.

③ 분말상의 소화약제는 고체화 및 변질 등 이상이 없어야 한다.

④ 액상의 소화약제는 결정의 석출, 용액의 분리, 부유물 또는 침전물 등 기타 이상이 없어야 한다.

4. 질산에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산화제이다.	② 부식성이 있다.

③ 불연성 물질이다.	④ 산화되기 쉬운 물질이다.

5. 15 ℃ 의 물 1g을 1℃ 상승시키는데 필요한 열량은 몇 cal인가?

① 1	② 15

③ 1000	④ 15000

6. 다음 중 부촉매 소화효과로서 가장 적절한 것은?

① CO₂	② C₂F₄Br₂

③ 질소	④ 아르곤

7. 제2종 분말소화약제의 주성분은?

① 탄산수소칼륨	② 탄산수소나트륨

③ 제1인산암모늄	④ 탄산수소칼륨＋요소

8. 스테판-볼츠만(Stefan-Boltzmann)의 법칙에서 복사체의 단위표면적에서 단위시간당 방출되는 복사에너지는 절대온도의 얼마에 비례하는가?

① 제곱근	② 제곱

③ 3제곱	④ 4제곱

9. 연소 시 분해연소의 전형적인 특성을 보여줄 수 있는 것은?

① 나프탈렌	② 목재

③ 목탄	④ 휘발유

10. 플래시 오버(Flash -over) 현상과 관련이 없는 것은?

① 화재의 확산	② 다량의 연기 방출

③ 화이어볼의 발생	④ 실내온도의 급격한 상승

11. 포소화약제가 유류화재를 소화시킬 수 있는 능력과 관계가 없는 것은?

① 수분의 증발잠열을 이용한다.

② 유류표면으로부터 기름의 증발을 억제 또는 차단한다.

③ 포의 연쇄반응 차단효과를 이용한다.

④ 포가 유류 표면을 덮어 기름과 공기와의 접촉을 차단한다.

12. 니트로셀룰로오스의 용도, 성상 및 위험성과 저장·취급에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 질화도가 낮을수록 위험성이 크다.

② 운반 시 물, 알코올을 첨가하여 습윤시킨다.

③ 무연화약의 원료로 사용된다.

④ 햇빛에서 황갈색으로 변하고 물에 녹지 않지만 아세톤, 초산에스터, 니트로벤젠에 녹는다.

13. 화재 시 고층건물내의 연기 유통인 굴뚝효과와 관계가 없는 것은?

① 건물내외의 온도차	② 건물의 높이

③ 층의 면적	④ 화재실의 온도

14. 270℃ 에서 다음의 열분해 반응식과 관계가 있는 분말 소화약제는?

2NaHCO₃ → Na₂CO₃＋CO₂＋HO₂

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

15. 인화점에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 인화점은 공기 중에서 액체를 가열하는 경우 액체표면에서 증기가 발생하여 점화원에서 착화하는 최저온도를 말한다.

② 인화점 이하의 온도에서는 성냥불을 접근시켜도 착화하지 않는다.

③ 인화점 이상 가열하면 증기가 발생되어 성냥불이 접근하면 착화한다.

④ 인화점은 보통 연소점 이상, 발화점 이하의 온도이다.

16. 건축물의 방재센터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 피난층에 두는 것이 가장 바람직하다.

② 화재 및 안전관리의 중추적 기능을 수행한다.

③ 방재센터는 직통 계단위치와 관계없이 안전한 곳에 설치한다.

④ 소방차의 접근이 용이한 곳에 두는 것이 바람직하다

17. 목재가 열분해할 때 발생하는 가스가 아닌 것은?

① 수증기	② 염화수소

③ 일산화탄소	④ 이산화탄소

18. 물의 소화작용과 가장 거리가 먼 것은?

① 증발잠열의 이용	② 질식 효과

③ 에멀전 효과	④ 부촉매 효과

19. 소화제의 적응대상에 따라 분류한 화재종류 중 C급 화재에 해당되는 것은?

① 금속분화재	② 유류화재

③ 일반화재	④ 전기화재

20. 가연물이 연소할 때 연쇄반응을 차단하기 위해서는 공기 중의 산소량을 일반적으로 약 몇 % 이하로 억제해야 하는가?

① 15	② 17

③ 19	④ 21

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. Newton 유체와 관련한 유체의 점성법칙과 직접적으로 관계가 없는 것은?

① 점성 계수	② 전단 응력

③ 속도 구배	④ 중력 가속도

22. 물 소화펌프의 토출량이 0.7㎥/rnin, 양정 60m, 펌프효율 72%일 경우 전동기 용량은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 전달계수는 1.1이다.)

① 10.5	② 12.5

③ 14.5	④ 15.5

23. 반지름 R인 수평 원관 내 유동의 속도분포가 [eqn: u(r) = u[1- ( r over R )^2 ]]으로 주어질 때 유량으로 옳은 것은? (단, U는 관 중심에서 이루는 최대 유속이며, r은 관 중심에서 반지름 방향으로의 거리이다.)

① [eqn: pi R ^2 U]	② [eqn: {pi R ^2 U} over 2]

③ [eqn: {3pi R ^2 U} over 4]	④ [eqn: {5pi R ^2 U} over 8]

24. 20℃, 101 kPa에서 산소(O₂) 25g 의 부피는 약 몇 L인가? (단, 일반기체상수는 8314 J/(kmol·K)이다.)

① 21.8	② 20.8

③ 19.8	④ 18.8

25. 비열이 0.475kJ/(㎏·K)인 철 10㎏을 20℃에서 80℃로 올리는데 필요한 열량은 약 몇kJ인가?

① 222	② 232

③ 285	④ 315

26. 회전수 1800rpm, 유량 4㎥/min, 양정 50m인 원심펌프의 비속도 [㎥/min, m, rpm]는 약 얼마인가?

① 46	② 72

③ 126	④ 191

27. 그림과 같이 수조차의 탱크 측벽에 안지름이 25㎝인 노즐을 설치하여 노즐로부터 물이 분사되고 있다. 노즐 중심은 수면으로부터 3m 아래에 있다고 할 때 수조차가 받는 추력 F는 약 몇 kN인가? (단, 노면과의 마찰은 무시한다.)

① 1.77	② 2.89

③ 4.56	④ 5.21

28. 이상기체를 등온 과정으로 서서히 가열한다. 이 과정을 “PVn＝constant”와 같은 폴리트로픽(polytropic) 과정으로 나타내고자 할 때, 지수 n의 값은?

① n＝0	② n＝1

③ n＝k(비열비)	④ n＝∞

29. 안지름이 250㎜, 길이가 218m인 주철관을 통하여 물이 유속 3.6 m/s로 흐를 때 손실수두는 약 몇 m인가? (단, 관마찰계수는 0.05이다.)

① 20.1	② 23.0

③ 25.8	④ 28.8

30. 그림과 같이 비중량이 γ₁, γ₂, γ₃인 세 가지의 유체로 채워진 마노미터에서 A점과 B점의 압력 차이 (Pᴀ-Pʙ)는?

① -aγ₁-bγ₂＋cγ₃	② aγ₁＋bγ₂-cγ₃

③ aγ₁-bγ₂＋cγ₃	④ aγ₁-bγ₂-cγ₃

31. 관 내 유동 중 지름이 급격히 커지면서 발생하는 부차적 손실계수는 0.38이다. 지름이 작은 부분에서의 속도가 0.8 m/s라고 할 때 부차적 손실수두는 약 몇 m인가?

① 0.0045	② 0.0092

③ 0.0124	④ 0.0825

32. 피토 정압관으로 지름이 400㎜인 풍동의 유속을 측정하였을 때 풍동의 중심에서 정체압과 정압이 각각 수주로 80㎜Aq, 40㎜Aq이었다. 풍동 내에서 평균유속을 중심부 유속의 3/4이라 할 때 공기의 유량은 약 몇 ㎥/s인가? (단, 풍동 내의 공기 밀도는 1.25 ㎏/㎥이고, 피토관 계수(C)는 1로 한다.)

① 1.15	② 2.36

③ 3.56	④ 4.71

33. 비중이 0.89이며, 중량이 35N인 유체의 체적은 약 몇 ㎥인가?

① 0.13×10-3	② 2.43×10-3

③ 3.03×10-3	④ 4.01×10-3

34. 할론 1301이 밀도 1.4g/㎤, 속도 15m/s로 지름 50㎜ 배관을 통해 정상류로 흐르고 있다. 이때 할론 1301의 질량 유량은 약 몇 ㎏/s인가?

① 20.4	② 30.6

③ 41.2	④ 52.5

35. 다음 중 멀리 떨어진 화염으로부터 관찰자가 직접 열기를 느꼈다고 할 때 가장 크게 영향을 미친 열전달 원리는? (단, 화염과 관찰자 사이에 공기흐름은 거의 없다고 가정한다.)

① 복사	② 대류

③ 전도	④ 비등

36. 기체를 액체로 변화시킬 때의 조건으로 가장 적합한 것은?

① 온도를 낮추고 압력을 높인다.

② 온도를 높이고 압력을 낮춘다.

③ 온도와 압력을 모두 낮춘다.

④ 온도와 압력을 모두 높인다.

37. 그림에서 피스톤 A와 피스톤 B의 단면적이 각각 6㎠, 600㎠이고, 피스톤 B의 무게가 90kN이며, 내부에는 비중이 0.75인 기름으로 채워져 있다. 그림과 같은 상태를 유지하기 위한 피스톤 A의 무게는 약 몇 N인가? (단, C와 D는 수평선상에 있다.)

① 756	② 899

③ 1252	④ 1504

38. 그림과 같이 높이가 h이고 윗변의 길이가 h/2인 직각 삼각형으로 된 평판이 자유표면에 윗변을 두고 물속에 수직으로 놓여 있다. 물의 비중량을 γ라고 하면, 이 평판에 작용하는 힘은?

① [eqn: {gamma` h^3} over 2]	② [eqn: {gamma` h^3} over 6]

③ [eqn: {gamma` h^3} over 8]	④ [eqn: {gamma` h^3} over 12]

39. 그림과 같이 수직관로를 통하여 물이 위에서 아래로 흐르고 있다. 손실을 무시할 때 상하에 설치된 압력계의 눈금이 동일하게 지시되도록 하려면 아래의 지름 d는 약 몇 ㎜로 하여야 하는가? (단, 위의 압력계가 있는 곳에서 유속은 3 m/s, 안지름은 65㎜이고, 압력계의 설치 높이 차이는 5m이다.)

① 30㎜	② 35㎜

③ 40㎜	④ 45㎜

40. 배관 내 유체의 흐름속도가 급격히 변화될 때 속도에너지가 압력에너지로 변화되면서 배관 및 관 부속물에 심한 압력파로 때리는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 수격 현상	② 서징 현상

③ 공동 현상	④ 무구속 현상

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 다음 위험물 중 위험물안전관리법령에서 정하고 있는 지정수량이 가장 적은 것은?

① 브롬산염류	② 유황

③ 알칼리토금속	④ 과염소산

42. 화재조사를 하는 관계인의 정당한 업무를 방해하거나 화재조사를 수행하면서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설한 사람에 대한 벌칙은?

① 100만 원 이하의 벌금

② 150만 원 이하의 벌금

③ 200만 원 이하의 벌금

④ 300만 원 이하의 벌금

43. 위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?

① 방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것

② 방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110 % 이상으로 할 것

③ 방유제의 높이 1m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것

④ 방유제내의 면적은 80000㎡ 이하로 할 것

44. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등의 행위를 한 자에 대한 과태료 기준으로 옳은 것은?

① 200만 원 이하의 과태료

② 300만 원 이하의 과태료

③ 500만 원 이하의 과태료

④ 600만 원 이하의 과태료

45. 소방신호의 종류가 아닌 것은?

① 진화신호	② 발화신호

③ 경계신호	④ 해제신호

46. 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

① 지하구

② 지하가 중 터널로서 길이 700m 이상인 것

③ 노유자 생활시설

④ 복합건축물로서 연면적 600㎡ 이상인 것

47. 소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 틀린 것은?

① 급수탑 개폐벨브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하의 위치에 설치하도록 할 것

② 소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 100㎜로 할 것

③ 저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60㎝ 이상, 원형의 경우에는 지름이 60㎝ 이상일 것

④ 저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

48. 대통령령이 정하는 특정소방대상물에는 관계인이 소방안전관리자를 선임하지 않은 경우의 벌금 규정은?

① 100만 원 이하

② 200만 원 이하

③ 300만 원 이하

④ 1천만 원 이하

49. 소방기본법상 소방활동구역의 설정권자로 옳은 것은?

① 소방본부장

② 소방서장

③ 소방대장

④ 시·도지사

50. 건축허가 등을 함에 있어서 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위로 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 몇 제곱미터 이상인 층이 있는 시설에 시설하여야 하는가?

① 50	② 100

③ 200	④ 400

51. 위험물안전관리법상 제1류 위험물의 성질은?

① 산화성 액체

② 가연성 고체

③ 금수성 물질

④ 산화성 고체

52. 소방시설공사업법상 소방시설업자가 등록을 한 후 정당한 사유 없이 1년이 지날 때까지 영업을 개시하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 때는 몇 개월 이내의 영업정지를 당할 수 있나?

① 1개월 이내

② 2개월 이내

③ 3개월 이내

④ 6개월 이내

53. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 기준 중 ㉠, ㉡ 에 알맞은 것은?

화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 연면적 ( ㉠ )㎥ 이상인 것. 다만, 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 ( ㉡ ) 이상으로 설치할 수 있다.

① ㉠ 33, ㉡ 1/2	② ㉠ 33, ㉡ 1/3

③ ㉠ 50, ㉡ 1/2	④ ㉠ 50, ㉡ 1/3

54. 자체소방대를 설치하여야 하는 제조소 등으로 옳은 것은?

① 지정수량 3000배의 아세톤을 취급하는 일반취급소

② 지정수량 3500배의 칼륨을 취급하는 제조소

③ 지정수량 4000배의 등유를 이동저장탱크에 주입하는 일반취급소

④ 지정수량 4500배의 기계유를 유압장치로 취급하는 일반취급소

55. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리대상물의 소방 계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

① 예방규정을 정하는 제조소등의 위험물 저장·취급에 관한 사항

② 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획

③ 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무에 관한 사항

④ 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부 마감재료(불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것) 및 방염물품의 사용현황과 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획

56. 소방기본법령상 특수가연물의 저장 기준 중 ㉠, ㉡, ㉢ 에 알맞은 것은? (단, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우는 제외한다.)

쌓는 높이는 10m 이하가 되도록 하고, 쌓는 부분의 바닥면적은 ( ㉠ )㎥ 이하가 되도록 할 것. 다만, 살수설비를 설치하거나, 방사 능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 ( ㉡ )m 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 ( ㉢ )㎥ 이하로 할 수 있다.

① ㉠ 200, ㉡ 20, ㉢ 400

② ㉠ 200, ㉡ 15, ㉢ 300

③ ㉠ 50, ㉡ 20, ㉢ 100

④ ㉠ 50, ㉡ 15, ㉢ 200

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 근무자 및 거주자에게 소방훈련·교육을 실시하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 다음 ( )에 알맞은 것은?

특정소방대상물 중 상시 근무하거나 거주하는 인원(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원)이 (   )명 이하인 특정소방대상물을 제외한 것을 말한다.

① 3

② 5

③ 7

④ 10

58. 소방특별조사 결과에 따른 조치명령으로 인하여 손실을 입은 자에 대한 손실보상에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 손실보상에 관하여는 시·도지사와 손실을 입은 자가 협의하여야 한다.

② 보상금액에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에는 시·도지사는 그 보상금액을 지급하거나 공탁하고 이를 상대방에게 알려야 한다.

③ 시·도지사가 손실을 보상하는 경우에는 공시지가로 보상하여야 한다.

④ 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복이 있는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 관할토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합정밀점검 대상기준으로 틀린 것은?

① 제연설비가 설치된 터널

② 노래연습장으로서 연면적이 2000㎡ 이상인 것

③ 아파트는 연면적 5000㎡ 이상이고 16층 이상인 것

④ 소방대가 근무하지 않는 국공립학교 중 연면적이 1000㎡ 이상인 것으로서 자동화재탐지설비가 설치된 것

60. 소방활동구역의 출입자로서 대통령령이 정하는 자에 속하지 않는 사람은?

① 의사·간호사 그 밖의 구조 구급업무에 종사하는 자

② 소방활동구역 밖에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자

③ 취재인력 등 보도업무에 종사하는 자

④ 수사업무에 종사하는 자

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 스프링클러설비에서 건식 설비와 비교한 습식 설비의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구조가 상대적으로 간단하고 설비비가 적게 든다.

② 동결의 우려가 있는 곳에는 사용하기가 적절하지 않다.

③ 헤드 개방 시 즉시 방수된다.

④ 오동작이 발생할 때 물에 의해 야기되는 피해가 적다.

62. 지상 5층인 사무실용도의 소방대상물에 연결송수관설비를 설치할 경우 최소로 설치할 수 있는 방수구의 총 수는? (단, 방수구는 각 층별 1개의 설치로 충분하고, 소방차 접근이 가능한 피난층은 1개 층(1층)이다.)

① 2개	② 3개

③ 4개	④ 5개

63. 다음 중 완강기의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 앵커볼트

② 속도조절기

③ 연결금속구

④ 로프

64. 상수도소화용수설비에서 소화전의 호칭지름 100㎜ 이상을 연결할 수 있는 상수도 배관의 호칭지름은 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 50

② 75

③ 80

④ 100

65. 인명구조기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 공기호흡기만을 설치 가능한 대상물에 포함되지 않는 것은?

① 수용인원 100명 이상인 영화상영관

② 운수시설 중 지하역사

③ 판매시설 중 대규모점포

④ 호스릴 이산화탄소소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

66. 소화능력단위에 의한 분류에서 소형소화기를 올바르게 설명한 것은?

① 능력단위가 1단위 이상이면서 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기이다.

② 능력단위가 3단위 이상이면서 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기이다.

③ 능력단위가 5단위 이상이면서 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기이다.

④ 능력단위가 10단위 이상이면서 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기이다.

67. 이산화탄소 소화약제 저장용기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온도가 40℃ 이하인 장소에 설치할 것

② 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

③ 고압식 저장용기의 충전비는 1.3 이상 1.7 이하로 할 것

④ 저압식 저장용기에는 2.3MPa이상 1.9MPa 이하에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것

68. 일반적으로 지하층에 설치될 수 있는 피난기구는?

① 피난교

② 승강식 피난기

③ 구조대

④ 피난용 트랩

69. 이산화탄소 소화설비 중 호스릴 방식으로 설치되는 호스접결구는 방호대상물의 각 부분으로부터 수평거리 몇 m 이하이어야 하는가?

① 15m 이하

② 20m 이하

③ 25m 이하

④ 40m 이하

70. 포소화설비에서 고정지붕구조 또는 부상덮개부착고정지붕구조의 탱크에 사용하는 포 방출구 형식으로 방출된 포가 탱크옆판의 내면을 따라 흘러내려 가면서 액면 아래로 몰입되거나 액면을 뒤섞지 않고 액면상을 덮을 수 있는 반사판 및 탱크내의 위험물증기가 외부로 역류되는 것을 저지할 수 있는 구조·기구를 갖는 포방출구는?

① Ⅰ형 방출구

② Ⅱ형 방출구

③ Ⅲ형 방출구

④ 특형 방출구

71. 습식스프링클러설비 및 부압식스프링클러설비 외의 스프링클러설비에는 특정한 제외조건 이외에는 상향식스프링클러헤드를 설치해야 하는데, 다음 중 특정한 제외조건에 해당하지 않는 경우는?

① 스프링클러헤드의 설치장소가 동파의 우려가 없는 곳인 경우

② 플러쉬형 스프링클러헤드를 사용하는 경우

③ 드라이펜던트 스프링클러헤드를 사용하는 경우

④ 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우

72. 전역방출방식의 분말소화설비에서 분말이 방사되기 전, 다음에 해당하는 개구부 또는 통기구 중 폐쇄하지 않아도 되는 것은?

① 천장에 설치된 통기구

② 바닥으로부터 해당 층의 높이의 1/2 높이 위치에 설치된 통기구

③ 바닥으로부터 해당 층의 높이의 1/3 높이 위치에 설치된 개구부

④ 천장으로부터 아래로 1.2m 떨어진 벽체에 설치된 통기구

73. 다음 소방시설 중 내진설계가 요구되는 소방시설이 아닌 것은?

① 옥내소화전설비	② 옥외소화전설비

③ 물분무소화설비	④ 스프링클러설비

74. 제연설비 설치장소의 제연구역 구획기준으로 틀린 것은?

① 하나의 제연구역의 면적은 1000㎡ 이내로 할 것

② 거실과 통로는 상호 제연구획 할 것

③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 아니할 것

④ 하나의 제연구역은 지름 40m 원내에 틀어갈 수 있을 것

75. 바닥면적이 500㎡인 의료시설에 필요한 소화기구의 소화능력 단위는 몇 단위 이상인가? (단, 소화능력단위 기준은 바닥면적만 고려한다.)

① 2.5	② 5

③ 10	④ 16.7

76. 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준으로 옳은 것은? (단, 특정소방대상물 중 숙박시설로 한정한다.)

① 연면적 1000㎡ 이상인 경우

② 연면적 1500㎡ 이상인 경우

③ 연면적 3000㎡ 이상인 경우

④ 연면적 5000㎡ 이상인 경우

77. 지상 5층 건물의 2층 슈퍼마켓에 스프링클러 설비가 설치되어 있다. 이때 설치된 폐쇄형 헤드의 수는 총 40개라고 할 때 최소 저수량 산출시 스프링클러 헤드의 기준 개수로 옳은 것은? (단, 다른 층의 폐쇄형 헤드의 수는 모두 40개 미만이라고 가정한다.)

① 10개	② 20개

③ 30개	④ 40개

78. 다음은 옥외소화전설비에서 소화전함의 설치기준에 관한 설명이다. 팔호 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

- 옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 옥외소화전마다 ( ⓐ )m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

- 옥외소화전이 11개 이상 30개 이하 설치된 때에는 ( ⓑ )개 이상의 소화전함을 각각 분산하여 설치하여야 한다.

- 옥외소화전이 31개 이상 설치된 때에는 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

① ⓐ 5, ⓑ 11	② ⓐ 7, ⓑ 11

③ ⓐ 5, ⓑ 15	④ ⓐ 7, ⓑ 15

79. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따라 구분된 소방설비 중 “물분무등소화설비” 에 속하지 않는 것은?

① 포소화설비

② 이산화탄소소화설비

③ 스프링클러설비

④ 강화액소화설비

80. 포소화설비의 수동식 기동장치의 조작부 설치위치는?

① 바닥으로부터 0.5m 이상, 1.2m 이하

② 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.2m 이하

③ 바닥으로부터 0.8m 이상, 1.5m 이하

④ 바닥으로부터 0.5m 이상, 1.5m 이하