건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	3	4	3	2	3	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	2	3	3	4	2	4	2	1
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	3	1	2	4	4	4	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	3	2	1	4	2	3	2	2
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	2	3	4	2	4	3	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	1	2	3	1	3	4	3	1
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	4	3	3	1	2	1	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	4	3	2	4	3	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 건물 내 피난동선의 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피난동선은 그 말단이 길수록 좋다.

② 모든 피난동선은 건물 중심부 한곳으로 향해야 한다.

③ 피난동선의 한쪽은 막다른 통로와 연결되어 화재 시 연소가 되지 않도록 하여야 한다.

④ 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있으며 그 말단은 화재로부터 안전한 장소이어야 한다.

2. 부피비가 메탄 80%, 에탄 15%, 프로판 4%, 부탄 1%인 혼합기체가 있다. 이 기체의 공기 중 폭발하한계는 약 몇 vol%인가? (단, 공기 중 단일 가스의 폭발하한계는 메탄 5vol%, 에탄 2vol%, 프로판 2vol%, 부탄 1.8vol%이다.)

① 2.2	② 3.8

③ 4.9	④ 6.2

3. 촛불(양초)의 연소형태로 옳은 것은?

① 증발연소	② 액적연소

③ 표면연소	④ 자기연소

4. 화재발생시 물을 사용하여 소화하면 더 위험해지는 것은?

① 적린	② 질산암모늄

③ 나트륨	④ 황린

5. 다음 중 연소 시 발생하는 가스로 독성이 가장 강한 것은?

① 수소	② 질소

③ 이산화탄소	④ 일산화탄소

6. 식용유 화재 시 가연물과 결하하여 비누화 반응을 일으키는 소화약제는?

① 물

② Halon 1301

③ 제1종 분말소화약제

④ 이산화탄소소화약제

7. 0℃얼음 1g이 100℃의 수증기가 되려면 몇 cal 의 열량이 필요한가? (단, 0℃ 얼음의 융해열은 80cal/g이고 100℃ 물의 증발잠열은 539cal/g이다.)

① 539	② 719

③ 939	④ 1119

8. 제3종 분말 소화약제의 주성분은?

① 요소	② 탄산수소나트륨

③ 제1인산암모늄	④ 탄산수소칼륨

9. 다른 곳에서 화원, 전기스파크 등의 착화원을 부여하지 않고 가연성 물질을 공기 또는 산소 중에서 가열함으로서 발화 또는 폭발을 일으키는 최저온도를 나타내는 용어는?

① 인화점	② 발열점

③ 연소점	④ 발화점

10. 벤젠 화재 시 이산화탄소 소하약제를 사용하여 소화하는 경우 한계산소량은 약 몇 vol%인가?

① 14	② 19

③ 24	④ 28

11. 건물화재에서 플래시 오버(flash over)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 가연물이 착화되는 초기 단계에서 발생한다.

② 화재 시 발생한 가연성 가스가 축적되다가 일순간에 화염이 실 전체로 확대되는 현상을 말한다.

③ 소화활동이 끝난 단계에서 발생한다.

④ 화재 시 모두 연소하여 자연 진화된 상태를 말한다.

12. 분무연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 휘발성이 낮은 액체연료의 연소가 여기에 해당된다.

② 점도가 높은 중질유의 연소에 많이 이용된다.

③ 약체연료를 수 μm ~ 수백 μm 크기의 액적으로 미립화시켜 연소시킨다.

④ 미세한 액적으로 분무시키는 이유는 표면적을 작게 하여 공기와의 혼합을 좋게 하기 위함이다.

13. 이산화탄소 소화약제가 공기 중에 34vol% 공급되면 산소의 농도는 약 몇 vol% 가 되는가?

① 12	② 14

③ 16	④ 18

14. 다음 중 증기밀도가 가장 큰 것은?

① 공기	② 메탄

③ 부탄	④ 에틸렌

15. 탄화칼슘이 물과 반응할 때 생성되는 가연성가스는?

① 메탄	② 에탄

③ 아세틸렌	④ 프로필렌

16. 다음 중 황린의 완전연소 시에 주로 발생되는 물질은?

① P₂O	② PO₂

③ P₂O₃	④ P₂O₅

17. 다음 중 인화점이 가장 낮은 물질은?

① 등유	② 아세톤

③ 경유	④ 아세트산

18. 화재를 소화시키는 소화작용이 아닌 것은?

① 냉각작용	② 질식작용

③ 부촉매작용	④ 활성화작용

19. 소방안전관리대상물에서 소방안전관리자가 작성하는 것으로, 소방계획서 내에 포함되지 않는 것은?

① 화재예방을 위한 자체검사계획

② 화재 시 화재실 진입에 따른 전술 계획

③ 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·장비계획

④ 소방훈련 및 교육계획

20. 소화약제에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 물이 냉각효과가 가장 큰 이유는 비열과 증발잠열이 크기 때문이다.

② 이산화탄소 순도가 95.0% 이상인 것을 소화약제로 사용해야 한다.

③ 할론 2402는 상온에서 기체로 존재하므로 저장 시에는 액화시켜 저장한다.

④ 이산화탄소는 전기적으로 비전도성이며 공기보다 3배 정도 무거운 기체이다.

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 압력은 0.1MPa이고 비체적은 0.8㎥/㎏인 기체를 다음과 같은 폴리트로픽 과정을 거쳐 압력을 0.2MPa 로 압축하였을 때의 비체적은 약 몇 ㎥/㎏인가? (단, 이 기체의 n은 1.4이다.)

[eqn: bold {P`v`^n =constant}]

(P는 압력, v는 비체적)

① 0.42	② 0.49

③ 0.84	④ 0.98

22. 작동원리와 구조를 기준으로 펌프를 분류할 때 터보형 중에서 원심식 펌프에 속하는 것은?

① 기어 펌프	② 벌류트 펌프

③ 피스톤 펌프	④ 플런저 펌프

23. 평면벽을 통해 전도되는 열전달량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 면적과 온도차에 비례한다.

② 면적과 온도차에 반비례한다.

③ 면적에 비례하여 온도차에 반비례한다.

④ 면적에 반비례하며 온도차에 비례한다.

24. 그림과 같이 거리 b만큼 떨어진 평행평판 사이에 점성계수 μ인 유체가 채워져 있다. 위판이 동쪽으로, 아래판은 북쪽으로 일정한 속도 V로 움직일 때, 위판이 받는 전단응력은? (단, 평판 내 유체의 속도분포는 선형적이다.)

① [eqn: rm mu V over {root2 b}]	② [eqn: rm mu V over {b}]

③ [eqn: rm mu {root2 V} over b]	④ [eqn: rm mu {2V} over b]

25. 어떤 기술자가 펌프에서 일어나는 수격현상을 방지하기 위한 방안으로 다음과 같은 방법을 제시하였는데 이 중 옳은 방지법을 모두 고른 것은?

㉠ 공기실을 설치한다.

㉡ 플라이어휠을 설치한다.

㉢ 역류가 많이 일어나는 밸브를 사용한다.

① ㉠, ㉡	② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

26. 다음 용어의 정의들 중 잘못된 것은?

① 뉴턴의 점성법칙을 만족하는 유체를 뉴턴의 유체라고 한다.

② 시간에 따라 유동형태가 변화하지 않는 유체를 비정상유체라고 한다.

③ 큰 압력변화에 대하여 체적변화가 없는 유체를 비압축성유체라고 한다.

④ 입자의 상대운동에 저해하려는 성질을 점성이라고 하고 이러한 성질을 가진 유체를 점성유체라고 한다.

27. 그림과 같이 입구와 출구가 β의 각을 이루고 있는 고정된 판에 질량유량 [eqn: rm dot {m}]의 분류가 V의 속도로 충돌하고 있다. 분류에 의해 판이 받는 힘의 크기는?

① [eqn: dot {m} V (1-sin beta)]	② [eqn: dot {m} V (1-cos beta)]

③ [eqn: dot {m} V root{2(1-sin beta)}]	④ [eqn: dot {m} V root{2(1-cos beta)}]

28. 비중량이 9806N/㎥인 유체를 전양정 95m에 70㎥/min의 유량으로 송수하려고 한다. 이때 소요되는 펌프의 수동력은 약 몇 kW인가?

① 1054	② 1063

③ 1071	④ 1087

29. 배관에서 소화약제 압송 시 발생하는 손실은 주손실과 부차적 손실로 구분할 수 있다. 다음 중 부차적 손실을 야기하는 요소는?

① 마찰계수	② 상대조도

③ 배관의 길이	④ 배관의 급격한 확대

30. 액면으로부터 40m인 지점의 계기압력이 515.8kPa일 때, 이 액체의 비중량은 몇 kN/㎥인가?

① 11.8	② 12.9

③ 14.2	④ 16.4

31. 물이 흐르고 있는 관내에 피토정압관을 넣어 정체압 Ps와 정압 Po을 측정하였더니, 수은이 들어있는 피토정압관에 연결한 U자관에서 75㎜의 액면차가 생겼다. 피토정압관 위치에서의 유속은 몇 m/s인가? (단, 수운의 비중은 13.6이다.)

① 4.3	② 4.45

③ 4.6	④ 4.75

32. 기체가 0.3MPa의 일정한 압력하에 8㎥에서 4㎥까지 마찰 없이 압축되면서 동시에 500kJ의 열을 외부에 방출하였다면, 내부에너지(kJ)의 변화는 어떻게 되는가?

① 700kJ 증가하였다.

② 1700kJ 증가하였다.

③ 1200kJ 증가하였다.

④ 1500kJ 증가하였다.

33. 비중이 1.03인 바닷물에 전체부피의 90%가 잠겨 있는 빙산이 있다. 이 빙산의 비중은 얼마인가?

① 0.856	② 0.956

③ 0.927	④ 0.882

34. 지름 1m인 곧은 수평원관에서 층류로 흐를 수 있는 유체의 최대 평균 속도는 몇 m/s인가? (단, 임계 레이놀즈(Reynolds) 수는 2000이고, 유체의 동점성계수는 4×10-4㎡/s이다.)

① 0.4	② 0.8

③ 40	④ 80

35. 안지름 65㎜ 의 관내를 유량 0.24㎥/min로 물이 흘러간다면 평균 유속은 약 몇 m/s인가?

① 1.2	② 2.4

③ 3.6	④ 4.8

36. 원통형 탱크(지름 3m)에 물이 3m 깊이로 채워져 있다. 물의 비중을 1이라 할 때, 물에 의해 탱크 밑면에 받는 힘은 약 몇 kN인가?

① 62.9	② 102

③ 165	④ 208

37. 압력 1.5MPa, 온도 300℃인 과열증기를 질량유량 18000㎏/h 가 되도록 총 길이 20m인 관로에 유속 30m/s로 유동시킬 때, 압력강하는 약 몇 Pa인가? (단, 압력 1.5MPa, 온도 300℃인 과열증기의 비체적은 0.1697㎥/㎏이고, 관마찰계수는 0.02이다.)

① 5459	② 5588

③ 5696	④ 5723

38. 관 출구 단면적이 입구 단면적의 1/2이고, 마찰손실을 무시하였을 때, 압력계 P의 계기압력은 얼마인가? (단, 유속 V＝5m/s, 입구단면적 A＝0.01㎡, 대기압＝101.3kPa, 밀도＝1000㎏/㎥이다.)

① 375Pa	② 12.5kPa

③ 37.5kPa	④ 138.8kPa

39. 진공 밀폐된 20㎥의 방호구역에 이산화탄소 약제를 방사하여 30℃, 101kPa 상태가 되었다. 이때 방사된 이산화탄소량은 약 몇 ㎏인가? (단, 일반 기체상수는 8.314kJ/(kmol·K)이다.)

① 33.6	② 35.3

③ 37.1	④ 39.2

40. 다음 그림에서 A점의 계기압력은 약 몇 kPa인가?

① 0.38	② 38

③ 0.42	④ 42

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 위험물안전관리법상 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 무엇으로 정하는가?

① 대통령령	② 국무총리령

③ 시·도의 조례	④ 행정안전부령

42. 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

① 통합감시시설	② 자동화재탐지설비

③ 자동화재속보설비	④ 무선통신보조설비

43. 화재를 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 소방공무원, 의무소방원, 의용소방대원으로 구성된 조직체는?

① 구조구급대	② 소방대

③ 의무소방대	④ 의용소방대

44. 소방시설공사업법상 지방소방기술심의 위원회의 심의사항은?

① 화재안전기준에 관한 사항

② 소방시설의 성능위주설계에 관한 사항

③ 소방시설의 하자가 있는지의 판단에 관한 사항

④ 소방시설의 설계 및 공사감리의 방법에 관한 사항

45. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능기준으로 틀린 것은?

① 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내

② 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내

③ 탄화한 면적은 50 ㎠ 이내, 탄화한 길이는 20㎝ 이내

④ 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 2회 이상

46. 피난시설 및 방화시설에서 해서는 안 될 사항으로 틀린 것은?

① 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위

② 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 유지·관리하는 행위

③ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓는 행위

④ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주는 행위

47. 소방기본법상 화재의 예방조치 명령으로 틀린 것은?

① 불장난, 모닥불, 흡연, 화기 취급 및 풍등 등 소형 열기구 날리기의 금지 또는 제한

② 타고남은 불 또는 화기의 우려가 있는 재의 처리

③ 함부로 버려두거나 그냥 둔 위험물, 그 밖에 불에 탈 수 있는 물건을 옮기거나 치우게 하는 등의 조치

④ 불이 번지는 것을 막기 위하여 불이 번지 우려가 있는 소방대상물의 사용 제한

48. 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 하는 방염대상물품으로 틀린 것은? (단, 합판·목재류의 경우에는 설치 현장에서 방염처리를 한 것을 포함한다.)

① 카펫

② 창문에 설치하는 커튼류

③ 두께가 2㎜ 미만인 종이벽지

④ 전시용 합판 또는 섬유판

49. 제4류 위험물에 속하지 않는 것은?

① 아염소산염류	② 특수인화물

③ 알코올류	④ 동식물유류

50. 소방용수시설 저수조의 설치기준으로 틀린 것은?

① 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

② 흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것

③ 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60㎝ 이상일 것

④ 흡수관의 투입구가 원형의 경우에는 지름이 60㎝ 이상일 것

51. 다음 ( ) 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

위험물의 제조소 등을 설치하고자 할 때 설치장소를 관할하는 (   )의 허가를 받아야 한다.

① 행정안전부장관	② 소방청장

③ 경찰청장	④ 시·도지사

52. 소방안전관리자를 선임하지 아니한 경우의 벌칙기준은?

① 100만 원 이하 과태료

② 200만 원 이하 벌금

③ 200만 원 이하 과태료

④ 300만 원 이하 벌금

53. 화재예방상 필요하다고 인정되거나 화재위험 경보 시 발령하는 소방신호는?

① 경계신호	② 발화신호

③ 해제신호	④ 훈련신호

54. 소방기본법령상 소방용수시설 및 지리조사의 기준 중 ㉠, ㉡에 알맞은 것은?

소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 설치된 소방용수시설에 대한 조사를 ( ㉠ )회 이상 실시하여야 하며, 그 조사결과를 ( ㉡ )년간 보관하여야 한다.

① ㉠ 월 1, ㉡ 1	② ㉠ 월 1, ㉡ 2

③ ㉠ 연 1, ㉡ 1	④ ㉠ 연 1, ㉡ 2

55. 소방시설공사업법상 특정소방대상물의 관계인 또는 발주자로부터 소방시설공사 등을 도급받은 소방시설업자가 제3자에게 소방시설공사 시공을 하도급할 수 없다. 이를 위반하는 경우의 벌칙기준은? (단, 대통령령으로 도급하는 소방시설공사의 일부를 한 번만 제3자에게 하도급할 수 있는 경우는 제외한다.)

① 100만 원 이하의 벌금

② 300만 원 이하 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하 벌금

56. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방용품으로 틀린 것은?

① 시각경보기	② 자동소화장치

③ 가스누설경보기	④ 방염제

57. 위험물 제조소에 환기설비를 설치할 경우 바닥면적이 100㎡이면 급기구의 면적은 몇 ㎠ 이상이어야 하는가?

① 150	② 300

③ 450	④ 600

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 유지관리에 관한 법령상 종합정밀점검을 실시하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 틀린 것은?

① 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외)가 설치된 연면적 5000㎡ 이상이고 11층 이상인 아파트

② 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외)가 설치된 연면적 5000㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소등은 제외)

③ 공공기관 중 연면적이 1000㎡ 이상인 것으로서 옥내소화전 설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것(소방대가 근무하는 공공기관은 제외)

④ 노래연습장업이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 1500㎡ 이상인 것

59. 소방특별조사를 실시할 수 있는 경우로 틀린 것은?

① 화재가 자주 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 점검이 필요한 경우

② 재난예측정도, 기상예보 등을 분석한 결과 소방대상물에 화재, 재난·재해의 발생 위험이 높다고 판단되는 경우

③ 화재, 재난·재해 등이 발생할 경우 인명 또는 재산 피해의 우려가 없다고 판단되는 경우

④ 관계인이 실시하는 소방시설 등에 대한 자체점검 등이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우

60. 공사업자가 소방시설공사를 마친 때에는 누구에게 완공검사를 받는가?

① 소방본부장 또는 소방서장

② 군수

③ 시·도지사

④ 소방청장

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 옥외소화전에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 호스는 구경 40㎜의 것으로 한다.

② 노즐 선단에서 방수압력 0.17MPa 이상, 방수량이 130L/min 이상의 가압송수장치가 필요하다.

③ 압력챔버를 사용할 경우 그 용적은 50L 이하의 것으로 한다.

④ 옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 옥외소화전마다 5m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

62. 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비 중 배수구에서 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 최대 몇 m 마다 집수관·소화핏트 등 기름분리장치를 설치하여야 하는가?

① 10	② 40

③ 50	④ 100

63. 다음 중 분말소화설비의 구성품이 아닌 것은?

① 정압 작동장치	② 압력 조정기

③ 가압용 가스용기	④ 기화기

64. 할론소화설비 중 가압용 가스용기의 충전가스로 옳은 것은?

① NO₂	② O₂

③ N₂	④ H₂

65. 연소할 우려가 있는 개구부에는 상하좌우 몇 m 간격으로 스프링클러헤드를 설치하여야 하는가?

① 1.5m	② 2.0m

③ 2.5m	④ 3.0m

66. 고정식 할론 공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 방호구역 내에 할론을 방출하는 설비 방식은?

① 전역 방출 방식

② 국소 방출 방식

③ 이동식 방출 방식

④ 반이동식 방출 방식

67. 호스릴이산화탄소 소화설비의 설치기준으로 틀린 것은?

① 소화약제 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

② 노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 40㎏/min 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것

③ 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것

④ 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것

68. 미분무소화설비의 화재안전기준에서 나타내고 있는 가압송수장치 방식으로 가장 거리가 먼 것은?

① 고가수조방식	② 펌프방식

③ 압력수조방식	④ 가압수조방식

69. 다음 중 분말소화약제 1㎏당 저장용기의 내용적이 가장 작은 것은?

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

70. 일제살수식 스프링클러설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정상상태에서 방수구를 막고 있는 감열체가 일정온도에서 자동적으로 파괴·용해 또는 이탈됨으로써 방수구가 개방되는 방식이다.

② 가압된 물이 분사될 때 헤드의 축심을 중심으로 한 반원상에 균일하게 분산시키는 방식이다.

③ 물과 오리피스가 분리되어 동파를 방지할 수 있는 특징을 가진 방식이다.

④ 화재발생시 자동감지장치의 작동으로 일제개방밸브가 개방되면 스프링클러헤드까지 소화용수가 송수되는 방식이다.

71. 완강기의 속도 조절기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 견고하고 내구성이 있어야 한다.

② 강하 시 발생하는 열에 의해 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

③ 모래 등 이물질이 들어가지 않도록 견고한 커버로 덮어져야 한다.

④ 평상시에는 분해, 청소 등을 하기 쉽게 만들어져 있어야 한다.

72. 완강기의 부품구성으로서 옳은 것은?

① 체인, 후크, 벨트, 긴결구금

② 후크, 체인, 벨트, 조속기

③ 로프, 벨트, 후크, 조속기

④ 로프, 리일, 후크, 벨트

73. 습식 스프링클러설비 또는 부압식 스플링클러설비 외의 설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관 기울기를 최소 몇 이상으로 하여야 하는가? (단, 배관의 구조상 기울기를 줄 수 없는 경우는 제외한다.)

① 1/100	② 1/200

③ 1/300	④ 1/500

74. 소화기의 정의 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

대형소화기란 화재 시 사삼이 운반할 수 있도록 운반대와 바퀴가 설치되어 있고, 능력단위가 A급 ( ㉠ )단위 이상, B급 ( ㉡ )단위 이상인 소화기를 말한다.

① ㉠ 10, ㉡ 5	② ㉠ 20, ㉡ 5

③ ㉠ 10, ㉡ 20	④ ㉠ 20, ㉡ 20

75. 상수도소화용수설비 설치 시 소화전 설치기준으로 옳은 것은?

① 특정소방대상물의 수평투영 반경의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치

② 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치

③ 특정소방대상물의 수평투영 반경의 각 부분으로부터 100m 이하가 되도록 설치

④ 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 100m 이하가 되도록 설치

76. 상수도소화용수설비 설치 시 호칭지름 75㎜ 이상의 수도배관에는 호칭지름 몇 ㎜이상의 소화전을 접속하여야 하는가?

① 50㎜	② 75㎜

③ 80㎜	④ 100㎜

77. 대형소화기를 설치하는 경우 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리는 몇 m 이내로 배치하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

78. 포헤드를 정방형으로 배치한 경우 포헤드 상호간 거리(S) 산정식으로 옳은 것은? (단, r은 유효반경이다.)

① S＝2r×sin30°	② S＝2r×cos30°

③ S＝2r	④ S＝2r×cos45°

79. 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연구역으로 선정 시 방연풍속은 최소 얼마 이상 이어야 하는가?

① 0.3m/s	② 0.5m/s

③ 0.7m/s	④ 1.0m/s

80. 연결살수설비의 설치 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 송수구는 반드시 65㎜ 의 쌍구형으로만 한다.

② 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우 천장으로부터 하나의 살수헤드까지 수평거리는 3.2m 이하로 한다.

③ 개방형헤드를 사용하는 연결살수설비의 수평주행배관은 헤드를 향해 상향으로 1/100 이상의 기울기로 설치한다.

④ 천장·반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 0.5m 미만인 부분은 연결살수설비 헤드를 설치하지 않아도 된다.