건시스템(gunsys.com)	소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 (2020.6.13. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 소방설비산업기사(기계분야) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	4	2	2	3	2	3	3	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	3	2	1	4	4	3	1	3
【2과목 : 20문제】 소방유체역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	4	1	1	2	3	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	3	3	2	4	2	3	3	3
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	4	3	2	3	1	3	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	2	4	2	3	4	2	3	3
【4과목 : 20문제】 소방기계시설의구조및원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	3	4	3	2	1	4	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	2	4	1	2	4	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 화재안전기준상 이산화탄소 소화약제 저압식 저장용기의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 충전비는 1.1 이상 1.4 이하로 한다.

② 3.5MPa 이상의 내압시험압력에 합격한 것이어야 한다.

③ 용기내부의 온도가 -18℃ 이하에서 2.1MPa의 압력을 유지할 수 있는 자동냉동장치를 설치해야 한다.

④ 내압시험압력의 0.64~0.8배의 압력에서 작동하는 봉판을 설치해야 한다.

2. 화재로 인하여 산소가 부족한 건물 내에 산소가 새로 유입된 때에는 고열가스의 폭발 또는 급속한 연소가 발생하는데 이 현상을 무엇이라고 하는가?

① 파이어 볼	② 보일 오버

③ 백 드래프트	④ 백 화이어

3. 0℃의 얼음 1g을 100℃의 수중기로 만드는데 필요한 열량은 약 몇 cal인가? (단, 물의 용융열은 80cal/g, 증발잠열은 539cal/g이다.)

① 518	② 539

③ 619	④ 719

4. 공기 중의 산소는 약 몇 vol%인가?

① 15	② 21

③ 28	④ 32

5. 연소 또는 소화약제에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 기체의 정압비열은 정적비열보다 크다.

② 프로판가스가 완전연소하면 일산화탄소와 물이 발생한다.

③ 이산화탄소 소화약제는 액화할 수 있다.

④ 물의 증발잠열은 아세톤, 벤젠보다 크다.

6. 다음 중 전기 화재에 해당하는 것은?

① A급 화재	② B급 화재

③ C급 화재	④ K급 화재

7. 물을 이용한 대표적인 소화효과로만 나열된 것은?

① 냉각효과, 부촉매효과

② 냉각효과, 질식효과

③ 질식효과, 부촉매효과

④ 제거효과, 냉각효과, 부촉매효과

8. 표소화약제의 포가 갖추어야 할 조건으로 적합하지 않은 것은?

① 화재면과의 부착성이 좋을 것

② 응집성과 안정성이 우수할 것

③ 환원시간(drainage time)이 짧을 것

④ 약제는 독성이 없고 변질되지 말 것

9. 다음 중 인화점이 가장 낮은 것은?

① 경유	② 메틸알코올

③ 이황화탄소	④ 등유

10. 자연발화를 일으키는 원인이 아닌 것은?

① 산화열	② 분해열

③ 흡착열	④ 기화열

11. 열전달에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전도에 의한 열전달은 물질 표면을 보온하여 완전히 막을 수 있다.

② 대류는 밀도차이에 의해서 열이 전달된다.

③ 진공 속에서도 복사에 의한 열전달이 가능하다.

④ 화재시의 열전달은 전도, 대류, 복사가 모두 관여된다.

12. 불연성 물질로만 이루어진 것은?

① 황린, 나트륨

② 적린, 유황

③ 이황화탄소, 니트로글리세린

④ 과산화나트륨, 질산

13. 피난대책의 일반적 원칙이 아닌 것은?

① 피난수단은 원시적인 방법으로 하는 것이 바람직하다.

② 피난대책은 비상시 본능 상태에서도 혼돈이 없도록 한다.

③ 피난경로는 가능한 한 길어야 한다.

④ 피난시설은 가급적 고정식 시설이 바람직하다.

14. 기체상태의 Halon 1301은 공기보다 약 몇 배 무거운가? (단, 공기의 평균분자량은 28.84이다.)

① 4.05배	② 5.17배

③ 6.12배	④ 7.01배

15. 건물화재에서의 사망원인 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은?

① 연소가스에 의한 질식

② 화상

③ 열충격

④ 기계적 상해

16. 공기 중 산소의 농도를 낮추어 화재를 진압하는 소화방법에 해당하는 것은?

① 부촉매소화	② 냉각소화

③ 제거소화	④ 질식소화

17. 다음 중 독성이 가장 강한 가스는?

① C3H9	② O2

③ CO2	④ COCl2

18. 물과 반응하여 가연성 가스를 발생시키는 물질이 아닌 것은?

① 탄화알루미늄

② 칼륨

③ 과산화수소

④ 트리에틸알루미늄

19. 전기화재의 원인으로 볼 수 없는 것은?

① 중합반응에 의한 발화

② 과전류에 의한 발화

③ 누전에 의한 발화

④ 단락에 의한 발화

20. 위험물별 성질의 연결로 틀린 것은?

① 제2류 위험물-가연성 고체

② 제3류 위험물-자연발화성 물질 및 금수성 물질

③ 제4류 위험물-산화성 고체

④ 제5류 위험물-자기반응성 물질

【2과목】 소방유체역학 (20문제)

21. 표준대기압 하에서 온도가 20℃인 공기의 밀도(㎏/㎥)는? (단, 공기의 기체상수는 287J/㎏·K이다.)

① 0.012	② 1.2

③ 17.6	④ 1000

22. 안지름 25인 원판으로 1500m 떨어진 곳(수평거리)에 하루에 1000㎥의 물을 보내는 경우 압력강하(kPa)는 얼마인가? (단, 마찰계수는 0.035이다.)

① 58.4	② 584

③ 84.8	④ 848

23. 직경이 20㎜에서 40㎜로 돌연 확대하는 원형관이 있다. 이때 직경이 20㎜인 관에서 레이놀즈수가 5000이라면 직경이 40㎜인 관에서의 레이놀즈수는 얼마안가?

① 2500	② 5000

③ 7500	④ 10000

24. 다음 중 점성계수가 큰 순서대로 바르게 나열한 것은?

① 공기＞물＞글리세린	② 글리세린＞공기＞물

③ 물＞글리세린＞공기	④ 글리세린＞물＞공기

25. 10㎏의 액화 이산화탄소가 15℃의 대기(표준대기압) 중으로 발출되었을 때 이산화탄소의 부피(㎥)는? (단, 일반기체상수는 8.314kJ/kmol·K이다.)

① 5.4	② 6.2

③ 7.3	④ 8.2

26. 점성계수 μ의 차원으로 옳은 것은? (단, M은 질량, L은 길이, T는 시간이다.)

① ML-1T-1	② MLT

③ M-2L-1T	④ MLT2

27. 어떤 펌프가 1000rpm으로 회전하여 전양정 10m에 0.5㎥/min의 유량을 방출한다. 이때 펌프가 2000rpm으로 운전된다면 유량(㎥/min)은 얼마인가?

① 1.2	② 1

③ 0.7	④ 0.5

28. 열역학 제2법칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 열효율 100%인 열기관은 제작이 불가능하다.

② 열은 스스로 저온체에서 고온체로 이동할 수 없다.

③ 제2종 영구기관은 동작물질의 종류에 따라 존재할 수 있다.

④ 한 열원에서 발생하는 열량을 일로 바꾸기 위해서는 반드시 다른 열원의 도움이 필요하다.

29. 밑면은 한 변의 길이가 2m인 정사각형이고 높이가 4m인 직육면체 탱크에 비중이 0.8인 유체를 가득 채웠다. 유체에 의해 탱크의 한쪽 측면에 작용하는 힘(kN)은?

① 125.4	② 169.2

③ 178.4	④ 186.2

30. 단면적이 0.1㎡에서 0.5㎡로 급격히 확대되는 관로에 0.5㎥/s의 물이 흐를 때 급격확대에 의한 부차직 손실수두(m)는?

① 0.61	② 0.78

③ 0.82	④ 0.98

31. 어떤 수평관에서 물의 속도는 28m/s이고, 압력은 160kPa이다. (ㄱ)속도수두와 (ㄴ)압력수두는 각각 얼마인가?

① (ㄱ)40m, (ㄴ)14.3m	② (ㄱ)50m, (ㄴ)14.3m

③ (ㄱ)40m, (ㄴ)16.3m	④ (ㄱ)50m, (ㄴ)16.3m

32. 대기압이 100kPa인 지역에서 이론적으로 펌프로 물을 끌어올릴 수 있는 최대 높이(m)는?

① 8.8	② 10.2

③ 12.6	④ 14.1

33. 유체의 흐름에 있어서 유선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유동단면의 중심을 연결한 선이다.

② 유체의 흐름에 있어서 위치벡터에 수직한 방향을 갖는 연속적인 선이다.

③ 모든 점에서 유체흐름의 속도벡터의 방향을 갖는 연속적인 선이다.

④ 정상류에서만 존재하고 난류에서는 존재하지 않는다.

34. 비중이 0.85인 가연성 액체가 직경 20m, 높이 15m인 탱크에 저장되어 있을 때 탱크 최저부에서의 액체에 의한 압력(kPa)은?

① 147	② 12.7

③ 125	④ 14.7

35. 표준대기압 상태에서 소방펌프차가 양수시작 후 펌프 입구의 진공계가 10cmHg를 표시하였다면 펌프에서 수면까지의 높이(m)는? (단, 수은의 비중은 13.6이며, 모든 마찰손실 및 펌프 입구에서의 속도수두는 무시한다.)

① 0.36	② 1.36

③ 2.36	④ 3.36

36. 동점성계수가 2.4×10-4㎡/s이고, 비중이 0.88인 40℃ 엔진 오일을 1km 떨어진 곳으로 원형관을 통하여 완전발달 층류상태로 수송할 때 관의 직경 100㎜이고 유량 0.02㎥/s이라면 필요한 최소 펌프동력(kW)은?

① 28.2	② 30.1

③ 32.2	④ 34.4

37. 완전 흑체로 가정한 흑연의 표면 온도가 450℃이다. 단위 면적당 방출되는 복사에너지의 열유속(kW/㎡)은? (단, 흑체의 Stefan-Boltzmann 상수 σ=5.67×10-8W/㎡·K4이다.)

① 2.33	② 15.5

③ 21.4	④ 232.5

38. 그림과 같은 단순 피토관에서 물의 유속(m/s)은?

① 1.71	② 1.98

③ 2.21	④ 3.28

39. 온도 20℃, 절대압력 400kPa, 기체 15㎥을 등온압축하여 체적이 2㎥로 되었다면 압축 후의 절대압력(kPa)은?

① 2000	② 2500

③ 3000	④ 4000

40. 4㎏/s의 물 제트가 평판에 수직으로 부딪힐 때 평판을 고정시키기 위하여 60N의 힘이 필요하다면 제트의 분출속도(m/s)는?

① 3	② 7

③ 15	④ 30

【3과목】 소방관계법규 (20문제)

41. 소방기본법령상 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조를 설치하고 유지·관리하여야 하는 사람은? (단, 수도법에 따라 설치되는 소화전은 제외한다.)

① 소방서장	② 시·도지사

③ 소방본부장	④ 소방파출소장

42. 다음 소방시설 중 소방시설공사업볍령상 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 것은?

① 비상방송설비	② 옥내소화전설비

③ 자동화재탐지설비	④ 물분무등소화설비

43. 다음 중 위험물안전관리법령상 제6류 위험물은?

① 유황	② 칼륨

③ 황린	④ 질산

44. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 없는 사람은?

① 위험물기능사 자격을 가진 사람

② 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람

③ 의용소방대원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람

④ 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람

45. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임할 경우에는 선임한 날부터 며칠 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 하는가?

① 7	② 14

③ 21	④ 30

46. 소방기본법령상 시·도의 소방본부와 소방서에서 운영하는 화재조사전담부서에서 관장하는 업무가 아닌 것은?

① 화재조사의 실시

② 화재조사를 위한 장비의 관리운영에 관한 사항

③ 화재피해 감소를 위한 예방 홍보에 관한 사항

④ 화재조사의 발전과 조사요원의 능력향상에 관한 사항

47. 위험물안전관리법령상 위험물의 안전관리와 관련된 업무를 시행하는 자로서 소방청장이 실시하는 안전교육대상자가 아닌 사람은?

① 제조소등의 관계인

② 안전관리자로 선임된 자

③ 위험물운송차로 종사하는 자

④ 탱크시험자의 기술인력으로 종사하는 자

48. 소방시설공사업법상 소방시설업의 등록을 하지 아니하고 영업을 한 사람에 대한 벌칙은?

① 500만 원 이하의 벌금

② 1년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

④ 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계선 안에 둘 이상의 건축물이 있는 경우, 연소 우려가 있는 건축물의 구조에 대한 기준으로 맞는 것은?

① 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 6m 이하인 경우

② 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 2층의 경우에는 6m 이하인 경우

③ 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거리가 1층의 경우에는 20m 이하인 경우

④ 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평거기라 2층의 경우에는 20m 이하인 경우

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 무창층 여부 판단 시 개구부 요건에 대한 기준으로 맞는 것은?

① 도로 또는 차량이 진입할 수 없는 빈터를 향할 것

② 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 없을 것

③ 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것

④ 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m 이내일 것

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방시설관리업 등록의 결격사유에 해당하지 않는 사람은?

① 피성년후견인

② 소방시설관리업의 등록이 취소된 날로부터 2년이 지난 자

③ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자

④ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자

52. 다음 보기 중 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방용품의 형식승인을 반드시 취소하여야만 하는 경우를 모두 고른 것은?

㉠ 형식승인을 위한 시험시설의 시설기준에 미달되는 경우

㉡ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 형식 승인을 받은 경우

㉢ 제품검사 시 소방용품의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 미달되는 경우

① ㉡	② ㉢

③ ㉡, ㉢	④ ㉠, ㉡, ㉢

53. 소방기본법령상 소방대원에게 실시할 교육·훈련의 횟수 및 기간으로 옳은 것은?

① 1년마다 1회, 2주 이상

② 2년마다 1회, 2주 이상

③ 3년마다 1회, 2주 이상

④ 3년마다 1회, 4주 이상

54. 소방기본법령상 벌칙이 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것은?

① 정당한 사유 없이 소방용수시설의 효용을 해치거나 그 정당한 사용을 방해하는 자

② 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급 활동을 위하여 출동할 때 그 출동을 방해한 자

③ 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해한 자

④ 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 사용제한의 강제처분을 방해한 자

55. 소방기본법령상 소방용수시설인 저수조의 설치기준으로 맞는 것은?

① 흡수부분의 수심이 0.5m 이하일 것

② 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

③ 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이하일 것

④ 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 수동으로 급수되는 구조일 것

56. 위험물안전관리법상 제조소등을 설치하고자 하는 자는 누구의 허가를 받아 설치할 수 있는가?

① 소방서장	② 소방청장

③ 시·도지사	④ 안전관리자

57. 위험물안전관리법상 업무상 과실로 제조소등에서 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명·신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

① 5년 이하의 금고 또는 5천만 원 이하의 벌금

② 5년 이하의 금고 또는 7천만 원 이하의 벌금

③ 7년 이하의 금고 또는 5천만 원 이하의 벌금

④ 7년 이하의 금고 또는 7천만 원 이하의 벌금

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 특정소방대상물 중 숙박시설에 해당하지 않는 것은?

① 모텔	② 오피스텔

③ 가족호텔	④ 한국전통호텔

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 건축물의 신축·증축·용도변경 등의 허가 권한이 있는 행정기관은 건축허가를 할 때 미리 그 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 한다. 다음 중 건축허가 등의 동의대상물의 범위가 아닌 것은?

① 수련시설로서 연면적 200㎡ 이상인 건축물

② 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150㎡ 이상인 층이 있는 것

③ 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대 이상을 주차할 수 있는 시설

④ 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200c㎡ 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설

60. 소방기본법령상 소방활동구역에 출입할 수 있는 자는?

① 한국소방안전원에 종사하는 자

② 수사업무에 종사하지 않는 검찰청 소속 공무원

③ 의사·간호가 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람

④ 소방활동구역 밖에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자

【4과목】 소방기계시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따라 상수도소화용수설비의 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 최대 몇 m 이하가 되도록 설치하여야 하는가?

① 100	② 120

③ 140	④ 160

62. 소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 따라 소화용수 소요수량이 120㎥일 때 소화용수설비에 설치하는 채수구는 몇 개가 소요되는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

63. 포소화설비의 화재안전기준에 따른 포소화설비 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 포워터스프링클러헤드는 바닥면적 8㎡ 마다 1개 이상 설치하여야 한다.

② 포헤드를 정방형으로 배치하든 장방형으로 배치하든 간에 그 유효반경은 2.1m로 한다.

③ 포헤드는 특정소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 7㎡마다 1개 이상으로 한다.

④ 전역방출방식의 고발포용 고정포방출구는 바닥면적 500㎡ 이내마다 1개 이상을 설치하여야 한다.

64. 소화기구 및 자동소화장치의 화제안전기준에 따라 부속용도별 추가하여야 할 소화기구 중 음식점의 주방에 추가하여야 할 소화기구의 능력단위는? (단, 지하가의 음식점을 포함한다.)

① 해당 용도 바닥면적 10㎡마다 1단위 이상

② 해당 용도 바닥면적 15㎡마다 1단위 이상

③ 해당 용도 바닥면적 20㎡마다 1단위 이상

④ 해당 용도 바닥면적 25㎡마다 1단위 이상

65. 분말소화설비의 화재안전기준에 따라 전역방출방식 분말소화설비의 분사헤드는 소화약제 저장량을 최대 몇 초 이내에 방사할 수 있는 것으로 하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

66. 연결살수설비의 화재안전기준에 따라 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 배관의 설치에서 하나의 배관에 부착하는 살수헤드가 4개일 때 배관의 구경은 몇 ㎜ 이상으로 하는가?

① 50	② 65

③ 80	④ 100

67. 연결살수설비의 화재안전기준상 연결살수설비의 가지배관은 교차배관 또는 주배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한 쪽 가지배관에서 설치되는 헤드의 개수를 최대 몇 개 이하로 해야 하는가?

① 8	② 10

③ 12	④ 15

68. 스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 설치장소의 최고 주위온도가 70℃인 장소에 폐쇄형 스프링클러레드를 설치하는 경우 표시온도가 몇 ℃인 것을 설치해야 하는가?

① 79℃ 미만

② 162℃ 이상

③ 79℃ 이상 121℃ 미만

④ 121℃ 이상 162℃ 미만

69. 옥외소화전설비의 화재안전기준에 따라 옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수에 몇 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개로 고려한다.)

① 3	② 5

③ 7	④ 9

70. 피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 피난사다리에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 수납식 사다리는 평소에 실내에 두다가 필요시 꺼내어 사용하는 사다리를 말한다.

② 올림식 사다리는 소방대상물 등에 기대어 세워서 사용하는 사다리를 말한다.

③ 고정식 사다리는 항시 사용 가능한 상태로 소방대상물에 고정되어 사용되는 사다리를 말한다.

④ 내림식 사다리는 평상시에는 접어둔 상태로 누었다가 사용하는 때에 소방대상물 등에 걸어 내려 사용하는 사다리를 말한다.

71. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 주거용 주방자동소화장치를 설치하지 않아도 되는 경우는?

① 30층 오피스텔의 16층에 있는 세대의 주방

② 20층 오피스텔의 3층에 있는 세대의 주방

③ 30층 아파트의 16층에 있는 세대의 주방

④ 20층 아파트의 3층에 있는 세대의 주방

72. 분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화설비의 소화약제 중 차고 또는 주차장에 설치해야 하는 것은?

① 제1종 분말	② 제2종 분말

③ 제3종 분말	④ 제4종 분말

73. 스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 극장에 설치된 무대부에 스프링클러설비를 설치할 때, 스프링클러헤드를 설치하는 천장 및 반지 등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 최대 몇 m 이하인가?

① 1.0	② 1.7

③ 2.0	④ 2.7

74. 이산화탄소소화설비의 화재안전기준에 따른 이산화탄소소화설비의 수동식 기동장치 설치 기준으로 틀린 것은?

① 기둥장치의 조작부는 보호판 등에 따른 보호장치를 설치하여야 한다.

② 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

③ 전역방출방식은 방호구역마다, 국소방출방식은 방호대상물마다 설치한다.

④ 기동장치의 복구스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것이어야 한다.

75. 포소화설비의 화재안전기준에 따라 차고 또는 주차장에 설치하는 포소화설비의 수동식 기동장치는 방사구역마다 최소한 몇 개 이상을 설치해야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

76. 소화활동 시에 화재로 인하여 발생하는 각종 유독가스 중에서 일정시간 사용할 수 있도록 제조된 압축공기식 개인호흡장비는?

① 산소발생기	② 공기호흡기

③ 방열마스크	④ 인공 소생기

77. 미분부소화설비의 화재안전기준에 따른 다음 용어에 대한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

미분무란 물만을 사용하여 소화하는 방식으로 최소설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자 중 99%의 누적체적분포가 400㎛ 이하로 분무되고 A, B, C급 화재에 적응성을 갖는 것을 말한다.

① ㉠ 30, ㉡ 120	② ㉠ 50, ㉡ 120

③ ㉠ 60, ㉡ 200	④ ㉠ 99, ㉡ 400

78. 물분무소화설비의 수원을 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 포소화전설비의 수원과 겸용하여 사용하고 있다. 이 중 옥내소화전설비와 옥외소화전설비가 고정식으로 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우 필요한 수원의 저수량은?

① 스프링클러설비에 필요한 저수량 이상

② 모든 소화설비에 필요한 저수량 중 최소의 것 이상

③ 각 고정식 소화설비에 필요한 저수량 중 최대의 것 이상

④ 각 고정식 소화설비에 필요한 저수량 중 최소의 것 이상

79. 할론소화설비의 화재인전기준에 따른 할론소화약제의 저장용기 설치장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가능한 한 방호구역외의 장소에 설치해야 한다.

② 온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치해야 한다.

③ 용기 간에 이물질이 들어가지 않도록 용기간의 간격을 1cm 이하로 유지해야 한다.

④ 저장용기가 여러 개의 방호구역을 담당하는 경우 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치해야 한다.

80. 스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 스프링클러설비 가압송수장치의 정격토출압력 기준으로 맞는 것은?

① 하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.2MPa 이상, 1.0MPa 이하가 되어야 한다.

② 하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.2MPa 이상, 1.2MPa 이하가 되어야 한다.

③ 하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.1MPa 이상, 1.0MPa 이하가 되어야 한다.

④ 하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.1MPa 이상, 1.2MPa 이하가 되어야 한다.