건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2014.9.20. 4회)

2013년 4회 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	1	4	4	4	2	1	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	3	1	3	1	3	3	2	2
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	4	3	4	2	4	4	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	4	1	1	3	3	3	2	3
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	2	4	2	4	2	3	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	4	1	1	4	1	3	4	3
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	4	3	3	4	2	4	4	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	4	2	4	1	3	3	3	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 태양전지의 변환효율을 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 가급적 많은 빛이 반도체 내부에서 흡수되도록 하여야 한다.

② 입사 태양광에너지를 높이고 온도를 높게 유지해야 한다.

③ 빛에 의해 생성된 전자와 정공 쌍이 소멸되지 않고 외부회로까지 전달되도록 한다.

④ PN 접합부에 큰 전기장이 발생하도록 소재 및 공정을 설계해야 한다.

2. 역류방지 다이오드(blocking diode)의 용량은 모듈 단락전류의 몇 배 이상으로 설계하는가?

① 1.0배	② 2.0배

③ 3.0배	④ 4.0배

3. 계통 연계형 인버터의 직류를 교류로 변환할 때 발생하는 변환효율 계산식은?

① [eqn: rm {P_AC 입력전력} over {P_DC 입력전력}]

② [eqn: rm {P_DC 입력전력} over {P_AC 출력전력}]

③ [eqn: rm {P_DC `순간입력전력} over {P_AC `최대순간 ``PV 어레이 전력}}]

④ [eqn: rm {P_AC `순간입력전력} over {P_PV `최대순간 ``PV 어레이 전력}}]

4. 태양광발전시스템을 계통에 접속하여 역송전 운전을 하는 경우에 전력전송을 위한 수전점의 전압이 상승하여 전력회사의 운용범위를 넘지 못하게 하는 인버터의 기능은?

① 자동운전 정지 기능

② 계통연계 보호 기능

③ 단독운전 방지 기능

④ 자동전압 조정 기능

5. 부하의 허용 최저전압이 92[V], 축전지와 부하 간 접속선의 전압강하가 3[V]일 때, 직렬로 접속한 축전의 개수가 50개라면 축전지 한 개의 허용 최저전압은 몇 [V]인가?

① 1.5[V/cell]	② 1.6[V/cell]

③ 1.8[V/cell]	④ 1.9[V/cell]

6. 가장 일반적으로 사용되는 태양광 모듈의 단면 구조를 올바르게 나열한 것은? (단, EVA(Ethylene Vinyl Acetate)는 충진재임)

① Glass - EVA - Cell - Back layer

② Glass - Cell - EVA - Back layer

③ Glass - EVA - Cell - Glass - Back layer

④ Glass - EVA - Cell - EVA - Back layer

7. 신재생에너지의 중요성에 대한 설명과 무관한 것은?

① 화석연료의 고갈문제 해결

② CO₂ 발생의 증가

③ 기후변화협약

④ 최근 유가의 불안정

8. 태양전지의 전류-전압 특성의 측정으로부터 계산되는 파라미터가 아닌 것은?

① 직렬저항(series resistance)

② 개방전압(open circuit voltage)

③ 단락전류(short circuit current)

④ 곡선인자(fill factor)

9. 태양광 모듈의 최대출력(Pmpp)의 의미를 옳게 표시한 것은?

① Impp × V	② I × Vmpp

③ Impp × Vmpp	④ I × V

10. 인버터의 단독운전방지 기능 중 능동적 방식에 해당하지 않는 것은?

① 전압위상 도약 검출방식

② 무효전력 변동방식

③ 부하 변동방식

④ 주파수 시프트 방식

11. 태양에너지의 장점으로 옳은 것은?

① 청정에너지로 석유나 석탄 같이 환경오염이 없다.

② 고급 에너지이나 에너지 밀도가 낮다.

③ 에너지 생산이 간헐적이다.

④ 모든 지역에서 발전량이 동일하다.

12. 낙뢰로 인한 내부 전기·전자 시스템을 보호하기 위한 LPMS의 기본보호 대책이 아닌 것은?

① 접지(grounding) 및 본딩(bonding)

② 협조된 SPD 보호

③ 수뢰부 System

④ 자기차폐

13. 태양광발전시스템에 사용하는 인버터는 전력을 변환시키는 것뿐만 아니라 태양전지의 성능을 최대한으로 끌어내기 위한 여러 가지 기능이 있는데, 다음 중 그 기능에 해당되지 않은 것은?

① 자동운전 정지 기능	② 최대전력 추종제어 기능

③ 역률 제어 기능	④ 단독운전 방지 기능

14. n개의 태양전지를 직병렬로 접속한 경우의 설명으로 옳은 것은?

① 태양광발전 전지를 직렬로 접속하면 전압은 n배로 높아진다.

② 태양광발전 전지를 직렬로 접속하면 전류는 n배로 높아진다.

③ 태양광발전 전지를 병렬로 접속하면 전압은 n배로 높아진다.

④ 태양광발전 전지를 병렬로 접속하면 전류는 변하지 않는다.

15. 태양광설비 3[MWp], 일일발전시간이 4.6시간인 경우 연간발전량은?

① 1095[MWh]	② 3.7[MWh]

③ 5037[MWh]	④ 328.8[MWh]

16. 무 변압기형 인버터의 장점이 아닌 것은?

① 전자기 간섭 감소	② 높은 효율

③ 무게 감소	④ 크기 감소

17. 가로 길이가 1.6[m]. 세로 길이가 1[m]이고, 변환효율이 15[%]인 태양전지 모듈의 FF(충전율)은? (단, Voc=40[V]이고, Isc=8[A]이다.)

① 0.65	② 0.70

③ 0.75	④ 0.80

18. 분산형 전원 배전계통 연계기술 기준 중 단독운전 방지를 위한 가압 중지 시간은 몇 초 내로 하여야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.5	④ 1.0

19. 장거리 전력 전송에 고전압이 사용되는 이유는?

① 저전압보다 조절하기가 더 쉽다.

② 손실(I2R)이 감소한다.

③ 전자기장이 강하다.

④ 작은 변압기가 사용된다.

20. 태양광 모듈의 후면이 환기되지 않을 경우에 발생되는 발전량 손실은 약 몇 [%]인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 태양전지 어레이 출력이 500[W] 이하일 때 접지선의 두께는 몇 [㎟]인가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 2.5

22. 설계 감리원이 필요한 경우 비치하여야 할 문서가 아닌 것은?

① 근무상황부	② 설계감리 지시부

③ 설계감리 기록부	④ 준공검사원

23. 보조전극을 이용한 접지저항 측정 시 보조전극의 간격은 몇 [m] 이상으로 이격하는가?

① 1	② 2

③ 5	④ 10

24. 태양광발전시스템과 분산전원의 전력 계통 연계 시 장점이 아닌 것은?

① 배전선로 이용률이 향상된다.

② 공급 신뢰도가 향상된다.

③ 고장 시의 단락용량이 줄어든다.

④ 부하율이 향상된다.

25. 태양광발전시스템의 시공절차에 대한 순서로 옳은 것은?

① 기초공사→자재주문→시스템 설계→모듈 설치→계통공사→시운전 및 점검

② 시스템 설계→자재주문→기초공사→계통공사→모듈 설치→시운전 및 점검

③ 자재주문→시스템 설계→기초공사→모듈 설치→계통공사→시운전 및 점검

④ 시스템 설계→자재주문→기초공사→모듈 설치→계통공사→시운전 및 점검

26. 전압 동요에 의한 플리커의 경감 대책으로 전원측에 실시하는 대책으로 틀린 것은?

① 전용 계통으로 공급한다.

② 단락용량이 적은 계통에서 공급한다.

③ 전용 변압기로 공급한다.

④ 공급 전압을 승압한다.

27. 태양광발전시스템의 모니터링시스템 프로그램 기능이 아닌 것은?

① 데이터 수집 기능	② 데이터 저장 기능

③ 데이터 분석 기능	④ 데이터 예측 기능

28. 시공감리 사항 중 공정관리에서 감리원이 공사 시작일부터 30일 이내에 공사업자로부터 무엇을 제출받아야 하며, 제출받은 날로부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 발주자에게 제출하여야 하는가?

① 상세공정표	② 검사요청서

③ 설계설명서	④ 공정관리계획서

29. 밀폐형 건축물의 구조골조용 풍하중과 관련 사항이 없는 것은?

① 설계풍력	② 외압계수

③ 노출계수	④ 유효수압면적

30. 접지극의 물리적인 접지저항 저감 방법 중에서 수평공법이 아닌 것은?

① 접지극의 병렬접속	② MESH 공법

③ 접지극의 치수 확대	④ 보링공법

31. 경사도 계수 0.7, 노출계수 0.9, 기본 지붕적설하중 0.7이고, 적설면적이 100[㎡]일 때 적설하중은 얼마인가?

① 40.1	② 44.1

③ 48.2	④ 54.4

32. 태양전지 어레이 설계 시 커넥터, 단자대, 개폐기 등 관련 부품은 어레이 회로의 몇 배 이상의 출력전압에 견디어야 하는가?

① 1.1배	② 1.3배

③ 1.5배	④ 1.6배

33. 태양광발전시스템 중 집속반에 설치되어야 하는 주요 부품이 아닌 것은?

① 역류 방지 다이오드	② 직류 출력 개폐기

③ 서지보호 장치	④ 자기융착 절연테이프

34. 태양전지 모듈과 인버터, 인버터와 계통연계점 간의 전압강하는 각 몇 [%]를 초과하지 않아야 하는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 8

35. 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리평가, 사후 관리 등에 관한 업무의 전부 또는 일부를 수행하는 건설용역업은?

① Construction Management

② Project Management

③ Design Management

④ Agency Management

36. 과도 과전압을 제한하고 서지전류를 우회시키는 장치는?

① 누전차단기	② 분전반

③ 서지보호장치	④ 주개폐기

37. 3상 3선식 태양광발전시스템의 전압강하 계산식으로 옳은 것은? (단, e : 전선의 전압강하[V], A : 전선의 단면적[㎟], L : 전선 1 본의 길이[m], I : 전류[A])

① [eqn: rm e = {35.6×L×I} over {1000×A}]	② [eqn: rm e = {17.8×L×I} over {1000×A}]

③ [eqn: rm e = {30.8×L×I} over {1000×A}]	④ [eqn: rm e = {40.1×L×I} over {1000×A}]

38. 지중 전선로의 장점으로 틀린 것은?

① 고장이 적다.

② 보안상의 위험이 적다.

③ 공사 및 보수가 용이하다.

④ 설비의 안정성에 있어서 유리하다.

39. 선로 구분 기능을 갖고 있는 개폐기에 수용가 측의 사고발생 시 사고전류를 감지하여 자동으로 접점을 분리시켜 사고구간을 분리하는 것은?

① 자동부하 전환개폐기(ALTS)

② 자동고장 구분개폐기(ASS)

③ 리클로져(R/C)

④ 선로개폐기(LS)

40. 태양전지 어레이의 출력전압이 400[V] 미만인 경우 접지공사의 종류는?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 태양광발전 설비의 집지공사에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 태양광 발전설비의 접지는 모듈이나 패널을 하나 제거하더라도 태양광 발전 시스템의 전원 회로에 접속된 접지 도체의 연속성에 영향을 주지 말아야 한다.

② 태양전지 어레이의 출력전압이 400[V] 미만이 경우 특별 제3종 접지공사를 실시한다.

③ 태양광발전 설비의 접지공사는 전기설비기준에 따라 접지공사를 한다.

④ 접지선은 공칭단면적 2.5[㎟] 이상의 연동선을 사용한다.

42. 태양광발전 시스템 준공 시 점검 할 부분이 아닌 것은?

① 인버터(파워컨디셔너) 점검

② 중계단자함(접속함) 점검

③ 태양전지(어레이 ) 점검

④ 부하 점검

43. 단결정 실리콘 태양전지에서 가장 많은 전류를 생성하는 파장 대역은?

① 자외선	② 가시광선

③ 적외선	④ 원적외선

44. 가정용 계통연계형 태양광 발전설비 장애 및 고장의 경우로 볼 수 없는 것은?

① 날씨가 좋고 부하 사용이 많지 않을 때 계량기 역회전이 없다.

② 날씨가 좋은 날 인버터가 작동 하지 않는다.

③ 추가 전기사용이 없는데도 전기요금이 평상시보다 많이 부과 됐다.

④ 가정용 전기의 수전전압이 10[V] 떨어졌다.

45. 태양광 모듈의 고장 원인이 아닌 것은?

① 모듈 극성의 오결선

② 유리 표면의 오염

③ 외부 충격

④ 낙뢰 및 서지

46. 태양광발전시스템에 사용된 서지전압 보호기의 결함을 측정하기 위한 방법으로 적당 하지 않은 것은?

① 다기능 측정	② 절연저항 측정

③ 과·저전압 측정	④ I-V 곡선 측정

47. 태양광발전시스템의 계측과 표시의 목적으로 잘못된 것은?

① 시스템의 운전상태 감시를 위한 계측 또는 표시

② 사업자의 추가 설비 투자 산출을 위한 계측

③ 시스템에 의한 발전 전력량을 알기 위한 계측

④ 시스템 기기 또는 시스템 종합 평가를 위한 계측

48. 분산형 전원 발전설비의 역률은 계통 연계 지점에서 원칙적으로 얼마 이상을 유지하여야 하는가?

① 0.8	② 0.85

③ 0.9	④ 0.95

49. 태양전지 및 어레이의 점검 내용이 아닌 것은?

① 프레임 파손 및 변형

② 유리 표면의 오염 및 파손

③ 보호계전기의 설정

④ 지지대의 접지 및 고정

50. 태양광발전소 운영 시 일부 스트링의 모듈 출력이 갑작스럽게 떨어졌을 경우 예측될 수 있는 상황과 거리가 먼 것은?

① 모듈 일부에 외부 환경에 의하여 그림자 효과가 발생하였다.

② 바이패스(Bypass Diode)가 환경변화 요인으로 작동하여 출력의 불균일이 발생하였다.

③ 외부 충적에 의해 셀 및 모듈의 일부가 파손되어 출력이 감소되었다.

④ 충진재로 수분 침투에 의해 금속전극의 부식이 발생하여 직렬저항이 증가하였다.

51. 태양광벌전 설비의 구성요소가 아닌 것은?

① 인버터	② 모듈

③ BIPV	④ 접속함

52. 인버터의 제어 특성을 측정하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 입출력 측정	② 과·저전압 측정

③ AC 회로 시험	④ I-V 곡선

53. 태양광발전시스템에서 모듈의 적층판 파괴를 발견하기 위한 점검 및 측정방법으로 적당하지 앉은 것은?

① 육안검사	② 다기능 측정

③ I-V 곡선	④ 전력망 분석

54. 태양광발전시스템에서 모듈 선정 시의 변환효율 식은? (단, 최대출력은 PMAX[M] 모듈 전면적은 At[㎡], 방사속도는 G[W/㎡]이다.)

① [eqn: rm {P_MAX} over {A_t × G} ×100%]

② [eqn: rm {P_MAX × A_t} over {G} ×100%]

③ [eqn: rm {P_MAX × G} over {A_t} ×100%]

④ [eqn: rm {A_t × G} over {P_MAX} ×100%]

55. 태양광발전시스템 공사계획을 사전인가 받아야 하는 설비용량은 몇 [㎾]인가?

① 10000	② 20000

③ 30000	④ 40000

56. 태양광발전시스템에서 모듈의 결함을 발견하기 위한 점검 및 측정 방법으로 옳지 않은 것은?

① 육안검사	② 다기능 측정

③ 절연저항 측정	④ 입출력 측정

57. 태양광발전시스템에서 전력 1[㎾] 발전에 필요한 모듈의 면적은 재질에 따라 다르다. 가장 작은 면적을 차지하는 재질로 옳은 것은?

① 단결정 셀

② 다결정 셀

③ 카드뮴텔루라이드(CdTe)

④ 박막 필름형 아몰퍼스

58. 태양광발전시스템에 사용된 스트링다이오드의 결함을 점검하기 위한 방법으로 옳은 것은?

① 육안검사	② 접지저항 측정

③ 입출력 측정	④ 전력망 분석

59. 태양광발전시스템의 준공 시 400[V] 미만의 태양전지 및 어레이의 점검 사항으로 접지저항 값이 옳은 것은?

① 10[㏁] 이하	② 1[㏁] 이하

③ 1000[㏁] 이하	④ 100[㏁] 이하

60. 태양광벌전 설비 응급조치 순서 중 차단과 투입순서가 옳은 것은?

㉠ 한전차단기

㉡ 접속함 내부 차단기

㉢ 인버터

① ㉠-㉡-㉢-㉢-㉡-㉠	② ㉠-㉢-㉡-㉡-㉢-㉠

③ ㉡-㉢-㉠-㉠-㉢-㉡	④ ㉢-㉡-㉠-㉠-㉡-㉢

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 전기사업자가 사업개시 신고서를 산업통상자원부장관이 아닌 시·도지사에게 제출할 수 있는 발전시설용량은?

① 300[㏁] 이하	② 500[㏁] 이하

③ 3000[㏁] 이하	④ 5000[㏁] 이하

62. 신·재생에너지 품질검사기관이 아닌 것은?

① 석유 및 석유대체연료 사업법에 따라 설치된 한국석유관리원

② 고압가스안전관리법에 따라 설립된 한국가스안전공사

③ 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률에 따라 설립된 한국임업진흥원

④ 전기사업법에 따라 설립된 한국전력공사

63. 전기사업에 종사하는 자로서 정당한 사유 없이 전기사업용 전기설비의 유지 또는 운용업무를 수행하지 아니함으로써 발전·송전·변전 또는 배전에 장애가 발생하게 한 자에 대한 전기사업법 상 벌칙 기준은?

① 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 3년 이하의 징역 또는 2천 만 원 이 하의 벌금

③ 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

④ 10년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

64. 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업은?

① 배전사업	② 송전사업

③ 발전사업	④ 변전사업

65. 다음 중 신에너지에 해당되지 않는 것은?

① 수소에너지

② 연료전지

③ 석탄을 액화 가스화한 에너지

④ 해양에너지

66. 바이오에너지 등의 기준 및 범위에서 에너지원의 종류와 기준 및 범위의 연결이 틀린 것은?

① 바이오에너지 : 생물유기체를 변환시킨 땔감

② 폐기물에너지 : 유기성폐기물을 변환시킨 매립지 가스

③ 석탄을 액화 가스화한 에너지 : 증기 공급용 에너지

④ 중질잔사유를 가스화한 에너지 : 합성가스

67. 400[V] 이상의 저압용 전로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함의 접지공사는?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

68. 전압에 관계없이 모든 전기공사를 시공관리 할 수 있는 전기공사기술자는?

① 초급 전기공사기술자 또는 고급 전기공사기술자

② 중급 전기공사기술자 또는 고급 전기공사기술자

③ 중급 전기공사기술자 또는 특급 전기공사기술자

④ 고급 전기공사기술자 또는 특급 전기공사기술자

69. 신·재생에너지 설비의 설치계획서를 받은 산업통상자원부장관은 설치계획서를 받은 날로부터 타당성을 검토한 후 그 결과를 해당 설치의무기관의 장 또는 대표자에게 통보하여야 할 일 수로 옳은 것은?

① 10일	② 20일

③ 30일	④ 50일

70. 저압 가공전선이 다른 저압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우 저압 가공전선 상호 간의 비걱거리는 몇 [㎝] 이상인가?

① 60	② 50

③ 40	④ 20

71. 다음 중 예외적으로 전럭시장에서 전기를 직접 구매할 수 있는 전기사용자는 수전설비의 용량이 몇 킬로 볼트암페어 이상인 경우인가?

① 3만	② 4만

③ 5만	④ 6만

72. 태양전지 모듈의 시설에 관한 내용 중 잘못된 것은?

① 충전 부분은 노출되지 아니하도록 시설한다.

② 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 설치한다.

③ 태양전지 모듈의 지지물은 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다.

④ 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 합성 수지관공사, 케이블공사 및 금속몰드공사로 시설한다.

73. 전압을 구분하는 경우 직류전입의 저항은?

① 600[V] 이하	② 750[V] 이하

③ 800[V] 이하	④ 850[V] 이하

74. 저탄소 녹생성장 기본법에서 정부는 기후변화대응의 기본원칙에 따라 20년을 계획기간으로 하는 기후변화대응 기본계획을 몇 년마다 수립·시행하여야 하는가?

① 2년	② 3년

③ 4년	④ 5년

75. 태양전지 모듈의 절연내럭시험에 대한 시험기준으로 옳은 것은?

① 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 가하여 절연내력시험을 견딜 것

② 최대사용전압의 2배의 직류전압 또는 1배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 가하여 절연내럭시험을 견딜 것

③ 최대사용전압의 1.5배 직류전압 또는 2배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 가하여 절연내럭시험을 견딜 것

④ 최대사용전압의 1.2배의 직류전압 또는 1배의 교류전압을 충전 부분과 대지 사이에 10분간 가하여 절연내력시험을 견딜 것

76. 다음 설명의 ( ) 안에 알맞은 내용은?

발전사업자가 발전용 전기설비 용량을 변경하려 할 때 허가 또는 변경허가 용량의 (   ) 이하인 경우에는 주무부처 장관의 변경허가사항에 속하지 아니한다.

① 100분의 1	② 100분의 5

③ 100분의 10	④ 100분의 20

77. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에서 신·재생에너지 설비가 아닌 것은?

① 태양에너지 설비	② 풍력 설비

③ 전기에너지 설비	④ 바이오에너지 설비

78. 온실가스에 해당되지 않는 것은?

① 메탄	② 아산화질소

③ 일산화탄소	④ 수소불화탄소

79. 고압옥측전선로의 전선으로 사용할 수 있는 것은?

① 케이블	② 절연전선

③ 다심형 전선	④ 나경동선

80. 접지공사에서 접지선의 지하 75[㎝]로부터 지표상 2[m]까지의 부분을 전기용품안전관리법상 적용을 받는 보호물로 적합한 것은?

① 금속몰드	② 합성수지관

③ 케이블덕트	④ 금속전선관