건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2015.9.19. 4회)

2015년 4회 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	3	3	3	2	1	4	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	4	4	1	1	4	2	2	1
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	1	3	2	4	4	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	4	1	1	2	3	1	4	3
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	4	4	1	3	1	2	2	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	2	3	1	2	3	2	1	1	4
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	3	3	1	1	1	4	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	1	1	3	4	2	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 결정질 실리콘 태양전지의 일반적인 제조 공정이 아닌 것은?

① 확산	② 측면접합

③ 웨이퍼장착	④ 반사방지막 코팅

2. 전력변환장치(PCS)의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단독운전 방지 기능

② 계통연계 운전 기능

③ 전류 자동조절 기능

④ 최대전력 추종제어 기능

3. 지표면 1[㎡] 당 도달하는 태양광 에너지의 양을 나타낸 것은?

① 방사각	② 분광분포

③ 방사조도	④ 대기통과랑

4. 태양광발전시스템과 하위 전자기기를 용량, 유도결합과 그리드 과전압으로부터 보호하기 위해 설치하는 것은?

① 피뢰침	② 종단 저항

③ 서지 흡수기	④ 바이패스 장치

5. 태양광발전의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 무인화 기능	② 청정발전방식

③ 운영유지비 많음	④ 무한정한 에너지

6. 납축전지(연축전지)의 공칭전압은 몇 [V]인가?

① 1.0	② 2.0

③ 3.0	④ 4.0

7. 인버터 Data 중 모니터링 화면에 전송되는 것이 아닌 것은?

① 일사랑

② 발전량

③ 입력 측 전압, 전류, 전력

④ 출력 측 전압, 전류, 전력

8. 태양전지는 어떤 효과를 이용한 것인가?

① 광전도 효과	② 광증폭 효과

③ 광전자 방출효과	④ 광기전력 효과

9. 태양광발전시스템의 구성요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지 모듈에서 생산된 전기를 저장하기 위해 축전지를 사용하기도 한다.

② 인버터는 태양전지 모듈에서 생산된 교류 전기를 직류 전기로 변환시키는 역할을 한다.

③ 태양전지 모듈 제작 시, 발생전압을 증가시키기 위해 여러 장의 셀을 직렬로 연결한다.

④ 태양전지 어레이는 태양전지 모듈의 집합체로서 스트링, 역류방지 다이오드, 바이패스 다이오드, 접속함 등으로 구성된다.

10. 태양광발전시스템을 완성하기 위하여 필요한 모듈을 직·병열로 구성하게 되는데, 즉, 직렬로 접속된 모듈 집합체의 회로를 무엇이라 하는가?

① 셀	② 모듈

③ 스트링	④ 어레이

11. 태양전지 모듈의 표준상태로 맞는 것은?

① 모듈 표면온도 20[℃] 분광분포 AM 1.0, 방사조도 1,000[W/㎡]

② 모듈 표면온도 20[℃] 분광분포 AM 1.0, 방사조도 1,500[W/㎡]

③ 모듈 표면온도 25[℃] 분광분포 AM 1.0, 방사조도 1,500[W/㎡]

④ 모듈 표면온도 25[℃] 분광분포 AM 1.0, 방사조도 1,000[W/㎡]

12. 2[Ω], 3[Ω], 5[Ω]의 저항 3개가 직렬로 접속된 회로에 5[A]의 전류가 흐르면 공급 전압은 몇 [V]인가?

① 30	② 50

③ 70	④ 100

13. 태양전지 모듈 선정 시 고려사항에 해당되지 않는 것은?

① 경제성	② 신뢰성

③ 변환효율	④ 태양전지 셀의 크기

14. 교토의정서에서 정한 지구 온난화 방지를 위한 감축 대상 가스가 아닌 것은?

① CH₄	② N₂O

③ S₆F	④ NFC

15. 태양광발전 설비용 인버터 선정 시 전력품질 안정선 부분에 대한 고려사항이 아닌 것은?

① 교류분이 적을 것

② 노이즈의 발생이 적을 것

③ 고조파의 발생이 적을 것

④ 기동, 정지가 안정적일 것

16. STC 조건하에서 다음과 같은 특성을 가진 결정질 태양전지 모듈의 온도가 -15[℃]일 때, 최대전압은 몇 [V]인가? (단, 개방전압(Voc)=40[V], 전압온도계수(ɑVoc)=-0.25[V/℃]이다.)

① 50	② 60

③ 70	④ 80

17. "임의의 폐회로에서 기전력의 총합은 저항에서 발생하는 전압강하의 총합과 같다."는 법칙은?

① 패러데이의 법칙

② 플레밍의 오른손 법칙

③ 키르히호프의 제1법칙

④ 키르히호프의 제2법칙

18. 태양전지 모듈 전면적 1,000[㎡]에서 방사조도 1,000[W/㎡]이고, 최대 출력이 100[㎾]이면 변환효율은 몇 [%]인가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

19. 계통 연계용 축전지 용량을 산출하기 위해 필요한 값이 아닌 것은?

① 보수율	② 변환효율

③ 용량환산시간	④ 평균방전전류

20. 트랜스리스 방식의 인버터 회로 구성이 아닌 것은?

① -61.852m	② -57.234m

③ 57.234m	④ 61.852m

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 감리원의 감리업무가 아닌 것은?

① 발주자의 권한 대행

② 공사의 품질확보와 향상에 노력

③ 공사의 계획, 발주, 설계, 시공 등 전반 업무 총괄

④ 품질관리, 공사관리, 안전관리 등에 대한 기술지도

22. 부하 역률 0.8일 때 선로의 저항 손실은 부하 역률 0.9일 때 선로의 저항 손실에 비하여 약 몇 배인가?

① 동일하다.	② 1.3배

③ 1.5배	④ 1.8배

23. 태양전지 어레이 설치공사의 주의사항으로 틀린 것은?

① 구조물 및 지지대는 현장용접을 한다.

② 너트의 풀림 방지는 이중너트를 사용하고 스프링 와셔를 체결한다.

③ 태양광 어레이 기초면 확인을 위해 수평기, 수평줄, 수직추를 확보한다.

④ 지지대의 기초앵커볼트의 조임은 바로 세우기 완료 후, 앵커볼트의 장력이 균일하게 되도록 한다.

24. 태양광 설치공사 중 태양전지 모듈의 설치 시 추락 방지에 대한 안전대책이 아닌 것은?

① 안전모 착용	② 안전허리띠 착용

③ 저압 절연장갑 착용	④ 안전대 및 안전화 착용

25. 태양광발전시스템을 전력계통과 연계하기 위한 변압기의 결선방법으로 가장 적당한 것은? (단, 인버터는 절연변압기를 사용하고 있는 경우이다.)

① Y-Y	② Y-△

③ △-A	④ △-Y

26. 태양전지 모듈의 배선이 끝난 후 확인 사항이 아닌 것은?

① 비접지 확인	② 전압극성 확인

③ 단락전류 확인	④ 개반전류 확인

27. 태양광발전시스템에서 태양전지 어레이용 가대 및 지지대 설치 시 고려사항이 아닌 것은?

① 태양전지 어레이용 가대 및 지지 대의 설치순서, 양증 방법 등의 설치계획을 결정 한다.

② 태양전지 모듈의 유지보수를 위한 공간과 작업 안전을 위해 발판, 안전난간을 설치한다.

③ 지지물의 자중, 적재하중 및 구조하중에 맞게 안전한 구조의 것으로 설치한다.

④ 구조물의 자재 중 강재류는 현장에서 절단, 용융 아연도금하여 조립함을 원칙으로 한다.

28. 태양광발전시스템 시공 중 감전방지책에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강우 시 작업을 중단한다.

② 저압전로용 절연장갑을 착용한다.

③ 이중절연처리가 된 공구를 사용한다.

④ 작업 종료 후 태양전지 모듈 표면에 차광시트를 붙인다.

29. 저압 배전선로의 저압 네트워크 방식의 설명으로 틀린 것은?

① 전력 손실 이 감소된다.

② 플리커, 전압변동률이 적다.

③ 특별한 보호 장치가 필요 없다.

④ 무정전 공급이 가능해서 공급 신뢰도가 높다.

30. 일반적으로 국내의 대용량 태양광발전시스템 전기공사 중 옥외공사가 아닌 것은?

① 인버터의 설치

② 전력량계의 설치

③ 태양전지 모듈 간의 배선

④ 태양전지 어레이와 접속함의 배선

31. 태양광발전시스템의 설계도서가 아닌 것은?

① 시 방서

② 설계도면

③ 품질관리계획서

④ 공사비산출내역서

32. 인버터 선정 시 검토사항으로 틀린 것은?

① 소음 발생이 적을 것

② 고조파의 발생이 적을 것

③ 기동·정지가 안정적일 것

④ 야간의 대기전압 손실이 클 것

33. 케이블 단말처리 방법의 순서를 옳게 나타낸 것은?

㉠ 점착성 절연테이프를 감는다.

㉡ 케이블의 비폭을 벗겨낸다.

㉢ 보호테이프를 반 폭 이상 겹치도록 1회 이상 감는다.

㉣ 쌍관을 케이블에 삽입한다.

㉤ 케이블 종단에 극성을 표시한다.

① ㉡→㉤→㉠→㉢→㉣

② ㉡→㉢→㉠→㉣→㉤

③ ㉡→㉤→㉣→㉠→㉢

④ ㉡→㉣→㉠→㉢→㉤

34. 태양전지에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 연결전선으로 적당하지 앉은 것은?

① GV전선

② CV전선

③ 모듈전용선

④ TFR-CV전선

35. 지붕형 태양광발전시스템 어레이 기초공사에 포함되는 것은?

① 방수공사

② 접지공사

③ 구조물공사

④ 모듈 설치공사

36. 국내에서 태양광발전 설비의 모듈을 고정식으로 설치할 때 최적 경사각은 일반적으로 몇 도 정도인가?

① 5~15	② 24~36

③ 55-60	④ 75-90

37. 태양광발전시스템에서 전기 흐름을 고려한 배선 순서로 바르게 나열한 것은?

㉠ 인버터에서 분전반 배선

㉡ 어레이와 접속함 배선

㉢ 모듈 배선

㉣ 접속함에서 인버터 배선

① ㉠→㉣→㉡→㉢	② ㉡→㉢→㉠→㉣

③ ㉢→㉡→㉣→㉠	④ ㉣→㉢→㉡→㉠

38. 분산형 태양광발전시스템 준공 시 인입구 배선의 점검 사항으로 틀린 것은?

① 전선의 저항 측정

② 규격 전선 사용 여부

③ 전선 피복 손상 여부

④ 배선공사 방법의 적합 여부

39. 태양전지 모듈의 출력전압이 500[V]일 경우 인버터 외함에 시설하여야 하는 접지공사는?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

40. 금속전선관의 굵기는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관내 단면적의 몇 [%] 이하가 되어야 하는가? (단, 동일 굵기의 절연전선을 동일 관내에 넣는 경우이다.)

① 32	② 40

③ 48	④ 52

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 일상점검을 할 때, 볼트 조임 방법이 틀린 것은?

① 조임은 지정된 재료, 부품을 정확히 사용한다.

② 조임은 너트를 돌려서 조여준다.

③ 2개 이상의 볼트를 사용하는 경우 한 쪽만 심하게 조이지 않도록 주의한다.

④ 볼트의 크기에 맞는 파이프렌치를 사용하여 규정된 힘으로 조여준다.

42. 태양광발전시스템 정기점검 사항 중 접속함의 출력단자와 접지 간의 절연저항은 몇 [㏁] 이상이어야 하는가?

① 0.2	② 0.5

③ 0.7	④ 1

43. 전기안전관리 업무를 대행하는 자가 갖추어야 할 장비가 아닌 것은?

① 절연저항기	② 클램프미터

③ 저압검전기	④ 인버터

44. 인버터에 고장이 발생하였을 때 계통의 이상 유무를 확인 후 정상 시 5분 후 재가동하는 경우가 아닌 것은?

① 한전 계통역상	② 한전 과전압

③ 한전 부족전압	④ 한전 저주파수

45. 안전관리업무를 외부 대행사업자가 수행할 수 있는 태양광발전 용량 설비 규모는?

① 500[㎾] 미만	② 750[㎾] 미만

③ 1,000[㎾] 미만	④ 3,000[㎾] 미만

46. 태양광발전시스템의 운전상태에 따른 인버터의 운전으로 틀린 것은?

① 인버터 이상 발생 시 인버터는 수동으로 정지된다.

② 태양전지 전압이 저전압이 되면 경보발생 후 인버터는 정지한다.

③ 태양전지 전압이 과전압이 되면 경보발생 후 인버터는 정지한다.

④ 정상운전 시 태양전지로부터 전력을 받아 인버터가 계통전압과 동기로 운전한다.

47. 신뢰성 평가 분석 항목 중 시스템 트러블로 옳은 것은?

① 프리즈

② 인버터 정지

③ 컴퓨터의 조작오류

④ 컴퓨터 전원의 차단

48. 태양광발전소에 대한 하자보수 검사 주기로 옳은 것은?

① 년 1회 이상	② 년 2회 이상

③ 년 3회 이상	④ 년 4회 이상

49. 태양광발전 설비 운영에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 태양광발전 설비의 발전량은 여름철이 봄철, 가을철보다 많다.

② 태양전지 모듈 표면의 온도가 높을수록 발전효율이 저하되므로 정기적으로 물을 뿌려 온도를 조절해준다.

③ 태양광발전 설비의 고장 요인은 대부분 인버터에서 발생하므로 정기적으로 정상 가동 유무를 확인한다.

④ 태양광발전 설비의 일상점검, 정기점검은 주기에 맞춰 점검한다.

50. 시스템 성능평가 분류 중 사이트 평가방법 항목으로 틀린 것은?

① 설치 용량

② 설치 형태

③ 설치 단가

④ 설치 대상기관

51. 인버터 절연저항 측정 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 정적에 약한 회로들은 회로에서 분리하여 측정한다.

② 입·출력 단자에 주회로 이외의 제어 단자 등이 있는 경우는 이것을 측정에서 제외한다.

③ 정격전압이 입·출력과 다를 대는 높은 측의 전압을 선택기준으로 한다.

④ 절연변압기를 장착하지 않은 인버터는 제조사 추천 방식으로 측정한다.

52. 절연용 방호구가 아닌 것은?

① 애자커버	② 핫스틱

③ 고무판	④ 절연시트

53. 태양광발전시스템 중 접속함의 고장원인이 아닌 것은?

① 결함 상태

② 다이오드 불량

③ 방수처리 불량

④ 퓨즈 고장

54. 태양전지 모듈의 고장원인으로 적당하지 않은 것은?

① 습기 및 수분 침투에 의한 내부 회로의 단락

② 기계적 스트레스에 의한 태양전지 셀의 파손

③ 경년 열화에 의한 태양전지 셀 및 리본의 노화

④ 염해, 부식성 가스 등 주변 환경에 의한 부식

55. 태양전지모듈 어레이의 절연내압 측정 시 개방전압 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류 전입을 몇 분 간 인가하는가?

① 5분	② 10분

③ 15분	④ 20분

56. 송배전반의 육안검사 사항으로 옳은 것은?

① 가대의 고정 상태

② 부스바 단자의 풀림

③ 오일 온도계

④ 퓨즈 및 차단기 상태

57. [보기]의 ( )에 들어갈 숫자로 알맞은 것은?

[보기]

측정기구로서 500[V]의 절연저항계를 이용하고, 인버터의 정격전압이 300[V]를 넘고 600[V] 이하인 경우는 (   )[V]의 절연저항계를 사용한다.

① 500	② 1,000

③ 1,500	④ 2,000

58. 금속 부분에 녹이 발생한 경우 유의하여 점검할 부분이 아닌 곳은?

① 용접 부위의 부식으로 기계적 강도가 떨어질 우려가 없는 부위

② 기구부 등에 녹이 발생하여 회전이 원활하지 않다고 생각하는 부위

③ 녹의 발생으로 접촉저항이 변화하여 통전에 저장이 생기는 부위

④ 녹이 발생하여 미관을 저해하는 부위

59. 태양광발전시스템의 정기점검 주기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 50[㎾] 미만의 경우는 매년 1회 이상

② 100[㎾] 미만의 경우는 매년 2회 이상

③ 100[㎾] 이상 1,000[㎾] 미만의 경우는 격월 1회 이상

④ 3[㎾] 미만의 경우는 법적으로 정기점검을 하지 않아도 됨

60. STC 조건에서 모듈 효율측정 시 주위 온도는?

① 10도	② 15도

③ 20도	④ 25도

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 전기사업자는 사업을 시작한 경우에는 지체 없이 그 사실을 누구에게 신고하여야 하는가?

① 교육부장관	② 도지사

③ 시장, 군수	④ 산업통상자원부장관

62. 고압 또는 특고압 전로 중 기계 기구 및 전선을 보호하기 위하여 필요한 곳에는 무엇을 시설하여야 하는가?

① 영상 변류기	② 과전류 차단기

③ 콘덴서형 변성기	④ 지락 차단기

63. 온실가스 감축의 국가목표는 2020년의 국가 온실가스 총배출량을 2020년의 온실가스배출전망치 대비 얼마까지 감축하는 것으로 하고 있는가?

① 100분의 10	② 100분의 20

③ 100분의 30	④ 100분의 40

64. 신재생에너지의 공급 의무화에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 공급의무자가 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하여야 하는 발전량의 합계는 총전력생산량의 20[%] 이내의 범위에서 연도별로 대통령령으로 정한다.

② 공급의무자는 의무공급량의 일부에 대하여 다음 연도로 그 공급의무의 이행을 연기할 수 없다.

③ 공급의무자는 공급인증서를 구매하여 의무공급량에 충당할 수 있다.

④ 공급의무자의 의무공급량은 대통령령으로 정해진 바에 따라 고시한다.

65. 제3종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 [㎟] 이상의 연동선인가?

① 2.5	② 4.0

③ 6.0	④ 10

66. 산업통상자원부장관이 신재생에너지의 이용, 보급을 촉진하고자 신축·증축 또는 개축하는 건축물에 대하여 설계 시 산출된 예상 에너지 사용량의 일정 비율 이상의 신재생에너지를 이용하도록 신재생에너지 설비를 의무적으로 설치하게 할 수 있는 단체에 해당하지 않는 것은?

① 신재생에너지 발전 개인사업체

② 국가 및 지방자치단체

③ 정부가 대통령령이 정하는 금액 이상을 출연한 정부 출연기관

④ 정부출자기업체

67. 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은?

① 10[Ω] 이하	② 75[Ω] 이하

③ 100[Ω] 이하	④ 150[Ω] 이하

68. 전기공사의 종류와 예시가 잘못 짝지어진 것은?

① 발전설비공사 : 태양광발전소의 전기설비공사

② 송전설비공사 : 철탑조립공사

③ 변전설비공사 : 모선설비공사

④ 배전설비공사 : 보호제어설비설치공사

69. 발전소와 전기수용설비, 변전소와 전기수용설비, 송전선로와 전기수용설비, 전기수용설비 상호 간을 연결하는 선로는?

① 송전선로	② 배전선로

③ 개폐소	④ 발전선로

70. 해양의 조수, 파도, 해유, 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비는?

① 해양에너지 설비	② 지열에너지 설비

③ 태양열에너지 설비	④ 수소에너지 설비

71. 물의 유동(流動) 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비는?

① 태양광 설비	② 태양열 설비

③ 수력 설비	④ 풍력 설비

72. 다음 중 신에너지 항목이 아닌 것은?

① 바이오에너지

② 연료전지

③ 수소에너지

④ 석탄을 액화 또는 가스화한 에너지

73. 직류 750[V] 이하 교유 600[V] 이하의 전압을 무엇이라 하는가?

① 저압	② 고압

③ 특고압	④ 초고압

74. 산업통상자원부장관이 청문을 통하여 내리는 처분으로 옳은 것은?

① 공급인증기관의 지정 취소

② 건축물의 인증 취소

③ 발전설비의 지정 취소

④ 송전설비의 지정 취소

75. 전로의 절연원칙에 따라 반드시 절연하여야 하는 것인가?

① 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점

② 계기용변성기의 2차 측 전로의 접지점

③ 저압가공전선로의 접지 측 전선

④ 22.9KV 중성선의 다중접지의 접지점

76. 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 추적을 위한 정부의 목표설정에 해당하지 않는 것은?

① 온실가스 감축 목표

② 에너지 이용효율 목표

③ 에너지 절약 목표

④ 신·재생에너지 자립 목표

77. 전기안전관리자를 선임하지 않아도 되는 발전설비의 설비용량은?

① 10[㎾] 이하	② 20[㎾] 이하

③ 30[㎾] 이하	④ 50[㎾] 이하

78. 빙설이 많은 지방의 겨울철에는 어떤 종류의 풍압 하중을 적용하는가? (단, 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 제외한다.)

① 갑종 풍압하중

② 을종 풍압하중

③ 병종 풍압하중

④ 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것

79. 정부는 기후변화대응의 기본원칙에 따라 기후변화대응 기본계획을 수립 시행하여야 하는 바, 그 계획기간은 몇 년으로 하여야 하는가?

① 10	② 20

③ 30	④ 50

80. 전기공사업자가 기술기준 및 설계도서에 적합하게 시공하지 않은 경우 행정처분으로 맞는 것은?

① 영업정지 1 개월	② 영업정지 2개월

③ 영업정지 3개월	④ 영업정지 4개월