건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	3	2	1	4	3	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	2	1	3	1	2	2	3	3
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	4	1	2	2	3	2	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	1	1	3	2	3	4	3	2
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	3	3	4	1	1	2	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	2	4	2	4	3	4	4	1
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	4	3	4	2	4	1	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	1	3	2	1	1	2	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 박막 실리콘 태양전지 설명 중 틀린 것은?

① 실리콘의 사용량이 적어 저렴하다.

② 재료는 인듐을 사용한다.

③ 아몰퍼스 실리콘 박막을 적층한 방식이다.

④ 텐템형 실리콘 태양전지 변화효율은 12% 정도이다.

2. 태양전지의 효율은 설치된 출력의 실제적 이용 상태를 말하는 것으로, 실제 100W의 일사량에서 효율이 15%, 태양전지의 출력이 15W이면 변환 효율은 몇 %가 되는가?

① 10	② 15

③ 20	④ 30

3. 최대눈금이 50V인 직류전압계가 있다. 이 전압계를 사용하여 150V의 전압을 측정하려면 배율기의 저항은 몇 Ω을 사용하면 되는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000Ω이다.)

① 1000	② 2500

③ 5000	④ 10000

4. 뇌 서지 등의 피해로부터 태양광발전시스템을 보호하기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 피뢰소자를 어레이 주회로 내부에 분산시켜 설치하고 접속함에도 설치한다.

② 저압배전선에서 침입하는 뇌 서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.

③ 피뢰소자의 접지 측 배선은 되도록 길게 유지하면서 설치한다.

④ 뇌우 다발지역에서는 교류전원 측으로 내뢰트랜스를 설치한다.

5. 태양전지에 입사되는 빛을 최대로 흡수함으로써 효율을 증가시킬 수 있다. 이를 위한 광학적 손실을 줄이는 대책으로 틀린 것은?

① 표면 조직화

② 웨이퍼 두께 감소

③ 전극 면적 최소화

④ 표면 반사방지 코팅

6. 실리콘 태양전지 중 변환 효율이 가장 높은 것은?

① 단결정 Si	② 다결정 Si

③ 박막 Si	④ 아몰퍼스 Si

7. 태양전지를 재료에 의하여 분류한 것으로 틀린 것은?

① 유기물

② 화합물

③ 염료감응형

④ 잉곳/웨이퍼

8. 태양광 발전시스템의 발전효율을 극대화하기 위한 시스템은?

① 고정형 시스템

② 반고정형 시스템

③ 추적형 시스템

④ 건물일체형 시스템

9. 태양광 발전시스템의 축전지 기능을 모두 나타낸 것은?

㉠. 발전전력 급변 시의 버퍼 역할

㉡. 태양전지 출력전압의 안정화

㉢. 재해 시 전력의 공급

㉣. 전력 저장

① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣	② ㉠, ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉢, ㉣	④ ㉡, ㉢, ㉣

10. 태양광 발전시스템의 특징이 아닌 것은?

① 송전 손실의 증가

② 최대부하전력 절감

③ 에너지의 안정적인 공급

④ 국지적인 전력수요에 대응

11. 다음 [보기]에서 태양광 모듈의 설치가 가능한 위치를 모두 나타낸 것은?

[보기]

㉠. 평면지붕	㉡. 벽

㉢. 경사지붕	㉣. 유리창

① ㉠, ㉡, ㉢	② ㉠, ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉢, ㉣	④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

12. 역률이 50%이고 1상의 임피던스가 60Ω인 유도 부하를 △로 결선하고 여기에 병렬로 저항 20Ω을 Y 결선으로 하여 3상 선간전압 200V를 가할 때, 소비전력(W)은?

① 2000	② 2200

③ 2500	④ 3000

13. 태양광 모듈의 뒷면 표시 사항에 해당되지 않은 것은?

① 공칭 질량	② 내진 등급

③ 공칭 단락전류	④ 내풍압성의 등급

14. 태양전지 모듈의 열 발생 원인으로 틀린 것은?

① 정적하중

② 셀에서 적외선 흡수

③ 모듈의 전기적 동작

④ 모듈 상부 표면으로부터의 반사

15. 태양전지의 발전원리에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지는 n형 반도체와 p형 반도체를 이어 맞춘 구조이다.

② 빛이 흡수되면 전자는 n형 반도체에, 정공은 p형 반도체에 모인다.

③ n형 반도체는 실리콘 원자 1개의 전자가 부족한 상태를 이용한다.

④ 반도체가 빛을 흡수하면 이자가 생겨 태양전지 내부의 전자를 이동시켜 전기를 발생한다.

16. 태양광발전의 핵심요소기술로서 틀린 것은?

① 회전체 작동 기술

② 태양전지 제조 기술

③ 전력변환장치(PCS) 기술

④ BOS(Balance of system) 기술

17. 인산형 연료전지 발전시스템의 주요 구성기기가 아닌 것은?

① 인버터	② 축전지

③ 제어장치	④ 연료전지본체

18. 신재생에너지의 중요성에 관한 내용으로 거리가 먼 것은?

① 기후변화협약 대응	② 발전에너지의 높은 효율

③ 최근 유가의 불안정	④ 화석연료의 고갈문제 해결

19. PN접합 다이오드에 공핍층이 생기는 경우는?

① (-)전압만 인가할 때 생긴다.

② 전압을 가하지 않을 때 생긴다.

③ 전자와 정공의 확산에 의해 생긴다.

④ 다수 전송파가 많이 모여 있는 순간에 생긴다.

20. 역류 방지 다이오드의 용량은 모듈 단락전류의 몇 배 이상이어야 하는가?

① 1.25배	② 1.5배

③ 2배	④ 3배

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 역률을 개선하였을 경우 그 효과로 맞지 않는 것은?

① 전력손실의 감소

② 전압강하의 감소

③ 각종 기기의 수명연장

④ 설비용량의 무효분 증가

22. 책임감리원은 최종 감리보고서를 감리기간 종료 후 며칠 이내에 발주자에게 제출하여야 하는가?

① 3일 이내	② 7일 이내

③ 14일 이내	④ 30일 이내

23. 인버터의 직류 측 회로를 비접지로 하는 경우 비접지의 확인 방법이 아닌 것은?

① 테스터로 확인	② 검전기로 확인

③ 간이측정기 사용	④ 활선접근경보장치 사용

24. 태양전지 모듈의 시공기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전깃줄, 피뢰침, 안테나 등의 미약한 음영도 장애물로 본다.

② 태양전지 모듈 설치 열이 2열 이상인 경우 앞열은 뒷열에 음영이지지 않도록 설치하여야 한다.

③ 장애물로 인한 음영에도 불구하고 일조시간은 1일 5시간(춘분(3~5월), 추분(9~11월) 기준) 이상이어야 한다.

④ 설치 용량은 사업계획서상의 모듈 설계용량과 동일하여야 하나 동일하게 설치할 수 없는 경우에 한하여 설계용량의 110% 이내까지 가능하다.

25. 태양전지 모듈의 배선을 지중으로 시공하는 경우의 설명으로 틀린 것은?

① 지중배선과 지표면의 중간에 매설표시 시트를 포설한다.

② 지중배관 시 중량물의 압력을 받는 경우 0.6m 이상의 깊이로 매설한다.

③ 지중매설배관은 배선용 탄소강 강관, 내충격성 경화비닐 전선관을 사용한다.

④ 지중전선로의 매설개소에는 필요에 따라 매설깊이, 전선 방향 등을 지상에 표시한다.

26. 감리원은 공사업자의 시공기술자 등이 공사 현장에 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 시정을 요구하고 발주자에게 그 실정을 보고하여 교체 사유가 인정되면 공사업자는 교체요구에 응하여야 한다. 교체 사유로서 틀린 것은?

① 시공관리책임자가 불법 하도급을 하거나 이를 방치하였을 때

② 시공관리책임자가 시공능력이 준수하다고 인정되나 정당한 사유 없이 기성 공정이 예정 공정보다 빠를 때

③ 시공관리 책임자가 감리원과 발주자의 사전승낙을 받지 아니하고 정당한 사유 없이 해당 공사 현장을 이탈할 때

④ 시공관리책임자가 고의 또는 과실로 공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 일반인에게 위해를 끼친 때

27. 피뢰기의 정격전압이란?

① 충격파의 방전 개시 전압

② 사용 주파수의 방전 개시 전압

③ 속류의 차단이 되는 최고의 교류 전압

④ 충격 방전 전류를 통하고 있을 때의 단자전압

28. 감리원은 매 분기마다 공사업자로부터 안전관리 결과 보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 때에는 시정하도록 조치하여야 한다. 안전관리 결과 보고서에 포함되는 서류가 아닌 것은?

① 안전관리 조직표	② 직원 건강기록부

③ 안전교육 실적표	④ 안전보건 관리체계

29. 지붕설치형 태양광 발전방식의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지는 지붕 중앙부에 놓는 것이 바람직하다.

② 태양전지 모듈의 접속은 전선 또는 커넥터 부착 전선 등을 사용한다.

③ 건축물은 고정하중, 적제하중, 적설하중, 지진 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 한다.

④ 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에는 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 구조의 안전을 확인한다.

30. 전력 계통에서 3권선 변압기(Y-Y-△)를 사용하는 주된 이유는?

① 노이즈 제거	② 전력손실 감소

③ 2가지 용량 사용	④ 제3 고조파 제거

31. 태양광 발전시스템의 발전 형태별 태양전지 어레이 설치 시 준비 및 주의사항으로 틀린 것은?

① 가대 및 지지대는 현장에서 직접 용접한다.

② 태양전지 어레이 기초면 수평기, 수평줄을 확보한다.

③ 너트의 풀림 방지는 이중너트를 사용하고 스프링 와셔를 체결한다.

④ 지지대 기초 앵커볼트의 유지 및 매립은 강재 프레임 등에 의하여 고정하는 방식으로 한다.

32. 태양광 발전시스템 시공 시 작업의 종류에 따른 필요 공구가 잘못 연결된 것은?

① 도통시험 - 레벨미터

② 프레임 컷팅 - 스피드 커터

③ 앵커 구멍 천공 - 앵커 드릴

④ 절삭 부분 가공 - 핸드 그라인더

33. 감리원의 공사시행 단계에서의 감리업무가 아닌 것은?

① 인허가 관련 업무

② 품질관리 관련 업무

③ 공정관리 관련 업무

④ 환경관리 관련 업무

34. 태양전지 어레이를 설치하기 위한 기초의 요구조건으로 틀린 것은?

① 허용 침하량 이상의 침하

② 설계하중에 대한 안정성 확보

③ 현장 여건을 고려한 시공 가능성

④ 환경변화, 국부적 지반 쇄굴 등에 대한 저항

35. 설계 감리원의 기본임무 수행 사항이 아닌 것은?

① 과업지시서에 따라 업무를 성실히 수행하고 설계의 품질향상에 노력하여야 한다.

② 설계용역 계약 및 설계감리용역 계약 내용이 충실히 이행될 수 있도록 하여야 한다.

③ 설계 및 설계감리용역 시행에 따른 업무 연락, 문제점 파악 및 민원 해결 등을 성실히 수행하여야 한다.

④ 설계공정의 진척에 따라 설계자로부터 필요한 자료 등을 제출받아 설계용역이 원활히 추진될 수 있도록 설계감리 업무를 수행하여야 한다.

36. 태양전지 모듈 시공 시의 안전대책에 대한 고려사항으로 적절하지 않은 것은?

① 절연된 공구를 사용한다.

② 강우 시에는 반드시 우비를 착용하고 작업에 임한다.

③ 안전모, 안전대, 안전화, 안전허리띠 등을 반드시 착용한다.

④ 작업자는 자신의 안전 확보와 2차 재해방지를 위해 작업에 적합한 복장을 갖춰 작업에 임해야 한다.

37. 어떤 건물에서 총 설비 부하용량이 850㎾, 수용률 60%라면, 변압기의 용량은 최소 몇 kVA로 하여야 하는가? (단, 설비부하의 종합역률은 0.75이다.)

① 510	② 620

③ 680	④ 740

38. 간선의 굵기를 산정하는 결정요소가 아닌 것은?

① 허용전류

② 기계적 강도

③ 전압강하

④ 불평형 전류

39. 배전선로의 손실 경감과 관계 없는 것은?

① 승압

② 역률 개선

③ 다중접지방식 채용

④ 부하의 불평형 방지

40. 태양광 발전시스템의 어레이 설치 종류가 아닌 것은?

① 양축식	② 일자식

③ 단축식	④ 고정식

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 태양광 발전사업의 허가를 받기 위해 전기사업허가신청서와 함께 제출하는 사업계획서 내용 중 전기설비 개요에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

① 태양전지의 종류	② 인버터의 입력전압

③ 집광판의 설치단가	④ 태양전지의 정격출력

42. 발전설비용량이 1000㎾인 경우 발전사업 허가권자는?

① 시∙도지사	② 한국전력공사

③ 한국전기안전공사	④ 산업통상자원부장관

43. 태양광 발전시스템 보수점검 작업 시 점검 전 유의 사항이 아닌 것은?

① 회로도 검토	② 오조작 방지

③ 접지선 제거	④ 무전압 상태 확인

44. 중대형 태양광발전용 독립형 인버터에서 정상특성 시험 시 시험항목으로 틀린 것은?

① 효율 시험	② 누설전류 시험

③ 대기 손실 시험	④ 온도 상승 시험

45. 검출기에 의해 측정된 데이터를 컴퓨터 및 먼 거리로 전송하는 것은?

① 연산장치	② 표시장치

③ 기억장치	④ 신호변환기

46. 접지저항의 측정방법이 아닌 것은?

① 보호 접지저항계 측정법

② 전위차계 접지저항계 측정법

③ 클램프 온(Clamp On) 측정법

④ 콜라우시(Kohlrausch) 브리지법

47. 결정질 태양전지모듈이 태양광에 노출되는 경우에 따라 유기되는 열화정도를 테스트할 수 있는 장치로 옳은 것은?

① UV 시험장치	② 항온항습 장치

③ 염수분무 장치	④ 솔라시뮬레이터

48. 전기사업 허가신청서의 처리절차로 옳은 것은?

① 신청서 작성 및 제출→검토→접수→전기위원회 심의→허가증 발급

② 신청서 작성 및 제출→접수→검토→전기위원회 심의→허가증 발급

③ 신청서 작성 및 제출→전기위원회 심의→검토→접수→허가증 발급

④ 신청서 작성 및 제출→접수→전기위원회 심의→검토→허가증 발급

49. 태양광 발전설비의 안전관리를 위해 안전관리자가 보유하여야 할 장비로 적당하지 않은 것은?

① 검전기	② 각도계

③ 전압 Tester	④ Earth Tester

50. 태양광 발전시스템의 일상점검 점검항목이 아닌 것은?

① 인버터 - 통풍 확인

② 접속함 - 절연저항 측정

③ 인버터 - 표시부의 이상 표시

④ 태양전지모듈 - 표면의 오염 및 파손

51. 결정질 실리콘 태양전지모듈의 최대 출력 결정 시 품질기준으로 틀린 것은?

① 시험 시료의 출력균일도는 평균출력의 ±3% 이내일 것

② 시험 시료의 최종 환경시험 후 최대 출력의 열화는 최초 최대 출력의 -8%를 초과하지 않을 것

③ 해당 태양전지모듈의 최대 추력을 측정하되, 시험 시료의 평균 출력은 정격출력 이상일 것

④ 최대 시스템 전압의 두 배에 1000V를 더한 것과 같은 전압을 최대 500V/s 이하의 상승률로 태양전지모듈의 출력단자와 패널 또는 접지단자(프레임)에 1분 간 유지할 것

52. 시스템 성능평가의 분류로 틀린 것은?

① 신뢰성	② 사이트

③ 발전 성능	④ 분석 가격

53. 직독식 접지저항계에 의한 접지저항 측정 시 E단 자를 접지극에 접속하고 일직선상으로 몇 m 이상 떨어져 보조 접지봉을 박는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

54. 독립형 태양광 발전시스템의 주요 구성 장치가 아닌 것은?

① 인버터	② 태양전지모듈

③ 충방전 제어기	④ 송전설비 및 배전시스템

55. 절연변압기가 부착된 태양광 인버터의 정격전압이 600V일 때 절연저항 측정 시 사용하는 절연저항계는 몇 V 용을 이용하는가?

① 500	② 1000

③ 2000	④ 3000

56. 산업통상자원부장관의 허가가 필요한 발전설비용량(㎾)은?

① 2000	② 2500

③ 3000	④ 3500

57. 송전설비공사의 하자 보수 책임기간은 몇 년인가?

① 1년	② 2년

③ 3년	④ 4년

58. 태양전지모듈 회로의 전로 사용전압이 400V 이상인 경우 절연저항 값은 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.4

59. 송전설비의 배전반에서 주회로의 인입 부분 및 인출 부분에 대한 일상점검의 내용이 아닌 것은?

① 볼트 종류의 이완상태에 따른 진동음 발생 여부를 점검한다.

② 케이블의 접속 부분에서 과열 현상에 의한 이상한 냄새의 발생 여부를 점검한다.

③ 케이블의 관통 부분에서 곤충이나 벌레 등의 침입 가능성이 있는지 점검한다.

④ 부싱 부분에서 접지 및 절연저항 값을 측정하고 점검한다.

60. 정기점검 시 주회로용 퓨즈의 외부일반 점검 목적과 점검내용으로 틀린 것은?

① 지시 표시 - 영점조정은 잘 되어 있는지 확인

② 손상 - 퓨즈통, 애자 등에 균열, 변형 여부 확인

③ 변색 - 퓨즈통, 퓨즈 홀더의 단자부에 변색 여부 확인

④ 볼트의 조임 이완 - 단자부의 볼트 조임의 이완 여부 확인

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배에 견디어야 하는가?

① 1.10	② 1.25

③ 1.30	④ 2.00

62. 안전공사 및 전기판매사업자는 일반용 전기설비의 점검 또는 점검 결과의 통지를 한 경우 서류 또는 자료를 몇 년간 보존해야 하는가?

① 1년	② 2년

③ 3년	④ 5년

63. 전로의 중성점을 접지하는 목적에 해당하지 않는 것은?

① 이상전압의 억제

② 대지전압의 저하

③ 보호 장치의 확실한 동작의 확보

④ 부하전류의 일부를 대지로 흐르게 함으로써 전선의 절약

64. 7000V를 초과하는 전압은?

① 저압	② 고압

③ 특고압	④ 초고압

65. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 풍압하중의 종류는?

① 1종, 2종, 3종	② A종, B종, C종

③ 수평, 수직, 각도	④ 갑종, 을종, 병종

66. 전기공사업의 등록기준으로 옳은 것은?

① 자본금 1억 원 이상, 전기공사기술자 2명 이상, 공부상 면적이 20㎡ 이상 사무실 확보

② 자본금 2억 원 이상, 전기공사기술자 3명 이상, 공부상 면적이 25㎡ 이상 사무실 확보

③ 자본금 3억 원 이상, 전기공사기술자 2명 이상, 공부상 면적이 30㎡ 이상 사무실 확보

④ 자본금 4억 원 이상, 전기공사기술자 2명 이상, 공부상 면적이 25㎡ 이상 사무실 확보

67. 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 신∙재생에너지 기술개발 및 이용∙보급에 관한 계획을 수립∙시행하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 누구와 협의를 하여야 하는가?

① 시∙도지사	② 국가기술표준원장

③ 한국전력공사사장	④ 산업통상자원부장관

68. 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 생산하는 설비는?

① 연료전지 설비	② 산소에너지 설비

③ 수소에너지 설비	④ 수소 및 산소에너지 설비

69. 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신∙재생에너지를 이용하여 공급하는 자로서 대통령령으로 정하는 자가 아닌 것은?

① 한국광물공사

② 한국수자원공사

③ 한국지역난방공사

④ 50만 킬로와트 이상의 발전설비(신∙재생에너지 설비는 제외한다)를 보유하는 자

70. 온실가스의 종류가 아닌 것은?

① 메탄

② 질소

③ 이산화질소

④ 수소불화탄소

71. 전기사업법에서 정의하는 용어의 뜻이 틀린 것은?

① ‘전기사업’이란 발전사업∙송전사업∙배전사업∙전기판매업 및 구역전기사업을 말한다.

② ‘전력시장’이란 전력 거래를 위하여 한국전력거래소가 개설하는 시장을 말한다.

③ ‘보편적 공급’이란 전기사용자가 언제 어디서나 최소한의 요금을 전기를 사용할 수 있도록 전기를 공급하는 것을 말한다.

④ ‘발전사업’이란 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기 판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업을 말한다.

72. 신∙재생에너지의 이용∙보급을 촉진하기 위한 보급사업의 종류가 아닌 것은?

① 신기술의 적용사업 및 시범사업

② 지방자치단체와 연계한 보급사업

③ 실증단계의 신∙재생에너지 설비의 보급을 지원하는 사업

④ 환경친화적 신∙재생에너지 집적화단지 및 시범단지 조성사업

73. 고압 및 특고압 전로에 시설하는 피뢰기에는 몇 종 접지공사를 해야 하는가?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

74. 전기판매사업자가 전력시장운영규칙으로 정하는 바에 따라 우선적으로 구매할 수 있는 대상으로 틀린 것은?

① 자가용전기설비를 설치한 자

② 수력발전소를 운영하는 발전사업자

③ 설비용량이 3만 킬로와트 이하인 발전사업자

④ 발전사업의 허가를 받은 것으로 보는 집단에너지사업자

75. 신재생에너지 개발∙이용∙보급 촉진법에 의해 공급인증기관이 개설한 거래시장 외에서 공급인증서를 거래한 자에게 부과하는 벌칙으로 옳은 것은?

① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

④ 3년 이상의 징역 또는 지원받은 금액의 3배 이상에 상당하는 벌금

76. 전력 계통에 연계하는 태양전지 발전소에 시설하는 계측 장치로 옳은 것은?

① 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

② 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 온도

③ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 역률

④ 주요 변압기의 전압 및 유온 또는 주파수

77. 정부는 중소기업의 녹색기술 및 녹색경영을 촉진하기 위하여 다양한 시책을 수립∙시행할 수 있다. 다음 중 이에 해당하지 않는 사항은?

① 탄소시장의 개설 및 거래 활성

② 중소기업의 녹색기술 사업화의 촉진

③ 대기업과 중소기업의 공동사업에 대한 우선 지원

④ 녹색기술∙녹색산업에 관한 전문인력 양성∙공급 및 국외 진출

78. 동일인이 두 종류 이상의 전기사업을 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 도서 지역에서 전기사업을 하는 경우

② 발전사업과 전기판매사업을 겸업하는 경우

③ 배전사업과 전기판매사업을 겸업하는 경우

④ 발전사업의 허가를 받은 것으로 보는 집단에너지사업자가 전기판매사업을 겸업하는 경우

79. 450/750 V 일반용 단심 비닐 절연 전선을 사용한 저압 가공전선이 위쪽에는 상부 조영재와 접근하는 경우의 전선과 상부 조영재 상호 간의 최소 이격거리(m)는?

① 1.0	② 1.2

③ 2.0	④ 2.5

80. 공급의무자의 의무공급량 중 일정 부분은 산업통상자원부장관이 균형 있는 이용∙보급이 필요하여 이 에너지로 공급하도록 규정하고 있는데 다음 중 어떤 에너지인가?

① 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 방식의 태양에너지

② 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 방식의 풍력에너지

③ 해양의 조수∙파도∙해류∙온도차 등을 변환시켜 전기를 생산하는 방식의 해양에너지

④ 바이오에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 방식의 바이오에너지