건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2017.9.23. 4회)

2017년 4회 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	1	3	4	3	2	1	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	2	1	4	2	4	2	3	3
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	4	4	4	2	1	4	1	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	4	4	2	3	1	2	3	3
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	1	3	4	4	4	2	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	1	2	2	4	4	2	4	1
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	1	4	4	3	2	1	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	2	1	4	4	3	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 신재생에너지의 설명 중 올바른 것은 무엇인가?

① 해양에너지는 조력, 수력, 해양온도차발전 등이 있다.

② 수력발전은 표층과 심층의 해수 온도 차를 이용한 것이다.

③ 수소에너지는 신에너지와 재생에너지 중 재생에너지에 속한다.

④ 폐기물에너지는 가연성 폐기물에서 발생되는 발열량을 이용한 것이다.

2. 최대전력 추종(MPPT) 제어에 있어 P&O(Perturb & Observe) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 직접제어방식이다.

② 계산량이 많아서 빠른 프로세서가 요구된다.

③ 최대 전력점 부근에서 진동이 발생하여 손실이 생긴다.

④ 태양전지 출력의 컨덕턴스와 증분 컨덕턴스를 비교하여 최대전력 동작점을 찾는다

3. 다음은 어느 신재생에너지에 대한 설명으로 적합한 발전 방식은?

바닷물이 가장 높이 올라왔을 때 댐을 만들어 물을 가두었다가, 물이 터지는 힘을 이용하여 발전기기를 돌리는 방식이다.

① 조력발전	② 파력발전

③ 조류발전	④ 해류발전

4. 고강도 재료로 만들어진 회전체에 운동에너지 상태로 저장한 후 필요시 발전기를 작동시켜 전기에너지로 변환하는 저장시스템은 무엇인가?

① LiB	② NaS

③ Flywheels	④ CAES

5. 계통연계 보호장치와 역송전이 있는 저압연계 시스템에서 설치가 필요한 계전기가 아닌 것은?

① 과전압계전기

② 저전압계전기

③ 과주파수계전기

④ 지락 과전압계전기

6. 계통연계 시스템용 방재대응형 축전지률 설계하고자 한다. 평균 방전전류가 13.2A, 용량환산계수가 26.7, 보수율이 0.8인 축전지의 용량은?

① 281.95Ah

② 373.75Ah

③ 440.55Ah

④ 504.3Ah

7. 건축물에 설치된 태양광설비를 직접적인 낙뢰로부터 보호하기 위한 외부 뇌보호 시스템이 아닌 것은?

① 접지 시스템

② SPD 시스템

③ 수뢰부 시스템

④ 인하도선 시스템

8. 태양광발전설비에서 1스트링의 직렬 매수 산정식에 해당하는 것은? (단. 주변 온도를 고려하지 않은 경우이다.)

① [eqn: rm {인버터직류입력전압} over {모듈최대출력동작전압}]

② [eqn: rm {인버터직류입력전류} over {모듈최대출력동작전압}]

③ [eqn: rm {인버터직류입력전압} over {모듈최대출력동작전류}]

④ [eqn: rm {인버터직류입력전류} over {모듈최대출력동작전류}]

9. 다음 중 도체의 저항과 관계없는 것은?

① 도체의 길이	② 도체의 도전율

③ 도체의 고유저항	④ 도체의 단면적 형태

10. 태양광발전시스템의 단독운전 검증방식 중 능동적 방식으로만 묶인 것은?

① 주파수 시프트방식, 유효전력 변동방식, 주파수 변화율 검증방식, 부하변동방식

② 전압위상 도약검출방식, 유효전력 변동방식, 주파수 변화율 검출방식, 부하변동방식

③ 주파수 시프트방식, 유효전력 변동방식, 유효전력 변동방식, 부하변동방식

④ 전압위상 도약검출방식, 유효전력 변동방식, 무효전력 변동방식, 부하변동방식

11. RL 직렬회로에 v=100sin(120πt)[V]의 전원을 연결하여 v=2sin(120πt－45°)[A]의 전류가 흐르도록 하려면 저항 R[Ω]은?

① [eqn: rm 50]	② [eqn: rm 50 over root 2]

③ [eqn: rm 50 root 2]	④ [eqn: 100]

12. 다음 그림과 같은 인버터의 회로방식은 무엇인가?

① 상용주파 변압기 절연방식

② 고주파 변압기 절연방식

③ 주파수 시프트 방식

④ 트랜스리스 방식

13. 송전선로의 선로정수에 포함되지 않는 것은

① 저항	② 리액턴스

③ 정전용량	④ 누설 컨덕턴스

14. 실리콘 태양전지 모듈의 출력 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 표면온도가 높아지면 출력이 상승하는 정(＋)은도 특성을 가진다.

② 방사조도가 동일하면 여름철에 비해 겨울철의 출력이 크다.

③ 모듈 온도가 동일하고, 방사조도가 변화할 경우 단락전류가 방사조도에 비례하는 특성을 나타낸다.

④ 방사조도와 동일하게 모듈 온도가 상승한 경우 개방전압이나 최대출력도 저하한다.

15. 지표면에서의 태양 일조강도에 영향을 줄 수 있는 대기효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 최대 일사량은 구분이 조금 낀 맑은 날에 발생한다.

② 오염물질에 의한 산란은 구름 상태와 태양의 고도에 따라 심하게 변한다.

③ 대기에서의 흡수, 반사, 산란으로 인하여 태양복사가 감소한다.

④ 태양복사 감소의 주원인은 공기분자, 먼지입자 또는 오염물질에 의한 흡수이다.

16. 계통연계형 인버터 기능에 해당하지 않는 것은?

① 자동운전 정지기능

② 충·방전 조정기능

③ 단독운전 방지기능

④ 최대전력 추종제어기능

17. 아몰퍼스 실리콘 태양전지의 특징 중 틀린 것은?

① 구부러지기 쉽다.

② 실리콘 부족의 우려가 없다.

③ 제조에 필요한 온도는 200℃로 낮다.

④ 여름철에는 출력이 결정질 실리콘에 비해 적어진다.

18. 태양광발전시스템의 교류 측 기기에 속하지 않는 것은?

① 분전반	② 접속함

③ 적산전력량계	④ 지락과전류차단기

19. 전기의 수요는 시간에 따라 변화하고, 재생에너지원에 의해 발생되는 전력 또한 시간에 따라 변화하는 특징이 있다. 다음의 에너지원 중 피크부하에 가장 잘 대용할 수 있는 것은?

① 태양에너지	② 풍력에너지

③ 수력에너지	④ 파력에너지

20. 태양전지 변환효율(η)과 직접적인 관계가 없는 것은?

① 태양전지 면적	② Fill Factor

③ 주변 은도	④ 단락전류

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 태양광발전시스템의 시공절차에 포함되지 않는 것은?

① 접지공사

② 어레이 기초공사

③ 인버터 설치공사

④ 태양광 어레이의 발전량 산출

22. 제3종 접지공사의 접지저항 규정의 최대값은?

① 5Ω 이하	② 10Ω 이하

③ 50Ω 이하	④ 100Ω 이하

23. 태양광발전 시스템 시공 직업 중에 발생할 수 있는 감전사고로부터 보호하기 위한 방지대책으로 틀린 것은?

① 절연장갑을 낀다.

② 절연처리가 된 공구를 사용한다.

③ 태양전지 모듈의 표면에 차광시트릍 붙여 태양광을 차단한다.

④ 강우 시에는 발전하지 않으니 미끄러짐을 주의하여 작업을 진행한다.

24. 태양전지 모듈과 인버터 간의 지중 전선로를 직접매설식으로 시설하는 경우 알맞은 공사 방법은?

① 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우 1.0m 이상 일반장소는 0.5m 이상 깊이로 매설한다.

② 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우 1.2m 이상 일반장소는 05m 이상 깊이로 매설한다.

③ 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우 1.0m 이상 일반장소는 0.6m 이상 깊이로 매설한다.

④ 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우 1.2m 이상 일반장소는 0.6m 이상 깊이로 매설한다.

25. 사업용 태양광 발전설비 정기검사 항목이 아닌 것은?

① 변압기 검사	② 접속함 검사

③ 태양전지 검사	④ 전력변환장치 검사

26. 계산값이 항상 1 이상인 것은?

① 부등률	② 수용률

③ 부하율	④ 전압 강하율

27. 태양광발전시스템과 분산전원의 전력계통 연계 시 특징이 아닌 것은?

① 부하율이 향상된다.

② 공급 신뢰도가 향상된다.

③ 배전선로 이용률이 향상된다.

④ 고장 시의 단락 용량이 줄어든다.

28. 태양전지 어레이용 지지대의 재질로서 사용되지 않는 것은?

① 티타늄

② 알루미늄 합금

③ 스테인리스 스틸

④ 용융아연 도금된 형강

29. 방화구획 관통부의 방화벽 또는 방화바닥 설치 시 시공방법으로 틀린 것은?

① 일반 실리콘 폼을 양쪽 불연 내화판넬 사이에 빈틈 없이 충전한다.

② 관통벽에 미리 시설해 놓은 틀에 불연성 내화판넬을 앵커볼트로 고정시킨다.

③ 불연성 내화판넬과 케이블 트레이 케이블 사이에 빈틈과 주위를 밀폐재로 봉한다.

④ 방화판을 관통구의 크기에 맞도록 케이블트레이의 중심 양쪽으로 2장을 만든다.

30. 태양전지 어레이용 지지대에 영구적으로 작용하는 상정하중은?

① 고정하중	② 풍압하중

③ 적설하중	④ 지진하중

31. 선로 구분 기능을 갖고 있는 개폐기에 수용가 측의 사고 발생 시 사고전류를 감지하여 자동으로 접점을 분리시켜 사고구간을 분리하는 것은?

① 리클로져(R/C)

② 선로개폐기(LS)

③ 자동고장 구분 개폐기(ASS)

④ 자동부하 전환 개폐기(ALTS)

32. 설계도서 적용 시 고려사항이다. 옳지 않은 것은?

① 숫자로 나타낸 치수는 도면상 축적으로 잰 치수보다 우선한다.

② 특별시방서는 당해 공사에 한하여 일반시방서에 우선하여 적용한다.

③ 특별시방서 및 도면에 기재되지 않은 사항은 일반시방서에 의한다.

④ 공사계약서 상호 간에 차이와 문제가 있는 경우 발주자의 의견을 참조하여 감리원이 최종적으로 결정한다.

33. 태양전지 모듈 및 어레이 설치 후 확인사항이 아닌 것은?

① 극성	② 전압

③ 단락전류	④ 개방전류

34. 태양광발전시스템의 일반적인 시공절차에 대한 순서로 옳은 것은?

① 기초공사→자재주문→시스템 설계→모듈설치→간선공사→시운전 및 점검

② 시스템 설계→자제주문→간선공사→모듈설치→기초공사→시운전 및 점검

③ 자재주문→시스템 설계→기초공사→모듈설치→간선공사→시운전 및 점검

④ 시스템 설계→자재주문→기초공사→모듈설치→간선공사→시운전 및 점검

35. 태양광발전설비의 접지공사 시 접지선의 색은?

① 청색	② 녹색

③ 백색	④ 노랑색

36. 태양광발전시스템의 시공 시 태양전지 모듈의 설치를 위하여 운반하는 경우 주의사항으로 옳은 것은?

① 태양전지 모듈의 보호막을 벗겨서 운반한다.

② 태양전지 모듈을 인력으로 이동할 때에는 1인 1조로 한다.

③ 태양전지 모듈의 파손방지를 위해 충격이 가해지지 않도록 한다.

④ 접속되어진 모듈의 리드선은 빗물 등 이물질이 유입되어도 된다.

37. 태양광발전설비의 사용 전 검사에 필요한 서류가 아닌 것은?

① 시공계획서	② 감리원 배치 확인서

③ 사용 전 검사 신청서	④ 공사계확인가(신고)서

38. 공사업자가 감리원에게 제출하는 시공 상세도에 포함되지 않는 것은?

① 실제시공 가능 여부

② 공사추진 실적현황

③ 현장의 시공기술자가 명확하게 이해할 수 있는지 여부

④ 설계도면 설계 설명서 또는 관계 규정에 일치하는지 여부

39. 공사감리원 배치시기로 적절한 것은?

① 착공 7일 후	② 착공 10일 후

③ 공사 시작 전	④ 현장 여건에 따른 적당한 시기

40. 기성 검사 절차에서 계약자가 단위업무별 가중치와 월별 공정률을 표시하여 공사착공 전에 발주처에 사전검토 및 확인을 받아야 하는 것은?

① 감리일지	② 설계감리 확인서

③ 시공 예정공정표	④ 투입인원 건강기록부

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 태양전지 어레이의 동작 불량 스트링이나 태양전지 모듈의 검출 및 직렬 접속선의 결선누락 사고, 잘못 연결된 극성 등을 검출하기 위해 측정하는 것은?

① 발전량	② 절연저항

③ 접지저항	④ 개방전압

42. 태양광발전시스템이 작동되지 않는 경우 응급조치순서로 옳은 것은?

① 접속함 내부 차단기 OFF→인버터 OFF 후 점검→점검 후 인버터 ON→접속함 내부 차단기 ON→접속함

② 인버터 OFF→접속함 내부 차단기 OFF 후 점검→점검 후 인버터 ON→접속함 내부 차단기 ON

③ 접속함 내부 차단기 OFF→인버터 OFF 후 점검→점검 후 접속함 내부 차단기 ON→인버터 ON

④ 인버터 OFF→접속함 내부 차단기 OFF 후 점검→점검 후 접속함 내부 차단기 ON→인버터 ON

43. 태양광발전용 축전지의 측정 항목으로 흘린 것은

① 일사량	② 단자전압

③ 충전전류	④ 방전전류

44. 승압용 변압기를 설치한 태양광발전소이다. 태양광발전 모듈에서 인버터 입력단 간 및 인버터 출력단과 계통연계점 간의 전압강하는 최대 몇 % 이하인가? (단, 전선길이가 200m 이하이다.）

① 3	② 5

③ 6	④ 7

45. 태양광발전시스템 고장으로 문제점이 발견된 경우 판단 및 조치사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 태양전지 셀 및 바이패스 다이오드가 손상된 경우 태양전지 모듈을 교체한다.

② 태양전지 모듈에서 음영이 들지 않았음에도 불구하고 단락전류 값이 갑자기 작아지면 즉시 모듈을 교체하여야 한다.

③ 파워컨디셔너가 고장인 경우에는 유지보수 담당자가 직접 수리보수 하지 않도록 하고, 제조업체에 AS를 의뢰하여 보수해야 한다.

④ 불량 모듈을 교체할 때에는 동인 규격제품으로 교체하고, 그렇지 못한 경우에는 더 작은 단락전류 값을 가진 모듈로 교체해야 안전하다

46. 중대형 태양광발전용 인버터의 정상 특성 시험 항목 중 독립형인 경우에는 해당되지 않는 시험 항목은?

① 효율 시험	② 누설 전류 시험

③ 온도 상승 시험	④ 자동 기동·정지 시험

47. 모듈외관, 태양전지 등에 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등을 확인하기 위한 외관검사 시 최소 몇 Lux 이상의 광 조사상태에서 진행하여야 하는가?

① 200	② 500

③ 800	④ 1000

48. 태양광발전시스템의 접속함 정기점검 시 육안점검 항목으로 틀린 것은?

① 접지선의 손상	② 전해액면 저하

③ 외부 배선의 손상	④ 외함의 부식 및 파손

49. 태양광발전시스템의 유지관리를 위한 일상점검 및 정기점검에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 일상점검은 점검담당자가 육안에 의해 실시하는 것으로. 일상점검의 점검 주기는 매월 1회 정도이다.

② 출력 3㎾ 미만의 소형 태양광발전시스템의 경우에 대해서는 정기점검을 하지 않아도 무방하다.

③ 축전지에 대한 일상점검은 부하를 차단한 상태에서 변색, 부풀음, 온도상승, 냄새 등의 점검을 실시해야 한다.

④ 정기점검은 지상에서 실시해야 함을 원칙으로 하지만, 필요에 따라 지붕이나 옥상 위에서 점검을 실시할 수도 있다.

50. 주로 정지상태에서 행하는 점검으로 제어운전 장치의 기계 점검, 절연저항의 측정 등을 실시할 때 하는 점검은?

① 일상점검	② 정기점검

③ 임시점검	④ 완공 시 점검

51. 운전개시나 정기점검의 경우는 물론 사고 시에도 불량개소를 판정하고자 하는 경우에 실시하는 측정은?

① 개방전압	② 절연저항

③ 단락전류	④ 발전전력

52. 모니터링 프로그램의 기능 중 틀린 것은

① 데이터 수집기능	② 데이터 저장기능

③ 데이터 통제기능	④ 데이터 계산기능

53. 정전 작업 전 조치사항애 대한 설명 중 틀린 것은?

① 단락접지기구의 철거

② 검전기로 개로된 진로의 충전 여부 확인

③ 전력 케이블, 전력 콘덴서 등의 잔류전하 방전

④ 전로의 개로된 개폐기에 시건장치 및 통전금지 표지판 설치

54. 태양광발전시스템 유지보수 계획 시 고려사항으로 틀린 것은?

① 환경조건	② 설비의 단가

③ 설비의 중요도	④ 설비의 사용기간

55. 성능평가를 위한 측정 요소 중 설치코스트 평가방법에 해당하지 않는 것은?

① 기초공사 단가	② 유지·보수 단가

③ 계측표시장치 단가	④ 태양전지 설치 단가

56. 태양광발전시스템의 유지보수 관점에서 말하는 점검의 종류로 틀린 것은?

① 일상점검	② 정기점검

③ 임시점검	④ 준공 시 점검

57. 태양광발전 모듈의 고장원인으로 제조공정상 불량이 아닌 것은?

① 핫스팟	② 백화현상

③ 적화현상	④ 프레임 변형

58. 인버터 출력회로 절연저항 측정방법 중 틀린 것은?

① 태양전지 회로를 접속함에서 분리한다.

② 절연변압기가 별도로 설치된 경우에는 이를 분리하여 측정한다.

③ 직류 측의 전체 입력단자 및 교류 측의 전체 출력단자를 각각 단락한다.

④ 인버터의 입·출력단자를 단락하여 출력단자와 대지 간의 절연저항을 측정한다.

59. 사업계획서 작성 시 사업계획의 개요에 포함되어야 된 사항으로 틀린 것은?

① 소요부지면적

② 전기설비의 명칭

③ 사업개시 예정일

④ 전기설비의 작업자 수

60. 태양광발전시스템 성능평가를 위한 신뢰성 평가·분석항목 중 드리블에 관한 연결이 틀린 것은?

① 계측 트러블 - ELB트립

② 시스템 트러블 - 계통지락

③ 시스템 트러블 - 인버터 정지

④ 계측 트러블 - 컴퓨터 전원의 차단

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 전기설비기술기준의 판단기준에서 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑의 종류별 시공방법이 틀린 것은?

① 인류형을 전가섭선을 인류하는 곳에 설치

② 보강헝을 전선로의 직선 부분에 그 보강을 위하여 설치

③ 내장형을 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 설치

④ 직선형을 전선로의 5도 이하인 수평각도름 이루는 곳에 설치

62. 전기설비기술기준의 판단기준에서 제1종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하인가?

① 1	② 5

③ 10	④ 100

63. 에너지·자원의 투입과 온실가스 및 오염물질의 발생을 최소화하는 제품은?

① 녹색제풍	② 온실가스 제품

③ 에너지자원 제품	④ 오염물질의 제품

64. 대통령령으로 정하는 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 맞추어 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고, 그 공급구역의 전기사용자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업은?

① 발전사업	② 송전사업

③ 배전사업	④ 구역전기사업

65. 전기공사기술자로 인정을 받으려는 사람은 누구에게 신청하여야 하는가?

① 고용노동부장관	② 기획재정부장관

③ 국토교통부장관	④ 산업통상자원부장관

66. 신·재생에너지법에 거짓이나 부정한 방법으로 공급인증서를 발급받은 자와 그 사실을 알면서 공급인증서를 발급한 자는 몇 년 이하의 징역 또는 얼마 이하의 벌금에 처하는가?

① 2년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

67. 신·재생에너지 공급인증서의 유효기간은 발급받은 날부터 몇 년으로 하는가?

① 1	② 3

③ 5	④ 10

68. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법의 제정 목적으로 틀린 것은?

① 에너지원의 단일화

② 온실가스 배출의 감소

③ 에너지의 안정적인 공급

④ 에너지 구조의 환경친화적 전환

69. 전기설비기술기준의 판단기준에서 400V 이상의 저압전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용변성기는 철심)의 접지공사는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

70. 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지에 해당하지 않는 것은?

① 해양에너지	② 지열에너지

③ 수소에너지	④ 태양에너지

71. 온실가스에 해당되지 않는 것은?

① 메탄(CH₄)	② 일산화탄소(CO)

③ 아산화질소(N₂O)	④ 수소불화탄소(HFCs)

72. 신·재생에너지 연료 혼합의무 불이행에 대한 과징금의 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 며칠 이내에 과징금을 산업통상자원부장관이 정하는 수납기관에 내야 하는가?

① 30	② 60

③ 90	④ 120

73. 전기설비기술기준의 판단기준에서 제3종 접지공사 및 특별 제3종 접지공사 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 ㎟ 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

① 0.75	② 2.5

③ 6	④ 16

74. 전기사업법에서 산업통상자원부 장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 메 넌 및 회 이상 전기안전관리업무에 대한 실태조사를 실시하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

75. 전기설비기술기준의 판단기준에서 저압 옥내배선을 금속관공사로 시공할 때 그 방법이 틀린 것은?

① 금속관 내에서 전선은 접속점을 만들어서는 안 된다.

② 금속관 배선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외)을 사용해야 한다.

③ 교류회로는 1회로의 전선 전부를 동일 관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

④ 금속관을 콘크리트에 매설하는 경우 관의 두께는 1.0㎜ 이상을 사용해야 한다.

76. 태양의 빛에너지를 변화시켜 전기를 생산하거나 채광(採光)에 이용하는 설비는?

① 풍력 설비	② 지열설비

③ 태양열 설비	④ 태양광 설비

77. 전기설비기술기준에서 전압을 구분하는 경우 고압에서 직류의 범위로 옳은 것은?

① 600V 이상 7000V 이하

② 600V 초과 7000V 이하

③ 750V 초과 7000V 이하

④ 750V 이상 7000V 이하

78. 전기설비기술기준의 판단기준에서 발전기, 전동기 등 회전기의 절연내력은 규정된 시험전압을 권선과 대지 사이에 연소하여 몇 분간 가하여 견디어야 하는가?

① 5분	② 10분

③ 5분	④ 20분

79. 전기사업자 및 한국전력거래소가 측정기준·측정방법 및 보존방법 등을 정하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 하는 대상은?

① 전류 및 전압	② 전력 및 역률

③ 역률 및 주파수	④ 전압 및 주파수

80. 전기설비기술기준의 판단기준에서 사용 전압이 저압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 몇 ㎃ 이하로 유지해야 하는가?

① 1	② 2

③ 5	④ 10