건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	3	1	4	4	4	2	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	1	2	3	3	3	3	2	4
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	4	3	3	1	3	4	1	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	4	1	2	4	4	2	2	1
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	2	4	2	1	1, 4	1	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	1	3	3	3	2	3	3	3
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	4	3	2	3	3	1	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	4	3	1	2	3	4	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[2019년 1회 출제 이후 관련 규정이 개정된 문제] 33번, 67번, 73번 27번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 1을 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 1과 4로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) ■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 인버터의 단독운전방지 기능 중 능동적 방식에 해당하지 않는 것은?

① 부하 변동방식	② 무효전력 변동방식

③ 주파수 시프트 방식	④ 전압위상 도약 검출방식

2. 태양광발전 전지의 전류-전압 곡선에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 전압이 0인 경우에 흐르는 전류를 단락전류라 한다.

㉡ 생산되는 전력이 최대인 경우의 전압을 개방전압이라 한다.

㉢ 곡선인자(fill factor)가 클수록 변환효율이 높아진다.

㉣ 부하저항이 클수록 변환효율이 높아진다.

① ㉠, ㉡	② ㉠, ㉢

③ ㉢, ㉣	④ ㉡, ㉣

3. 태양광발전에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 무한 청정에너지이다.

② 주간에만 발전이 가능하다.

③ 발전량은 계절에 관계없이 일정하다.

④ 일사량과 관계는 있지만 어느 지역이나 이용 가능하다.

4. 부하의 허용 최저전압이 92V, 축전지와 부하 간 접속선의 전압강하가 3V일 때, 직렬로 접속한 축전지의 개수가 50개라면 축전지 한 개의 허용 최저전압은 몇 V/cell인가?

① 1.9V/cell	② 1.8V/cell

③ 1.6V/cell	④ 1.5V/cell

5. 태양광발전 모듈에서 최대출력(Pmpp)의 의미는?

① Isc × Voc	② Impp × Voc

③ Isc × Vmpp	④ Impp × Vmpp

6. 최대눈금이 50V인 직류전압계가 있다. 이 전압계를 사용하여 150V의 전압을 측정하려면 배율기의 저항은 몇 Ω을 사용하면 되는가? (단, 전압계의 내부저항은 5000Ω이다.)

① 1000	② 2500

③ 5000	④ 10000

7. 결정질 태양광발전 전지에서 에너지 손실이 가장 큰 부분은?

① 공간 전하 영역에서의 전지 전위차

② 전면 접촉으로 초래된 반사와 차광

③ 장파장 복사에서 너무 낮은 광자에너지

④ 단파장 복사에서 너무 높은 광자에너지

8. 내부저항이 각각 0.3Ω, 0.2Ω인 1.5V 두 개 전지를 직렬로 연결한 후에 외부에 2.5Ω의 저항 부하를 직렬로 연결하였다. 이 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 0.5	② 1.0

③ 1.2	④ 1.5

9. 무 변압기형 인버터의 장점이 아닌 것은?

① 무게 감소	② 크기 감소

③ 높은 효율	④ 전자기 간섭 감소

10. P형 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정공을 다수 캐리어로 가진다.

② 불순물이 거의 없거나 매우 적다.

③ 자유전자의 밀도가 정공 밀도보다 높다.

④ 인, 비소, 안티몬과 같은 5가 원소를 첨가한다.

11. 박막 실리콘 태양광발전 전지에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 재료는 인듐을 사용한다.

② 실리콘의 사용량이 적어 저렴하다.

③ 아몰퍼스 실리콘 박막을 적층한 방식이다.

④ 턴뎀형 실리콘 태양광발전 전지의 변환효율은 12% 정도이다.

12. 뇌, 서지 등의 피해로부터 태양광발전시스템을 보호하기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 피뢰소자의 접지 측 배선은 되도록 길게 유지하면서 설치한다.

② 피뢰소자를 접속함 어레이 주회로 내부에 분산시켜 설치한다.

③ 뇌우 다발 지역에서는 교류전원 측에 내뢰트랜스를 설치한다.

④ 저압 배전선으로 침입하는 뇌, 서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.

13. 음영이 있는 외벽 등에 설치된 소형 태양광발전시스템에 가장 적절한 인버터는?

① 모듈 인버터

② 중앙 집중식 인버터

③ 고전압 방식의 인버터

④ 마스터-슬레이브 제어형 인버터

14. 인버터의 교류 출력을 저압계통으로 접속할 때 사용하는 차단기를 수납하는 것은?

① 접속함	② 분전반

③ 송수전반	④ 적산전력량계

15. 연료전지 구성요소 중 개질기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연료전지에서 나오는 직류를 교류로 변환시키는 장치

② 전해질이 함유된 전해질 판, 연료극, 공기극으로 구성된 장치

③ 수소가 함유된 일반원료(천연가스, 메탄올, 석탄 등)로부터 수소를 발생시키는 장치

④ 원하는 전기출력을 얻기 위해 단위전지 수십에서 수백 장을 직렬로 쌓아 올린 본체

16. 점전하를 정전계와 반대 방향으로 1m 이동시키는데 360J의 에너지가 소모되었다. 두 점 사이의 전위차가 60V라면 점전하의 전하량(C)은?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

17. 풍력발전시스템에서 한계 풍속 이상이 되었을 때 양력이 회전날개에 작용하지 못하도록 하는 날개의 공기역학적 형상에 의한 제어방식은?

① 요제어(yaw control)

② 피치제어(pitch control)

③ 스톨제어(stall control)

④ 브레이크제어(brake control)

18. PN 접합 다이오드에 공핍층이 생기는 경우는?

① (-)전압만 인가할 때 생긴다.

② 전압을 가하지 않을 때 생긴다.

③ 전자와 정공의 확산에 의해 생긴다.

④ 다수 전송파가 많이 모여 있는 순간에 생긴다.

19. 연료전지의 특징으로 틀린 것은?

① 천연가스, 메탄올, 석탄가스 등 다양한 연료사용이 가능하다.

② 저렴한 재료 사용으로 경제성 및 효율성이 뛰어나다.

③ 발전 효율이 40~60%이며, 열병합 발전 시 80% 이상의 효율이 가능하다.

④ 도심 부근에 설치가 가능하며 송·배전 시의 설비 및 전력 손실이 적다.

20. 태양광발전 모듈로부터 발생한 직류 전력을 교류 전력으로 바꾸어 주는 역할을 하는 것은?

① 퓨즈

② 축전지

③ 태양광발전 어레이

④ 태양광발전용 인버터

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 태양광발전시스템의 점검기록표에 작성하는 내용으로 틀린 것은?

① 태양광발전 전지의 판매가격

② 태양광발전 전지의 최대동작전압

③ 태양광발전용 전력변환장치의 정격용량

④ 태양광발전용 전력변환장치의 입력전압범위

22. 인버터 선정 시 검토사항으로 틀린 것은?

① 소음 발생이 적을 것

② 고조파의 발생이 적을 것

③ 기동·정지의 안정적일 것

④ 야간의 대기전압 손실이 클 것

23. 전력계통에서 3권선 변압기(Y-Y-△)를 사용하는 주된 이유는?

① 노이즈 제거

② 전력 손실 감소

③ 제3 고조파 제거

④ 2가지 용량 사용

24. 태양광발전에 쓰이는 케이블의 단말처리를 할 때 사용하는 절연테이프의 종류가 아닌 것은?

① 보호 테이프

② 비닐 절연테이프

③ 고무 절연테이프

④ 자기 융착 절연테이프

25. 지붕형 태양광발전 어레이 기초공사에 포함되는 것은?

① 방수공사

② 접지공사

③ 구조물공사

④ 모듈 설치공사

26. 태양광발전시스템 시공 시 추락 방지 및 감전 방지대책에 아닌 것은?

① 저압 절연장갑을 사용한다.

② 절연 처리된 공구를 사용한다.

③ 강우 시 미끄러짐에 유의하여 작업을 한다.

④ 안전모, 안전대, 안전화, 안전 허리띠 등을 반드시 착용한다.

27. 태양광발전 전지에서 인버터까지의 직류전류(어레이 주회로) 접지에 대하여 옳은 것은?

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 원칙적으로 접지공사를 하지 않는다.

28. 송전방식 중 교류방식의 장점이 아닌 것은?

① 송전효율이 좋다.

② 회전자계를 쉽게 얻을 수 있다.

③ 전압의 승압, 강압 변경이 용이하다.

④ 교류방식으로 일관된 운용을 기할 수 있다.

29. 태양광발전 모듈의 시공기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전선, 피뢰침, 안테나 등의 경미한 음영도 장애물로 본다.

② 모듈 설치 열이 2열 이상일 경우 앞열은 뒷열에 음영이 지지 않도록 설치하여야 한다.

③ 일조시간은 장애물로 인한 음영에도 불구하고 1일 5시간(춘계(3~5월), 추계(9~11월) 기준) 이상이어야 한다.

④ 모듈의 설치 용량은 사업계획서상 모듈 설계용량과 동일하여야 하나 동일하게 설치할 수 없는 경우에 한하여 설계용량의 110% 이내까지 가능하다.

30. 피뢰기의 정격전압이란?

① 충격파의 방전 개시 전압

② 상용주파수의 방전 개시 전압

③ 속류가 차단되는 최고의 교류전압

④ 충격 방전전류가 통하고 있을 때의 단자전압

31. 태양광발전시스템 시공기준 중 인버터에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 인버터의 출력단 표시사항은 전압, 전류만 표시된다.

② 옥내용을 옥외에 설치하는 경우는 10㎾ 이상이어야 한다.

③ 각 직렬군의 태양광발전 전지 최대전압은 입력전압범위 안에 있어야 한다.

④ 인버터에 연결된 모듈의 설치 용량은 인버터 설치 용량의 105% 이내이어야 한다.

32. 사용전검사 실시 전 준비사항으로 틀린 것은?

① 전기안전관리자의 입회

② 시공관리책임자의 입회

③ 시험성적서 등 해당 검사에 필요한 서류 준비

④ 감리원의 기성검사원에 대한 사전검토 의견서

33. 제3종 접지공사의 최대 접지저항 값으로 옳은 것은?

① 2	② 3

③ 10	④ 100

34. 설계감리원이 필요한 경우 비치하여야 할 문서가 아닌 것은?

① 준공검사부	② 근무상황부

③ 설계감리기록부	④ 설계감리지시부

35. 감리원은 공사업자로부터 월간, 주간 상세공정표를 어느 시기에 제출받아 검토·확인하여야 하는가?

① 월간 상세공정표 : 작업 착수 3일 전 제출, 주간 상세공정표 : 작업 착수 3일 전 제출

② 월간 상세공정표 : 작업 착수 7일 전 제출, 주간 상세공정표 : 작업 착수 4일 전 제출

③ 월간 상세공정표 : 작업 착수 15일 전 제출, 주간 상세공정표 : 작업 착수 7일 전 제출

④ 월간 상세공정표 : 작업 착수 20일 전 제출, 주간 상세공정표 : 작업 착수 15일 전 제출

36. 기초의 형식 결정을 위한 고려사항 중 지반 조건으로 틀린 것은?

① 지반종류	② 지하수위

③ 지반의 균일성	④ 지반의 대지저항률

37. 역률을 개선하였을 경우 그 효과로 틀린 것은?

① 전력손실의 감소

② 전압강하의 감소

③ 설비용량의 여유분 증가

④ 설비용량의 무효분 증가

38. 설계업자로부터 설계감리원이 착수신고서를 제출받고 적정성 여부를 검토할 서류는?

① 검사요청서	② 예정공정표

③ 착수신고서	④ 상세공정표

39. 태양광발전시스템 공사가 설계도서 및 관계 규정 등에 적합하게 시공되는지 여부를 확인하는 감리업무는?

① 품질관리	② 시공관리

③ 안전관리	④ 공정관리

40. 감리원의 공사시행 단계에서의 감리업무가 아닌 것은?

① 인허가 관련 업무	② 품질관리 관련 업무

③ 공정관리 관련 업무	④ 환경관리 관련 업무

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 송전설비의 배전반에서 주회로의 인입부분 및 인출부분에 대한 일상점검의 내용이 아닌 것은?

① 부싱부분에서 접지 및 절연저항 값을 측정하고 점검한다.

② 볼트 종류의 이완상태에 따른 진동음 발생 여부를 점검한다.

③ 케이블의 접속부분에서 과열현상에 의한 이상한 냄새의 발생 여부를 점검한다.

④ 케이블의 관통부분에서 곤충이나 벌레 등의 침입 가능성이 있는지 점검한다.

42. 정전 작업 시 정전절차에 대한 국제사회안전협회(ISSA)의 5대 안전수칙이 아닌 것은?

① 단락접지	② 보호장구의 착용

③ 전원투입의 방지	④ 작업 전 전원 차단

43. 태양광발전시스템 운전 중 설비의 안정성 확보를 위하여 전기사업법에 따라 정기검사를 신청한다. 이때 검사를 하는 기관으로 옳은 것은?

① 한국전력공사	② 한국전기안전공사

③ 한국에너지관리공단	④ 한국전기기술인협회

44. 태양광발전시스템용 배전반의 무정전 문제 진단을 위한 일상점검 시 작업요령으로 틀린 것은?

① 이상한 냄새 유무를 맡아 본다.

② 과열로 인한 변색 유무를 관찰한다.

③ 보호계전기 Alarm 이력을 확인한다.

④ LBS 접촉부 볼트 조임이 느슨한지 조여 본다.

45. 태양광발전시스템의 유지보수를 위한 점검계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 설비의 사용 기간	② 설비의 상호 배치

③ 설비의 주위 환경	④ 설비의 고장 이력

46. 태양광발전 모듈의 고장원인으로 적당하지 않은 것은?

① 습기 및 수분 침투에 의한 내부회로의 단락

② 기계적 스트레스에 의한 태양전지 셀의 파손

③ 염해, 부식성 가스 등 주변 환경에 의한 부식

④ 경년 열화에 의한 태양전지 셀 및 리본의 노화

47. 절연 고무장갑의 종류 및 사용전압에 대한 내용으로 틀린 것은?

① A종 : 300V를 초과하고 교류 600V 또는 직류 700V 이하의 작업에 사용

② B종 : 600V 또는 직류 750V를 초과하고 3500V 이하의 작업에 사용

③ C종 : 3500V를 초과하고 7000V 이하의 작업에 사용

④ D종 : 7000V 초과의 작업에 사용

48. 태양광발전용 파워 컨디셔너의 효율 측정 방법 관련 기준은?

① KS C 8533	② KS C 8683

③ KS C 8541	④ KS C 61683

49. 태양광발전시스템의 정전 시 운영조작 순서를 옳게 나열한 것은?

㉠ 한전 전원 복구 여부 확인

㉡ 태양광발전용 인버터 DC 전압 확인 후 운전 시 조작 방법에 의한 재시동

㉢ 메인 VCB반 전압 확인 및 계전기를 확인하여 정전 여부 확인 및 부저 OFF

㉣ 태양광발전용 인버터 상태 확인(정지)

① ㉣→㉢→㉠→㉡	② ㉣→㉡→㉠→㉢

③ ㉢→㉠→㉡→㉣	④ ㉢→㉣→㉠→㉡

50. 접지용구 사용 시 주의사항이 아닌 것은?

① 접지용구의 철거는 설치의 역순으로 한다.

② 접지 설치 전에 관계 개폐기의 개방을 확인하여야 한다.

③ 접지용구의 취급은 반드시 전기안전관리자의 책임하에 행하여야 한다.

④ 접지용구 설치·철거 시에는 접지도선이 신체에 접촉하지 않도록 주의한다.

51. 태양광발전 모듈의 유지관리 사항이 아닌 것은?

① 모듈의 유리 표면 청결 유지

② 셀이 병렬로 연결되었는지 여부 확인

③ 방수커넥터의 접속 상태 및 케이블의 극성확인

④ 나무 등 외부 물질에 의한 음영이 발생하지 않도록 주변 정리

52. 태양광발전시스템용 인버터의 일상점검 항목으로 틀린 것은?

① 절연저항 측정

② 외함의 부식 및 파손

③ 외부배선(접속케이블)의 손상

④ 이음, 이취, 연기 발생 및 이상 과열

53. 중대형 태양광발전용 인버터(KS C 8565:2016) 표준의 적용 범위로 틀린 것은?

① 정격 출력 전류 2000A 이하

② 직류 입력 전압 1500V 이하

③ 교류 출력 전압 1000V 이하

④ 정격 출력 10㎾ 초과 250㎾ 이하

54. 태양광발전(PV) 모듈 안전 조건-제2부 : 시험 요건(KS C IEC 61730-2:2014)에 해당하지 않는 것은?

① 화재 위험 시험

② 기계적 응력 시험

③ 역전압 과부하 시험

④ 전기 충격 위험 시험

55. 태양광발전용 인버터가 고장으로 정지 시 원인제거 후 재 기동 지연시간은?

① 1분	② 3분

③ 5분	④ 즉시기동

56. 중대형 태양광발전용 인버터(KS C 8565:2016)의 시험 중 절연 성능 시험 항목이 아닌 것은?

① 내전압 시험	② 감전보호 시험

③ 누설전류 시험	④ 절연거리 시험

57. 태양광발전시스템 중 접속함의 고장원인이 아닌 것은?

① 퓨즈 고장	② 이상 진동음

③ 결합상태 불량	④ 다이오드 불량

58. 태양광발전시스템 보수점검 작업 시 점검 전 유의사항이 아닌 것은?

① 회로도 검토	② 오조작 방지

③ 접지선 제거	④ 무전압 상태 확인

59. 태양광발전시스템용 축전지의 일상점검 시 육안점검 항목으로 틀린 것은?

① 변색	② 팽창

③ 단자전압	④ 액면 저하

60. 태양광발전 접속함(KS C 8567:2017)에 사용되는 직류(DC)용 퓨즈는 회로 정격 전류에 대하여 몇 %의 과부하 내량을 가져야 하는가?

① 110	② 125

③ 135	④ 150

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 의한 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기본계획의 계획기간은 10년 이상으로 한다.

② 신·재생에너지 분야 전문이력 양성계획이 포함된다.

③ 「에너지법」에 따른 온실가스의 배출 감소 목표가 포함된다.

④ 신·재생에너지 기술 수준과 평가와 개발전망 및 기대효과가 포함된다.

62. 전기설비기술기준의 판단기준에서 최대사용전압이 23000V인 중성선 다중접지계통에 접속된 변압기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 20700	② 21160

③ 24150	④ 25300

63. 저탄소 녹색성장 기본법에 의해 국가의 저탄소 녹색성장과 관련된 주요 정책 및 계획과 그 이행에 관한 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 두는 녹색성장위원회의 구성으로 옳은 것은?

① 위원장 1명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장 1명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원장 2명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성한다.

④ 위원장 2명을 포함한 50명 이내의 위원으로 구성한다.

64. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에서 산업통상자원부장관은 신·재생에너지 설비의 설치계획서를 받은 날부터 며칠 이내에 타당성을 검토한 후 그 결과를 해당 설치의무기관의 장 또는 대표자에게 통보하여야 하는가?

① 10일	② 20일

③ 30일	④ 50일

65. 전기공사업법에 의거 전기공사 수급인의 하자담보책임 기간의 범위는?

① 전기공사의 완공일부터 5년

② 전기공사의 완공일부터 10년

③ 전기공사의 완공일부터 15년

④ 전기공사의 완공일부터 20년

66. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 의거하여 정부는 어떤 대상의 자발적인 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급을 장려하고 보호·육성하여야 한다. 그 대상에 해당되지 않는 것은?

① 기업체	② 공공기관

③ 외국기관	④ 지방자치단체

67. 전기설비기술기준의 판단기준에서 관·암거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분(케이블을 지지하는 금구류는 제외한다)·금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 어떤 접지공사를 해야 하는가?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

68. 저탄소 녹색성장 기본법에서 정의하는 녹색기술에 해당하지 않는 것은?

① 청정소비기술	② 청정생산기술

③ 온실가스 감축기술	④ 에너지 이용 효율화 기술

69. 전기설비기술기준의 판단기준에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우에 전선의 시설방법으로 틀린 것은?

① 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치할 것

② 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것

③ 같은 극인 각 전선의 터미널러그는 동일한 도체에 2개 이상의 리벳 또는 2개 이상의 나사로 접속할 것

④ 병렬로 사용하는 동선의 굵기는 50㎟ 이상으로 하고 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것

70. 신·재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에서 정한 신·재생에너지 설비가 아닌 것은?

① 풍력 설비	② 전기에너지 설비

③ 태양에너지 설비	④ 바이오에너지 설비

71. 전기설비기술기준의 판단기준에서 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가

① 0.8	② 1.0

③ 1.2	④ 1.5

72. 신에너지에 해당되지 않는 것은?

① 연료전지	② 해양에너지

③ 수소에너지	④ 석탄을 액화·가스화한 에너지

73. 전기설비기술기준의 판단기준에서 이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등에 제1종 접지공사 및 제2종 접지공사를 3종 및 4종 클로로프렌캡타이어케이블로 사용할 때 접지선의 단면적은 몇 ㎟ 이상을 사용해야 하는가?

① 0.75	② 1.5

③ 6	④ 10

74. 전기설비기술기준의 판단기준에서 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50V를 초과하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에 지락차단장치를 생략할 수 없는 것은?

① 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우

② 기계기구가 고무·합성수지 기타 절연물로 피복된 경우

③ 대지전압이 220V 이상인 기계기구를 물기가 있는 곳 이외의 곳에 시설하는 경우

④ 기계기구를 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우

75. 전기설비기술기준의 판단기준에서 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

76. 전기사업법에 의거 산업통상자원부장관은 전기사업자가 파산선고를 받고 복권되지 않은 경우 전기위원회의 심의를 거쳐 그 허가를 취소하거나 몇 개월 이내의 기간을 정하여 사업 정지를 명할 수 있는가?

① 3	② 6

③ 9	④ 12

77. 전기설비기술기준의 판단기준에서 합성수지관 공사 시 관 상호 간 및 박수와의 접속은 관에 삽입 깊이를 관의 바깥지름 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 접착제를 사용하는 경우는 제외한다.)

① 0.5배	② 0.8배

③ 1.2배	④ 1.5배

78. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 신·재생에너지 공급인증서를 발급받으려는 자는 공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙에 의거 신·재생에너지를 공급한 날부터 며칠 이내에 공급인증서 발급 신청을 하여야 하는가?

① 15일	② 30일

③ 60일	④ 90일

79. 전기사업법에서 전기의 원활한 흐름과 품질유지를 위하여 전기의 흐름을 통제·관리하는 체제는?

① 전기사업	② 전기설비

③ 전력시장	④ 전력계통

80. 전기사업에 종사하는 자로서 정당한 사유 없이 전기사업용전기설비의 유지 또는 운용업무를 수행하지 아니함으로써 발전·송전·변전 또는 배전에 장애가 발생하기 한 자에 대한 전기사업법상 벌칙 기준은?

① 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

② 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

③ 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

④ 10년 이하의 징역 또는 8천만 원 이하의 벌금