건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기 기출문제 (2020.6.13. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전시스템 이론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	1	1	3	1	2	4	2	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	3	4	3	2	2	4	1	4
【2과목 : 20문제】 태양광발전시스템 시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	1	1	4	2	1	3	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	4	2	1	3	4	3	3	4	1
【3과목 : 20문제】 태양광발전시스템 운영	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	2	3	2	2	4	2	4	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	4	1	3	4	3	4	1	3
【4과목 : 20문제】 신재생에너지 관련 법규	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	4	2	4	2	4	3	1	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	3	1	4	3	4	3	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다. ■ 2022년 필기시험 과목 변경 [1과목] 태양광발전 사전검토(20문제) [2과목] 태양광발전시스템 구성∙선정(20문제) [3과목] 태양광발전 시공(20문제) [4과목] 태양광발전 유지∙관리(20문제)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전시스템 이론 (20문제)

1. 태양광발전 모듈의 가로가 1.6m, 세로가 1m이고, 변환효율이 10%인 경우 충진율(FF)은? (단, Voc=40V, Isc=8A이고, 표준시험 조건이다.)

① 0.50	② 0.65

③ 0.70	④ 0.80

2. 사이리스터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 4개의 단자를 갖는 4층 구조의 반도체 소자이다.

② 주 전극은 캐소드와 애노드로 PNPN 구조의 스위칭 소자이다.

③ 제어단자 연결에 따라 N-게이트 사이리스터와 P-게이트 사이리스터로 분류된다.

④ 애노드와 캐소드 간의 순방향 전압이 브레이크-오버 전압을 초과하면 도통된다.

3. 태양광발전용 인버터의 고주파 변압기 절연방식이나 트랜스리스 방식의 출력전류에 중첩하는 직류분을 억제하기 위하여 적용하는 인버터의 주요 기능은?

① 직류검출	② 직류지락검출

③ 자동전압조정	④ 자동운전·정지

4. 다음 그림과 같은 인버터의 회로 방식은?

① 트랜스리스 방식

② 주파수 시프트 방식

③ 고주파 변압기 절연방식

④ 상용주파 변압기 절연방식

5. 어떤 두 점 사이를 4C의 전하가 이동하여 400J의 일을 했을 때, 이 두 점 사이의 전위차(V)는?

① 0.01	② 25

③ 100	④ 1600

6. 태양광발전 어레이에 그림과 같이 음영이 발생하였다면 출력전력은 몇 W인가?

① 1860	② 1880

③ 1935	④ 2000

7. 조도의 단위로 옳은 것은?

① J	② lx

③ lm	④ J/s

8. 축전지의 기대수명 결정요소로 관계가 적은 것은?

① 사용온도	② 방전심도

③ 방전횟수	④ 축전지 용량

9. 변환효율이 가장 좋은 태양전지의 종류는?

① GIGS	② 단결정

③ 다결정	④ 아몰퍼스

10. 수소력발전시스템에서 충동수차의 종류가 아닌 것은?

① 펠톤 수차	② 튜고 수차

③ 오스버그 수차	④ 프란시스 수차

11. 용융탄산염형 연료전지의 동작온도 범위는 약 얼마인가?

① 50~150℃	② 150~220℃

③ 600~700℃	④ 상온~100℃

12. 태양광발전 모듈의 NOCT(공칭동작온도) 측정조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 풍속 1.0m/s

② 공기온도 25℃

③ 방사조도 800W/㎡

④ 모듈 후면 개방상태

13. 인버터의 유로효율에 대한 관계식으로 옳은 것은?

① ηEuro=0.01η5%＋0.05η10%＋0.16η20%＋0.1η30%＋0.48η50%＋0.2η10%

② ηEuro=0.01η5%＋0.08η10%＋0.13η20%＋0.1η30%＋0.48η50%＋0.2η10%

③ ηEuro=0.03η5%＋0.06η10%＋0.13η20%＋0.1η30%＋0.48η50%＋0.2η10%

④ ηEuro=0.03η5%＋0.06η10%＋0.16η20%＋0.1η30%＋0.45η50%＋0.2η10%

14. 태양광발전용 축전지의 기능을 모두 나타낸 것은?

㉠ 발전전력 급변 시의 버퍼 역할

㉡ 태양전지 출력전압의 안정화

㉢ 재해 시 전력의 공급

㉣ 전력 저장

① ㉠, ㉡, ㉣	② ㉠, ㉢, ㉣

③ ㉡, ㉢, ㉣	④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

15. 접속함 내부의 구성기기가 아닌 것은?

① 단자대

② 주개폐기

③ 바이패스 다이오드

④ 역류방지 다이오드

16. n형 반도체를 만들기 위해 첨가되는 원자로 틀린 것은?

① P	② B

③ As	④ Sb

17. 태양광발전 모듈의 출력전압과 출력전류에 영향을 주는 각 인자와의 연결로 옳은 것은?

① 전류－풍량, 전압－풍량

② 전류－일사량, 전압－온도

③ 전류－풍량, 전압－일사량

④ 전류－온도, 전압－일사량

18. 신재생에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 해양에너지는 조력, 수력, 해양온도차발전 등이 있다.

② 수력발전은 표층과 심층의 해수온도차를 이용한 것이다.

③ 수소에너지는 신에너지와 재생에너지 중 재생에너지에 속한다.

④ 폐기물에너지는 가연성 폐기물에서 발생되는 발열량을 이용한 것이다.

19. 계통연계형 인버터의 주요 기능에 해당하지 않는 것은?

① 충·방전 조정기능

② 자동운전·정지기능

③ 단독운전 방지기능

④ 최대전력 추종제어기능

20. 태양전지의 기본 동작원리인 광기전력효과를 최초로 발견한 사람은?

① Neville Mott

② Charles Fritts

③ Walter Schottky

④ Alexandre-Edmond Becquerel

【2과목】 태양광발전시스템 시공 (20문제)

21. 고소작업차 안전운전에 관한 기술지침에 따른 안전수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고소작업차를 임의 변경 또는 개조하지 말아야 한다.

② 고소작업차 운전자에게는 실기교육을 실시하여야 한다.

③ 조작 례버는 중립 또는 차단상태에서 시동을 걸어야 한다.

④ 봄이나 작업대는 다른 구조물을 지지할 수 있도록 하여야 한다.

22. 태양광 발전소 공사의 경우 사용 전 검사를 받는 시기는?

① 공사가 착공된 때

② 전체 공사가 완료된 때

③ 태양광발전 어레이 공사가 완료된 때

④ 내압시험을 할 수 있는 상태가 된 때

23. 가공전선의 구비조건으로 틀린 것은?

① 비중이 클 것	② 도전율이 클 것

③ 내구성이 있을 것	④ 기계적강도가 클 것

24. 변전실의 면적에 영향을 주는 요소로 틀린 것은?

① 변전실의 접지방식

② 수전전압 및 수전방식

③ 건축물의 구조적 여건

④ 변전설비 변압방식, 변압기 용량, 수량 및 형식

25. 금속제 케이블트레이의 종류로 틀린 것은?

① 사다리형	② 통풍 채널형

③ 바닥 밀페형	④ 바닥 개방형

26. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 의해 책임감리원이 분기보고서를 발주자에게 제출하는 기간은 매 분기 말 다음 달 며칠 이내로 제출하여야 하는가?

① 5일	② 7일

③ 10일	④ 15일

27. 시설물별 표준적인 시공기준으로 발주처 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 규정한 시방서는 어느 것인가?

① 표준시방서	② 전문시방서

③ 특기시방서	④ 기술시방서

28. 태양광발전 어레이의 출력전압이 400V 미만인 경우 접지공사의 종류는?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

29. 가공전선로와 비교하여 지중전선로의 특징으로 옳은 것은?

① 건설비가 싸다.

② 건설기간이 짧다.

③ 사고복구를 단시간에 할 수 있다.

④ 외부 기상조건의 영향을 거의 받지 않는다.

30. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 기자재 공급승인요청서에 첨부되어 제출되는 서류가 아닌 것은?

① 현장 테스트 사진

② 납품실적 증명서

③ 시험성과 대비표

④ 품질시험 대행 국·공립시험기관의 시험성과

31. 태양광발전 모듈에서 인버터 입력단 간 및 인버터 출력단과 계통연계점 간의 전압강하와 전선의 길이에 대하여 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전압강하	전선길이
5%	120m 이하
6%	( ㉠ )m 이하
7%	( ㉡ )m 이하

① ㉠:150, ㉡:150	② ㉠:150, ㉡:250

③ ㉠:200 ㉡:200	④ ㉠:200, ㉡:300

32. 태양광발전 모듈의 설치구조물의 구조설계 시 일반적으로 적용되는 상정하중에 해당하지 않는 것은?

① 적설하중	② 지진하중

③ 고정하중	④ 온도하중

33. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 감리원은 공사업자의 시공기술자 등의 공사 현장에 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 시정을 요구하고 이에 불응하는 때에는 발주자에게 그 실정을 보고하여 교체 사유가 인정되면 공사업자는 교체요구에 응하여야 한다. 이 경우의 교체 사유로 틀린 것은?

① 시공관리책임자가 불법 하도급을 하거나 이를 방치하였을 때

② 시공관리책임자가 시공능력이 준수하다고 인정되나 정당한 사유 없이 기성공정이 예정 공정보다 빠를 때

③ 시공관리책임자가 감리원과 발주자의 사전 승낙을 받지 아니하고 정당한 사유 없이 해당 공사 현장을 이탈한 때

④ 시공관리책임자가 고의 또는 과실로 공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 일반인에게 위해를 끼친 때

34. 수공구 사용 안전지침에 따른 조립공구에 속하지 않는 것은?

① 끝	② 렌치

③ 드라이버	④ 플라이어

35. 배전선로의 전력손실 경감과 관계없는 것은?

① 승압

② 역률 개선

③ 다중접지방식 채용

④ 부하의 불평형 방지

36. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 제1종 접지공사 시 접지선의 굵기는 몇 ㎟ 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

① 1.5	② 2.5

③ 4	④ 6

37. 설계감리업무 수행지침에 따른 설계감리원의 기본임무 수행 사항이 아닌 것은?

① 과업지시서에 따라 업무를 성실히 수행하고 설계의 품질향상에 따라 노력하여야 한다.

② 설계용역 계약 및 설계감리용역 계약 내용이 충실히 이행될 수 있도록 하여야 한다.

③ 설계 및 설계감리용역 시행에 따른 업무 연락, 문제점 파악 및 민원 해결 등을 성실히 수행하여야 한다.

④ 설계공정의 진척에 따라 설계자로부터 필요한 자료 등을 제출받아 설계용역이 원활히 추진될 수 있도록 설계감리 업무를 수행하여야 한다.

38. 태양광발전시스템의 시공절차와 주의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주철가대, 금속제 외함 및 금속배관 등은 누전사고 방지를 위한 접지공사가 필요하다.

② 태양광발전시스템의 전기공사는 태양광발전 모듈의 설치와 병행하여 진행한다.

③ 공사용 자재 반입 시 레커차를 사용할 경우, 레커차의 암 선단이 배전선에 근접할 때, 절연전선 또는 전력케이블에 보호관을 씌운 후 전력회사에 통보한다.

④ 태양광발전 모듈의 배열 및 결선방법은 모듈의 출력전압과 설치장소에 따라 다르게 때문에 체크리스트를 이용하여 시공 전과 후에도 확인 하는 것이 바람직하다.

39. 지붕에 설치하는 태양광발전 형태는?

① 창재형	② 차양형

③ 루버형	④ 톱 라이트형

40. 태양광발전시스템의 일반적인 시공 순서로 옳은 것은?

㉠ 모듈	㉡ 어레이

㉢ 인버터	㉣ 접속반

㉤ 계통 간 전선

① ㉠→㉡→㉣→㉢→㉤

② ㉠→㉤→㉢→㉡→㉣

③ ㉠→㉣→㉡→㉤→㉢

④ ㉠→㉢→㉤→㉣→㉡

【3과목】 태양광발전시스템 운영 (20문제)

41. 태양광발전시스템의 유지보수에서 연계보호 장치의 점검 부위가 아닌 것은?

① 전자접촉기	② 보호릴레이

③ 보조릴레이	④ 냉각팬 히트

42. 태양광발전시스템의 개방전압을 측정할 때 유의해야 할 사항으로 틀린 것은?

① 태양광발전 어레이의 표면은 청소하지 않아도 된다.

② 각 스트링의 측정은 안정된 일사강도가 얻어질 때 실시한다.

③ 태양광발전 모듈은 비 오는 날에도 미소한 전압을 발생하고 있으므로 매우 주의하여 측정해야 한다.

④ 측정시각은 일사강도, 온도의 변동을 극히 적게 하기 위해 맑을 때, 남쪽에 있을 때의 전후 1시간에 실시하는 것이 바람직하다.

43. 태양광발전용 접속함의 고장과 원인의 연결로 틀린 것은?

① 퓨즈 폴더 변형-과열

② 어레이 단자 변형-환기 불량

③ 환기 팬 소음-환기팬 노화

④ 다이오드 과열-과전류 직속

44. 자가용전기설비 검사업무 처리 규정에 따라 정기검사 시 태양광 발전설비 전력변환장치의 검사 세부 종목이 아닌 것은?

① 규격 확인	② 충전기능시험

③ 부하운전시험	④ 제어회로 및 경보장치

45. 인버터의 절연저항 측정 시 주의사항으로 틀린 것은?

① SA 등의 정격에 약한 회로들은 회로에서 분리하여 측정한다.

② 정격전압이 입·출력과 다를 때는 낮은 측의 전압을 선택기준으로 한다.

③ 절연변압기를 장착하지 않은 인버터는 제조사가 추천하는 방법에 따라 측정한다.

④ 입·출력단자에 주회로 이외의 제어단자 등이 있는 경우 이것을 포함해서 측정한다.

46. 충전전로를 취급하는 근로자가 착용하여야 하는 절연용 보호구가 아닌 것은?

① 절연화	② 절연 담요

③ 절연 안전모	④ 절연 고무장갑

47. 절연 안전모의 착용 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 턱끈을 단단히 조임

② 머리에 적합하도록 헤드밴드를 조절

③ 한 번이라도 큰 충격을 받았으면 사용하지 않음

④ 금속이나 도전성이 뛰어난 재료를 사용한 것을 사용

48. 발전 또는 구역전기 사업허가증의 사업 규모에 작성되는 내용으로 틀린 것은?

① 주파수	② 공급단가

③ 설비용량	④ 공급전압

49. 분산형전원 배전계통 연계 기술기준에 따라 분산형전원 및 그 연계 시스템은 분산형전원 연결점에서 최대 정격 출력전류의 몇 %를 초과하는 직류 전류를 계통으로 유입시켜서는 안 되는가?

① 0.1	② 0.2

③ 0.3	④ 0.5

50. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)(KS C 8561:2020)에 따른 외관 검사에서 모듈 외관, 태양전지 등의 크랙, 구부러짐, 갈리짐 등의 이상 유무를 확인하기 위해 몇 lx 이상의 광조사 상태에서 검사하는가?

① 1000	② 1200

③ 1500	④ 2000

51. 중대형 태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(KS C 8565:2016)에 따른 인버터의 시험 항목으로 틀린 것은?

① 절연성능시험	② 정상특성시험

③ 전기자기 적합성	④ 과열점 내구성시험

52. 감전의 위험을 방지하기 위해 정전작업 시에 작성하는 정전작업요령에 포함되는 사항이 아닌 것은?

① 정전확인순서에 관한 사항

② 단락접지실시에 관한 사항

③ 단독 근무 시 필요한 사항

④ 시운전을 위한 일시 운전에 관한 사항

53. 건물일체형 태양광 모듈(BIPV)-성능평가 요구사항(KS C 8577:2016)에 따라 절연시험 시 모듈의 측정 면적에 따라 0.1㎡ 미만에서는 몇 ㏁ 이상이어야 하는가?

① 0.4	② 4

③ 40	④ 400

54. 태양광발전 어레이의 육안점검 사항으로 틀린 것은?

① 환기

② 기대의 부식과 녹슴

③ 외부 배선(접속 케이블)

④ 유리 등의 표면 오염과 파손

55. 태양광발전용 인버터의 표시부에 “Line Inverter Async Fault"가 나타난 경우 조치 사항으로 옳은 것은?

① 퓨즈 교체 점검 후 운전

② 인버터 전압 점검 후 운전

③ 계통 주파수 점검 후 운전

④ 전자접속기 교체 점검 후 운전

56. 태양광발전시스템의 신뢰성 평가·분석 항목에서 계측 트러블에 속하는 것은?

① 직류지락	② 계통지락

③ 인버터 정지	④ 컴퓨터의 조작오류

57. 태양광발전 모듈의 유지관리 사항이 아닌 것은?

① 모듈의 유리 표면 청결 유지

② 음영이 생기지 않도록 주변 정리

③ 셀이 병렬로 연결되었는지 여부

④ 케이블 극성 유의 및 방수 커넥터 사용 여부

58. 태양광발전시스템의 성능평가를 위한 사이트 평가방법이 아닌 것은?

① 설치 용량	② 설치 대상 기관

③ 설치 시설의 지역	④ 설치 가격의 경제성

59. 중간단자함(접속함)의 육안점검 항목으로 틀린 것은?

① 개방전압	② 배선의 특성

③ 단자대 나사의 풀림	④ 외함의 부식 및 파손

60. 박막 태양광발전 모듈(성능)(KS C 8562:2015)에 따라 모듈의 자외선 열화에 민감한 재질과 압착 본드의 특성을 검사하기 위해 자외선을 모듈에 사전 조사하는 것을 목적으로 하는 시험은?

① 고온고습 시험	② 옥외노출 시험

③ UV 전처리 시험	④ 온도 사이클 시험

【4과목】 신재생에너지 관련 법규 (20문제)

61. 전기사업법의 용어 정의에서 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통하여 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업은?

① 발전사업	② 배전사업

③ 송전사업	④ 변전사업

62. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 저압 접촉전선을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우 시설하는 공사로 틀린 것은?

① 애자사용 공사	② 버스덕트 공사

③ 합성수지관 공사	④ 절연 트롤리 공사

63. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 산업통상자원부장관이 혼합의무자에게 요구할 수 있는 제출 자료 중 신·재생에너지 연료 혼합시설에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 신·재생애너지 연료 혼합시설 현황

② 신·재생애너지 연료 혼합시설 변동사항

③ 신·재생애너지 연료 혼합시설의 사용실적

④ 신·재생애너지 연료 혼합시설의 근로자 안전교육 실적

64. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지에 해당하지 않는 것은?

① 풍력	② 연료전지

③ 해양에너지	④ 태양에너지

65. 전기사업법에 따라 전기사업자는 전기사업용전기설비의 설치공사 또는 변경공사로서 산업통상자원부령으로 정하는 공사를 하려는 경우에는 그 공사계획에 대하여 누구에게 인가를 받아야 하는가?

① 대통령	② 시·도지사

③ 전기위원회	④ 산업통상자원부장관

66. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 고압 옥내배선 공사로 할 수 없는 공사방법은?

① 케이블 공사

② 버스덕트 공사

③ 케이블 트레이 공사

④ 애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한함)

67. 전기공사업법에 따라 이해관계인이 시·도지사에게 공사업자에 대한 조치를 요구하려고 할 때 서면으로 밝혀야 하는 구체적인 사항에 해당하지 않는 것은?

① 공사명	② 공사업자명

③ 법령 위반사항	④ 공사업자 주소

68. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 의료장소의 전로에서 정격감도전류 30㎃ 이하, 동작시간 0.03초 이내의 누전차단기를 생략할 수 있는 경우로 틀린 것은?

① 의료 IT 계통의 전로

② 건조한 장소에 설치하는 의료용 전기기기의 전원회로

③ 의료장소의 바닥으로부터 2.0m를 초과하는 높이에 설치된 조명기구의 전원회로

④ TT 계통 또는 TN 계통에서 전원자동차단에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 회로에 누전경보기를 시설하는 경우

69. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 몇 V를 초과하는 축전지는 비접지 측 도체에 쉽게 차단할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 150	④ 400

70. 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

온실가스 감축목표는 2030년의 국가온실가스 총배출량을 2017년의 온실가스 총배출량의 ( ㉠ )분의 ( ㉡ )만큼 감축하는 것으로 한다.

① ㉠:100, ㉡:30	② ㉠:100, ㉡:50

③ ㉠:1000, ㉡:244	④ ㉠:1000, ㉡:377

71. 전기사업법의 용어 정의에서 대통령령으로 정하는 규모 이하의 발전설비를 갖추고 특정한 공급구역의 수요에 맞추어 전기를 생산하여 전력시장을 통하지 아니하고 그 공급구역의 전기사용자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업은?

① 발전사업	② 송전사업

③ 배전사업	④ 구역전기사업

72. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 물의 표층의 열을 변환시켜 에너지를 생산하는 설비는?

① 전력저장 설비	② 수열에너지 설비

③ 해양에너지 설비	④ 폐기물에너지 설비

73. 전기설비기술기준에 따른 발전소 등의 부지 시설조건에서 산지전용 후 발생하는 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지의 최소이격거리는 보안울타리, 외곽도로, 수렴대 등을 포함하여 몇 m 이상이 되어야 하는가? (단, 옥내변전소와 옹벽, 낙석방지망 등 안전대책을 수립한 시설의 경우가 아닌 경우이다.)

① 2	② 3

③ 6	④ 12

74. 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 에너지·자원의 투입과 온실가스 및 오염물질의 발생을 최소화하는 제품은?

① 녹색제품	② 온실가스 제품

③ 에너지자원 제품	④ 오염물질의 제품

75. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 연료전지는 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지 내의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 틀린 것은?

① 연료전지에 과전류가 생긴 경우

② 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우

③ 발전요소(發電要素)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우

④ 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 저하된 경우

76. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 거짓이나 부정한 방법으로 공급인정서를 발급받은 자와 그 사실을 알면서 공급인증서를 발급한 자에게 적용되는 벌칙으로 옳은 것은?

① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 지원받은 금액의 3배 이하의 상당하는 벌금

77. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 채광(採光)에 이용하는 설비는?

① 풍력 설비	② 지열 설비

③ 태양열 설비	④ 태양광 설비

78. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 저압전로에 사용하는 정격전류 50A의 배선용 차단기에 100A의 전류를 통했을 때 몇 분 내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

① 1분	② 2분

③ 4분	④ 8분

79. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따라 신·재생에너지 설비 및 그 부품 중 공용화 품목의 지정을 요청하려는 자는 지정요청서와 첨부 서류들을 누구에게 제출하여야 하는가?

① 국가기술표준원장	② 한국전기안전공사장

③ 산업통상자원부장관	④ 신·재생에너지센터소장

80. 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 특고압 옥내배선이 저압 옥내전선·관등회로의 배선·고압 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우 특고압 옥내배선과 저압 옥내전선·관등회로의 배선 또는 고압 옥내전선 사이의 이격거리는 몇 ㎝ 이상으로 하여야 하는가? (단, 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설하는 경우 이외이다.)

① 30	② 40

③ 50	④ 60