건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2002.4.7. 31회)

2002년 31회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
3	3	3	1	3	3	2	2	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	4	1	1	1	1	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	1	4	3	2	2	3	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	4	3	3	3	3	2	2	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	4	2	3	1	1	3	1	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	1	1	3	1	3	3	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 16g의 산소가 100℃, 740㎜Hg에서 차지하는 용적은? (단, 산소는 이상기체라 가정한다.)

① 0.02L	② 4.2L

③ 15.7L	④ 379.2L

2. 1㎏의 어떤 가스가 압력 0.5㎏/㎠, 체적 1.8㎥의 상태에서 압력 9Kg/㎠, 체적 0.2㎥의 상태로 변화하였다. 만일 가스의 내부 에너지에 변화가 없다고 할 때 엔탈피(enthalpy)의 증가량을 얼마인가?

① 0.2108k㎈/㎏	② 0.108k㎈/㎏

③ 21.08k㎈/㎏	④ 210.8k㎈/㎏

3. 표준기압 1atm은 몇 kgf/㎠인가? (단, Hg의 밀도는 13595.1㎏/㎥, 중력가속도는 9.80665m/s²)

① 10332kgf/㎠	② 101325kgf/㎠

③ 1.0332kgf/㎠	④ 1.01325kgf/㎠

4. 가스배관이 부속기기 중 액면계 종류가 아닌 것은?

① 브르돈관식 액면계	② 평형 반사식 액면계

③ 평형 투시식 액면계	④ 정전 용량식 액면계

5. 건조도 0.82의 습증기 5㎏이 있다. 증기의 양은 몇 ㎏인가?

① 0.9㎏	② 3.1㎏

③ 4.1㎏	④ 5㎏

6. LP가스의 성질로서 옳지 않는 것은?

① 물에는 녹지 않으나, 알콜과 에테르에는 용해한다.

② 쉽게 액화하며, 액체는 물보다 가볍고, 기체는 공기보다 무겁다.

③ 전기 절연성이 좋지 않고, 누출 시 정전기 발생 우려가 작다.

④ 증발잠열이 커서 냉매로도 사용할 수 있다.

7. 일산화탄소의 제법이다. 올바른 것은?

① 수소가스 제조시의 부산물로 제조된다.

② 석유 또는 석탄을 가스화하여 얻을 수 있는 수성가스에서 회수한다.

③ 알코올 발효시의 부산물이다.

④ 코오크스 연소시의 연소가스이다.

8. 증기와 가스와의 다른 점을 구별하는 조건으로 맞지 않는 것은?

① 분자간의 거리	② 분자의 온도

③ 분자의 무게	④ 분자의 크기

9. 금속재료의 가스에 의한 침식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 고온고압의 암모니아는 강재에 대해서 질화작용과 수소 취성의 두 가지 작용을 미친다.

② 일산화탄소는 Fe, Ni 등 철족의 금속과 작용하여 금속카보닐을 생성한다.

③ 고온고압의 질소는 강재의 내부까지 침입하여 강재를 취화시키므로 고온고압의 질소를 취급 하는 기기에는 강재를 사용할 수 없다.

④ 중유나 연료유속에 포함되는 바나듐산화물이 금속표면에 부착하면 급격한 고온부식을 일으키는 일이 있다.

10. 구리관을 경납(은납)으로 접합하려고 한다. 인장강도를 가장 크게 하려면 몇 [㎜]의 간격을 유지해야 하는가?

① 1㎜	② 0.5㎜

③ 0.1㎜	④ 0.03㎜

11. 길이가 5m, 단면적 1㎠인 봉을 수직으로 하여 상단을 고정하였을 때 하중에 의하여생기는 봉의 응력(σ)과 신장(λ)은? (단, 단위 체적당 중량 : 7.85㎏/㎤으로 하며 탄성계수 E : 2100000㎏/㎠으로 한다.)

① 응력＝42㎏/㎠, 신장＝0.935㎝

② 응력＝3925㎏/㎠, 신장＝0.467㎝

③ 응력＝3925㎏/㎠, 신장＝0.67㎝

④ 응력＝4200㎏/㎠, 신장＝9.35㎝

12. 관을 용접으로 이음하고 용접부를 검사하는데 다음중 비파괴 검사법에 속하지 않는 것은?

① 외관시찰검사	② 방사선검사

③ 인장시험검사	④ 액체침투검사

13. 다음중 동관의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 이음매 없는 인성동관

② 이음매 없는 인탈산동관

③ 이음매 없는 황동관

④ 이음매 없는 무질소동관

14. 다음에 나열된 축(軸)의 키이(Key)이음 중 동력전달이 불확실하고 그 전달 회전력(토오크)이 가장 작은 키이이음은?

① 반달키이	② 묻힘키이

③ 스플라인키이	④ 새들키이(안장키이)

15. 다음 설명 중 초저온장치의 단열법에 대해서 옳지 않은 것은?

① 단열재는 산소 또는 가연성의 것을 취급하는 장치 이외에는 불연성이 아니라도 좋다.

② 단열재는 습기가 없어야 한다.

③ 온도가 낮은 기기일수록 전열에 의한 침입열이 크다.

④ 단열재는 균등하게 충전하여 공동이 없도록 해야 한다.

16. 공기 냉각작용 증발기에 속하는 것은?

① 카스케이드(casecade)증발기

② 만액식 쉘 앤드 튜브(shell and tube)암모니아식

③ 브데로(boudelot)식 증발기

④ 탱크용 냉각기

17. 다음 ( ) 안에 알맞은 용어는 어느 것인가?

보데로 냉각기(boudelot cooler)는 물, 우유 등의 냉각용이며 ( ㉠ ) 팽창형이다. 구조는 ( ㉡ ) 응축기와 비슷하며 작용은 반대가 된다.

① ㉠ 습식, ㉡ 대기식

② ㉠ 건식, ㉡ 입형쉘앤드튜브식

③ ㉠ 공기식, ㉡ 2중관식

④ ㉠ NH₃식, ㉡ 증발식

18. 냉매 배관의 부속품 중에서 건조기(Dryer)의 설치 위치로서 적당한 곳은?

① 수액기와 팽창밸브에 이르는 액배관 도중에 설치

② 압축기와 응축기의 사이

③ 증발기와 팽창밸브 사이

④ 압축기 다음의 유분리기 뒤에 설치

19. 다음 중 진공단열법에 해당되지 않는 것은?

① 고진공단열법	② 분말진공단열법

③ 다층진공단열법	④ 상압진공단열법

20. 압력을 아무리 높여도 상용의 냉각수로 냉각을 시켜서도 액화되지 않는 가스를 무엇이라 하는가?

① 압축가스	② 불응축가스

③ 액화가스	④ 용해가스

21. 고압가스분출시 정전기가 가장 발생하기 쉬운 경우는?

① 가스의 분자량이 적은 경우

② 가스의 온도가 높은 경우

③ 가스가 충분히 건조되어 있는 경우

④ 가스 속에 액체나 고체의 미립자가 있을 때

22. 독성가스 사용 설비에서 가스 누설에 대비하여 설치해야하는 것은?

① 살수장치	② 액화방지장치

③ 흡수장치	④ 액회수장치

23. 도시가스 사업자는 가스를 공급할 경우에 가스요금 기타공급조건은 행정관청의 승인을 얻어야 한다. 그 주무관청은 어디인가?

① 산업자원부	② 광역시장

③ 행정자치부	④ 재정경제부

24. 집단공급시설의 임시합격을 신청하고자 하는 자가 임시합격 신청서에 첨부하여야 하는 서류 중 필요 없는 것은?

① 임시합격 신청의 이유서

② 임시 사용방법 및 기간을 기재한 서류

③ 중간검사 필증 사본

④ 거주자의 동의서

25. 응력-변형률 선도에 대한 설명으로 ( ) 안에 알맞는 것은?

하중 변형선도에서 세로축의 하중을 시편의 단면적으로 나눈 값을 응력값으로 취하고, 가로축에는 변형량을 본래의 (   )로 나눈 변형률 값을 취하여 응력과 변형율과의 관계를 그래프로 표시한 것을 응력-변형률 선도(stress-strain diagram)라 한다.

① 시편의 단면적	② 하중

③ 재료의 길이	④ 응력

26. 가스 크로마토그래피(Gas chromato graphy)의 검출기 중에서 탄화수소에서의 감도가 최고인 검출기는 어느 것인가?

① TCD	② FID

③ ECD	④ FPD

27. 고압가스 제조설비의 파열을 방지하기 위하여 직접 작용하는 것은?

① 방액제	② 물분무장치 또는 살수장치

③ 후레어스택	④ 긴급차단장치

28. 가스관은 전선과 얼마 이상 떨어져야 하는가?

① 30㎝ 이상	② 20㎝ 이상

③ 15㎝ 이상	④ 10㎝ 이상

29. 고압가스용기의 저장 및 수송온도는 얼마로 규정하고 있는가?

① 20℃ 이하	② 30℃ 이하

③ 40℃ 이하	④ 50℃ 이하

30. 긴급차단 장치는 긴급차단 밸브의 동력원에 의해 다음과 같이 분류된다. 틀린 것은?

① 유압식 긴급차단 장치

② 공기식 긴급차단 장치

③ 스프링식 긴급차단 장치

④ 전기식 긴급차단 장치

31. 수소고압 용기가 파열사고를 일으켰을 때 이 사고의 원인이 아닌 것은?

① 난폭한 용기취급	② 과잉충전

③ 압력계 타격	④ 폭발성 가스 혼입

32. 일산화탄소(CO)가 인체에 영향을 미쳤을 때 바로 자각 증상이 있고 1~3분간에 의식불명이 되어 사망의 위험이 있는 농도는 몇 ppm인가?

① 128	② 1280

③ 12800	④ 128000

33. 특수강에 영향을 주는 원소 중 Cr을 첨가 시에 나타내는 성질 중 틀린 것은?

① 취성을 지나치게 증가시키지 않고 인장강도, 항복점을 증가시킬 수 있다.

② 내식성, 내열성, 내마모성을 증가시킨다.

③ 기계적 성질이 향상된다.

④ 단조, 압연을 용이하게 하고 전성, 침탄효과를 증가 시킨다.

34. 다음 기체중 금속과 결합하여 착이온을 만드는 것은?

① CH₄	② CO₂

③ NH₃	④ O₂

35. 다음 물질 중에서 암모니아 가스의 건조제로 적당하지 않는 것은?

① KOH	② NaOH

③ H₂SO₄	④ CaO

36. 다음 가스 중 금속에 대한 부식성이 거의 없고 독성이 없으나 최근 오존층 파괴의 주요 물질로 사용규제를 받고 있는 물질은?

① 시안화수소(HCN)	② 산화에틸렌(C₂H₄O)

③ 프레온(CH₃CClF₂)	④ 불화수소(HF)

37. 다음은 LP가스의 연소시의 특성을 나타낸 것이다. 옳지 않은 것은?

① 연소할 때는 많은 공기가 필요하다.

② LP가스는 발열량이 크다.

③ LP가스는 연소범위가 다른 가스에 비하여 비교적 넓다.

④ LP가스는 연소속도가 석탄가스나 일산화탄소에 비하여 비교적 느리다.

38. 아세틸렌가스의 위험도를 폭발상한값과 하한값을 가지고 계산하면? (단, C₂H₂의 폭발범위는 2.5∼81%임)

① 29.7	② 31.4

③ 18.3	④ 24.6

39. 상용압력 50㎏/㎠로 사용하는 안지름 85㎝의 용접제원통형 고압설비동판의 두께는 최소한 얼마가 필요한가? (단, 재료는 인장강도 80㎏/㎟의 강을 사용하고 용접효율 은 0.75, 부식여유는 2㎜로 한다)

① 13.5㎜	② 16.5㎜

③ 17.5㎜	④ 19.5㎜

40. 산소봄베에 산소를 충전하고 온도 35℃에서 200㎏/㎠로 되도록 하려면 0℃에서 몇㎏/㎠의 압력까지 충전해야하는가?

① 178㎏/㎠	② 154㎏/㎠

③ 142㎏/㎠	④ 135㎏/㎠

41. 최고충전압력 25㎏/㎠, 내경이 50㎝인 용접원통형 용기의 구리판 두께는 최소한 얼마인가? ( 단, 재료의 인장강도 : 60㎏/㎟, 용접효율 : 75%,부식여유 : 1㎜ )

① 3.2㎜	② 4.4㎜

③ 6.6㎜	④ 7.8㎜

42. 특정 설비의 용접부에서 실시하는 비파괴 시험과 관계없는 것은?

① 방사선 투과시험	② 초음파 탐상시험

③ 내압시험	④ 자분 및 침투탐상시험

43. 역화방지장치 내부에 들어가는 물질이 아닌 것은?

① 물	② 모래

③ 자갈	④ 카바이트

44. 질소 14g과 수소 4g을 혼합하여 내용적이 4000cc인 용기에 충전 하였더니 용기내의 온도가 100℃로 상승 하였다고 한다. 용기내의 수소의 부분압은 얼마인가? (단, 이 혼합기체는 이상기체로 간주한다.)

① 19.92 기압	② 15.29 기압

③ 12.59 기압	④ 4.43 기압

45. 터보압축기의 써징(SURGING)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 압축기의 풍량을 횡축에 토출압력을 종축에 취한 풍량 압력곡선에서 우측상부의 부분이 있을 때는 써징현상을 일으키는 일이 있다

② 써징을 일으키면 관로에 심한 유체의 맥동과 진동을 발생한다.

③ 써징은 압축기를 기동하여 정격회전수에 이르기 전까지의 도중에서 일어나는 현상으로서 정격회전수에 도달한 후에는 일어나지 않는다.

④ 써징은 토출배관에 바이패스변을 설치해서 흡입측으로 돌려보내어 방지할 수 있다

46. 일반 도시가스 사업자는 가스사용자의 사용시설이 설치기준에 적합한가의 여부를 점검확인 하는 기간 및 횟수에 옳은 것은?

① 6월마다 1회 이상	② 2월마다 1회 이상

③ 4월마다 1회 이상	④ 8월마다 1회 이상

47. 다음 중에서 액화가스의 저장허가를 받아야 할 양으로 옳은 것은?

① 3.0톤 이상의 액화가스

② 2.8톤까지의 액화가스

③ 1~2.5톤의 액화가스

④ 1.5~2.5톤의 액화가스

48. 액화석유가스 집단 공급시설에서 배관을 지하에 매설할 때 차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로에 매설할 때 몇 m 이상의 깊이로 하는가?

① 0.5m	② 1.0m

③ 1.2m	④ 1.5m

49. 입형 셀 앤 튜브식 응축기의 장점은?

① 설치면적이 작고 옥외설치가 가능하다.

② 수량이 비교적 적다.

③ 액 냉매의 과냉각도가 크다.

④ 중량이 가볍다.

50. 시안화수소(HCN)가스를 장기간 저장하지 못하는 이유로 합당한 것은?

① 분해폭발	② 중합폭발

③ 산화폭발	④ 기타일반폭발

51. 차량에 고정된 탱크로 고압가스를 운반할 때 가스를 송출 또는 이입하는데 사용되는 밸브를 후면에 설치한 탱크에는 탱크 주밸브와 차량의 뒷밤바와의 수평거리로 몇 ㎜ 이상 떨어져 있어야 하는가?

① 200㎜	② 300㎜

③ 400㎜	④ 500㎜

52. 프로판가스 2.2㎏을 완전연소시키는데 필요한 이론 공기량을 25℃ 750㎜Hg의 부피로 계산하면?

① 29.50㎥	② 26.66㎥

③ 34.51㎥	④ 7.25㎥

53. 아세틸렌을 사용할 때의 압력은 몇 ㎏/㎠인가?

① 1㎏/㎠ 이하	② 1㎏/㎠ 이상

③ 10㎏/㎠ 이상	④ 25㎏/㎠ 정도

54. 액화가스의 상용 온도와 압력으로 옳은 것은?

① 35℃의 온도와 2㎏/㎠ 이상의 압력

② 35℃의 온도와 10㎏/㎠ 이상의 압력

③ 35℃의 온도와 1㎏/㎠의 압력

④ 35℃의 온도와 0.1㎏/㎠의 압력

55. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

① 중위수	② 비대칭도

③ 모우드(mode)	④ 첨도

56. 일정통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

① 비용구배(Cost slope)

② 정상 소요시간(Normal duration)

③ 비용견적(Cost estimation)

④ 총비용(Total cost)

57. 서블릭(therblig)기호는 어떤 분석에 주로 이용되는가?

① 연합작업분석	② 공정분석

③ 동작분석	④ 작업분석

58. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있고 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점을 무엇이라 하는가?

① 경향	② 주기

③ 런	④ 산포

59. 모집단의 참값과 측정 데이터의 차를 무엇이라 하는가?

① 오차	② 신뢰성

③ 정밀도	④ 정확도

60. 준비작업시간이 5분, 정미작업시간이 20분, lot수 5, 주작업에 대한 여유율이 0.2라면 가공시간은?

① 150분	② 145분

③ 125분	④ 105분