건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2002.7.21. 32회)

2002년 32회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
3	3	2	3	3	2	4	2	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	1	4	4	4	4	4	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	2	3	1	1	2	3	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	4	2	4	1	4	2	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	3	3	3	1	2	2	2	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	3	2	2	1	4	3	4	1	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 25℃의 병진에너지와 같은 에너지량을 가진 1몰의 수증기를 1몰의 물에 가하면 물의 온도는 얼마나 상승하는가? (단, 물의 열용량은 18cal이다)

① 35℃	② 41℃

③ 49℃	④ 56℃

2. 다음 반응식의 평형상수(K)를 올바르게 나타낸 것은?

N₂＋3H₂ ⇄ 2NH₃

① [eqn: rm K = {2[NH_3 ]} over {[N_2 ]ㆍ3[H_2 ]}]

② [eqn: rm K = {[H_2 ]^3} over {[N_2 ]ㆍ[NH_3 ]^2}]

③ [eqn: rm K = {[NH_3 ]^2} over {[N_2 ]ㆍ[H_2 ]^3}]

④ [eqn: rm K = {[N_2 ]^2} over {[H_2 ]ㆍ[NH_3 ]^2}]

3. 기체의 압력이 감소하여 P→0인 한계상황에서 분자 자체의 체적은 어떻게 변화하는가?

① 기체가 차지하는 전체 체적에 비해 점점 커지게 된다.

② 기체가 차지하는 전체 체적에 비해 점점 작아지게 된다.

③ 기체가 차지하는 전체 체적에 영향을 미치지 않는다.

④ 기체가 차지하는 전체 체적에 비해 지수함수적으로 커진다.

4. 이상기체 상태방정식으로부터 기체상수 R 값을 ㎤bar/mol·K의 단위로 환산하면?

① 0.082㎤bar/mol·K

② 8.314㎤bar/mol·K

③ 83.14㎤bar/mol·K

④ 848bar/mol·K

5. 온도 25℃, 압력 1atm에서 이상기체 1mol의 부피(㎥/mol)를 계산하면?

① 24.465	② 12.233

③ 2.4465×10-2	④ 1.2233×10-2

6. 표준상태(0℃, 1기압)에서 부탄(C₄H₁₀) 가스의 비체적은 얼마인가?

① 0.5[L/g]	② 0.39[L/g]

③ 0.64[L/g]	④ 0.87[L/g]

7. 폭굉이 전하는 연소속도를 폭속(폭굉속도)라 하는데 폭굉파의 속도(m/sec)는 약 얼마인가?

① 0.03∼10	② 20∼100

③ 150∼200	④ 1000∼3500

8. 수소는 고온 고압하에서 강제 중의 탄소와 반응하여 수소 취화를 일으키는데 이것을 방지하기 위하여 첨가시키는 금속원소로서 부적당한 것은?

① 몰리브덴	② 구리

③ 텅스텐	④ 바나듐

9. 다음 압력을 낮추면 평형이 오른쪽으로 이동하는 것은?

㉠ C(S)＋H₂O ⇄ CO＋H₂

㉡ 2CO＋O₂ ⇄ 2CO₂

㉢ N₂＋3H₂ ⇄ 2NH₃

㉣ H₂O(L) ⇄ H₂O(g)

① ㉠, ㉣	② ㉠, ㉢

③ ㉠, ㉡	④ ㉡, ㉢

10. 고압가스제조설비 중 반응기 또는 이와 유사한 설비로서 발열반응 또는 부차적으로 발생하는 2차 반응에 의한 폭발 등의 재해발생 가능성이 큰 반응설비가 아닌 것은?

① 에틸렌 제조시설의 아세틸렌 수첨탑

② 산화에틸렌 제조시설의 에틸렌과 산소와의 반응기

③ 석유정제에서 중유 직접수첨 탈황반응기

④ 원유의 증류에서 상압증류탑

11. 500℃, 100atm에서 다음 화학반응식의 압력 평형상수 (Kp)는 1.50×10-5이다. 이 온도에서 농도 평형상수(Kc)를 구하면 얼마인가? (단, 기체상수는 0.082L·atm.K-1·mol-1이고, 반응식은 N₂＋3H₂→2NH₃ 임.)

① 6.02×10-2	② 4.70×10-3

③ 2.38×10-2	④ 1.19×10-3

12. 다음 기체 가운데 표준 상태(STP)에서 밀도가 가장 큰 것은?

① 부탄(C₄H₁₀)	② 이산화탄소(CO₂)

③ 아황산가스(SO₃)	④ 염소가스(Cl₂)

13. 정압기의 구조에 따른 분류 중 일반 소비기기용이나 지구정압기에 널리 사용되고 사용압력은 중압용이며, 구조와 기능이 우수하고 정특성은 좋지만, 안전성이 부족하고 대형인 정압기는?

① 레이놀드(Reynolds) 정압기

② 피셔(Fisher)식 정압기

③ Axial Flow valve(AFV)식 정압기

④ 루트(Roots)식 정압기

14. 흡수식 냉동기에 사용되고 있는 냉매는? (단, 흡수제는 물)

① R-12	② 브롬화리튬

③ 물	④ NH₃

15. 다음 수소 제조의 석유분해법에서 수증기 개질법의 원료로 가장 적당한 것은?

① 원유	② 중유

③ 경유	④ 나프타

16. 다음은 산소의 성질을 나타낸 것이다. 틀린 것은?

① 임계온도는 -118.4℃이다.

② 임계압력은 50.1atm이다.

③ 비점은 -182.97℃이다.

④ 표준상태에서의 밀도는 0.715g/L이다.

17. 드라이아이스에 대한 사항이다. 틀 린 것은?

① 고체 CO₂이다.

② 대기 중에서 승화한다.

③ 물품 냉각에 주로 쓰인다.

④ 대기 중의 승화 온도는 -48.5℃이다.

18. 다음과 같은 반응에서 만약 A와 B의 농도를 둘 다 2배를 해주면 반응속도는 이론적으로 몇 배나 되겠는가?

A＋3B → 3C＋5D

① 2배	② 4배

③ 8배	④ 16배

19. 관의 신축량에 대한 것이다. 옳은 것은?

① 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차 등에 비례한다.

② 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차 등에 반비례한다.

③ 신축량은 관의 열팽창계수에 비례하고 온도차 등에 반비례한다.

④ 신축량은 관의 길이, 온도차에는 비례하지만 열팽창계수에는 반비례한다.

20. 다음 부식에 대한 설명 중에서 틀 린 것은?

① 전면부식 : 전면이 균일하게 부식되어 부식량이 크므로 대단히 위험성이 크다.

② 국부부식 : 부식이 특정부위에 집중되며 공식, 극간부식 등이 있다.

③ 에로숀 : 배관 및 밴드, 펌프의 회전차 등 유속 이 큰 부분이 부식성 환경에서 마모가 현저하게 되는 현상이다.

④ 선택부식 : 합금 중의 특정 성분이 선택적으로 용출되어 기계적 강도가 적은 다공질의 침식층을 형성하는 부식이다.

21. 다음 중 영구이음인 것은?

① 나사이음

② 용접이음

③ 플랜지이음

④ 유니언이음

22. 냉동장치의 배관 중 밸브의 종류에서 스톱밸브의 종류가 아닌 것은?

① 글로우브 밸브

② 팩레스 밸브

③ 게이트 밸브

④ 감압 밸브

23. 피스톤로드의 한 끝과 커넥팅로드의 한 끝을 결부시킨 다단 압축기의 경우 대부분 크랭크에 의한 회전운동은 크로스헤드를 통해서 ( )에 직선 운동을 주는 것이다. ( ) 속에 적당한 것은?

① 흡입밸브	② 피스톤

③ 실린더	④ 크랭크축

24. N rpm으로 H ps을 전달하는 전동축에 작용하는 토오크 T의 식은?

① [eqn: rm T=7162 H over N (㎝٠㎏)]

② [eqn: rm T=716.2 H over N (㎜٠㎏)]

③ [eqn: rm T=716200 H over N (㎜٠㎏)]

④ [eqn: rm T=716.2 H over N (㎝٠㎏)]

25. 냉동기의 운전을 정지하는 경우에는 냉매를 수액기에 모으고 나서 압축기를 정지시키도록 한다. 그 순서로서 첫 번째로 행하는 조작은?

① 수액기의 액출구 밸브를 닫는다.(냉매를 펌프다운 시킨다.)

② 압축기의 운전을 정지시킨다.

③ 냉각수 계통의 장치를 정지시킨다.

④ 증발기 내의 냉매를 전부 증발시켜서 이 가스를 압축하여 응축기, 수액기로 보낸다.

26. 냉동장치의 배관에 대한 설명으로 틀 린 것은?

① 증발기에서 액분리기까지는 하향구배로하고 액분리기에서 압축기까지는 상향구배로 한다.

② 기기 상호간의 배관길이는 짧게 하고 배관 굴곡부는 되도록 적게하며 경사도를 적게 할 것

③ 암모니아 배관에는 강관이 사용되나 그 두께를 결정 하는 데는 부식에 대한 안전율을 감안해야 한다.

④ 압축기에서 수직 상승된 토출관의 수평부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 할 것

27. 쉘 앤드 튜우브형 응축기의 응축부분에서는 물때, 스케일의 청소를 위하여 화학세제에 의한 세정법 중 어떤 방법을 사용 하는가?

① 분사법	② 정치법

③ 교차법	④ 강제법

28. 냉동배관의 플랜지 이음에서 암모니아 아황산가스등에 사용되는 패킹소자(가스켓)가 아닌 것은?

① 고무

② 납

③ 구리

④ 아스베트지

29. 다음 설명은 용어 정의에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 저장소라 함은 산업자원부령 고압가스를 용기 또는 저장탱크에 의하여 저장하는 일정한 장소를 말한다.

② 용기라 함은 고압가스를 충전하기 위한 것(부속품 포함)으로서 고정 설치된 것을 말한다.

③ 저장탱크라 함은 고압가스를 저장하기 위한 것으로서 일정한 위치에 고정설치된 것을 말한다.

④ 특정설비라 함은 저장탱크 및 산업자원부령이 정하는 고압가스관련 설비를 말한다.

30. 고압가스 안전관리법상의 변경허가를 득하고자할 때 변경 허가 대상이 되지 않는 사항은?

① 사업소의 위치 변경

② 저장설비의 위치 변경

③ 처리설비의 능력변경

④ 배관의 연장 길이가 15m인 경우

31. 내용적이 3000L인 용기에 액화 암모니아를 저장하려고 한다. 저장능력은 얼마인가? (단, 액화암모니아의 충전 정수는 1.86임)

① 1024㎏	② 1388㎏

③ 1613㎏	④ 1896㎏

32. 가연성가스의 제조설비 중 전기설비는 방폭성능을 가지는 구조이여야 한다. 다음 중 제외 대상이 되는 가스는?

① 에탄 및 염화메탄

② 암모니아 및 브롬화메탄

③ 에틸아민 및 아세트알데히드

④ 프로필렌 및 수소

33. 도시가스 사업허가 기준으로 잘 못 된 항목은?

① 도시가스의 안전적 공급을 위해 적합한 공급시설을 설치, 유지할 능력이 있을 것

② 도시가스사업이 일반수요에 적합한 경제규모가 될 수 있을 것

③ 도시가스사업을 적정하게 수행하는데 재원 및 기술적 능력이 있을 것

④ 다른 가스사업자의 공급지역과 공용으로 공급할 것

34. 대기압하(0℃, 760㎜Hg)에서 비점(끓는점)이 높은 것에서 낮은 순으로 된 것은?

① CH₄, C₃H₈, C₄H₁₀, Cl₂

② C₄H₁₀, Cl₂, C₃H₈, CH₄

③ Cl₂, C₄H₁₀, C₃H₈, CH₄

④ C₃H₈, Cl₂, CH₄, C₄H₁₀

35. CO₂, O₂, CₘHₙ, CO의 가스로 구성된 혼합가스를 헴펠(Hempel)법으로 분석할 때 분석 측정순서로 옳은 것은?

① CO → O₂ → CₘHₙ → CO₂

② CO₂ → O₂ → CO → CₘHₙ

③ CₘHₙ → O₂ → CO₂ → CO

④ CO₂ → CₘHₙ → O₂ → CO

36. 액화석유가스의 공급자로서 가스 사용자의 사용시설을 점검하게 할 때는 공급 가구 수 몇 가구마다 1인의 인원이 있어야 하는가?

① 3000가구

② 4000가구

③ 5000가구

④ 6000가구

37. LPG 공급 시 강제 기화기를 사용할 경우의 특징으로 틀린 것은?

① 한냉 시에도 충분히 기화된다.

② 공급가스의 조성이 일정하다.

③ 설비비 및 인건비가 절감된다.

④ 설치장소가 많이 필요하다.

38. 다음 중 안전밸브에 설치하는 가스방출관의 방출구 설치 위치가 올바른 것은?

① 저장탱크의 정상부에서 1m 또는 지반에서 2.5m 중 높은 위치 이상

② 저장탱크의 정상부에서 2m 또는 지반에서 5m 중 높은 위치 이상

③ 저장탱크의 정상부에서 3m 또는 지반에서 10m 중 높은 위치 이상

④ 저장탱크의 정상부에서 4m 또는 지반에서 20m 중 높은 위치 이상

39. 비파괴검사 중 형광, 염료물질을 함유한 용액 중에 검사할 재료를 침지하였다가 꺼낸 다음 표면의 투과액을 씻어내고 현상액을 사용하여 균열 등에 남은 침투액을 표면에 출현시키는 방법은?

① X-선 검사법	② 침투검사법

③ 초음파검사법	④ 자력결함검사법

40. 희가스(0족 원소)의 성질 중 맞지 않는 항목은?

① 상온에서 무색, 무미, 무취이다.

② 원자가는 8이고, 불안정한 물질이다.

③ 방전관 중에서 특이한 스펙트럼을 발한다.

④ 단원자 분자이므로 분자량과 원자량은 같다.

41. 가스관의 용접 접합시의 이점이 아닌 것은?

① 관단면의 변화가 많다.

② 돌기부가 없어서 시공이 용이하다.

③ 접합부의 강도가 커서 배관용적을 축소할 수 있다.

④ 누출의 염려가 없고 시설유지비가 절감된다.

42. 가스발생설비에서 설치하지 않는 장치는?

① 압력상승방지장치

② 긴급정지장치

③ 역류방지장치

④ 밀도측정장치

43. 압력조정기의 제품검사 항목이 아닌 것은?

① 구조검사	② 기밀시험

③ 내압시험	④ 조정압력시험

44. 산소 압축기의 내부 윤활유로 사용할 수 있는 것은?

① 석유류

② 유지류

③ 물 또는 10% 묽은 글리세린

④ 농후한 글리세린

45. 최고충전압력 50㎏/㎠, 내경 65㎝인 용접제 원통형 고압설비의 동판 두께는 안전관리상 최소한 얼마나 필요한가? (단, 재료는 재료의 허용응력이 15㎏/㎟의 강을 사용하고, 용접 효율은 0.75, 부식여유는 1㎜로 한다.)

① 11.44㎜	② 13.64㎜

③ 15.84㎜	④ 18.04㎜

46. 독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비간의 배관에 설치하여야 하는 장치는?

① 역류방지장치

② 화염방지장치

③ 독가스흡수장치

④ 안전밸브

47. 맞대기 이음에서 하중(W)는 3000㎏, 강판의 두께(h)는 6㎜라 하면 용접길이(l)는 몇 ㎜로 설계하면 좋은가? (단, 용접부의 굽힘응력은 5㎏/㎟이다.)

① 10	② 100

③ 90	④ 900

48. 액화석유가스의 안전 및 사업관리법에서 정의하는 용어설명 중 올바른 것은?

① 액화석유가스란 에탄, 프로판을 주성분으로 한 가스를 기화한 것을 의미한다.

② 액화석유가스충전사업이란 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기 또는 차량에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업을 말한다.

③ 액화석유가스집단공급사업이란 용기에 충전된 액화석유가스를 공급하는 것을 말한다.

④ 액화석유가스저장소란 과학기술부령이 정하는 1000L 이상의 연료용가스를 용기 또는 저장탱크에 의하여 저장하는 시설을 말한다.

49. 가연성가스제조시설의 고압가스설비는 그 외면으로부터 다른 가연성가스제조시설의 고압가스설비와 몇 m 이상의 안전거리를 유지하는가?

① 2m	② 5m

③ 8m	④ 10m

50. 용기에 충전하는 작업을 할 때 작업자가 행하는 조작으로 직접 위험이 생기는 것은?

① 충전밸브 닫는 것을 잊고 용기밸브에서 충전 밸브를 분리했다.

② 고압가스 충전용기에 저압가스를 충전했다.

③ 잔가스용기에 마개를 했다.

④ 충전용기에 충전할 때 저울의 눈금이 틀려 10㎏용기에 10.5㎏을 충전했다.

51. 충전용기를 이동하는 차량에 꼭 갖추고 있어야 할 것은?

① 용접장갑	② 유량계

③ 압력계	④ 고무판

52. 도시가스 사용시설에 있어서 배관을 건축물에 고정 부착할 때 관 지름이 33㎜ 이상의 것에는 몇 m마다 고정 장치를 설치하는가?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

53. 메탄 90%, 프로판 10%로 구성된 혼합가스의 폭발한계는? (단, 메탄 : 5.3vol%, 프로판 : 2.2vol% )

① 4.26 vol%	② 4.66 vol%

③ 3.18 vol%	④ 3.26 vol%

54. 열역학 제1법칙에 해당하는 것은?

① 보일-샤를의 법칙

② 에너지보존의 법칙

③ 르샤르트리의 법칙

④ 질량보존의 법칙

55. 공급자에 대한 보호와 구입자에 대한 보증의 정도를 규정해 두고 공급자의 요구와 구입자의 요구 양쪽을 만족하도록 하는 샘플링 검사방식은?

① 규준형 샘플링 검사

② 조정형 샘플링 검사

③ 선별형 샘플링 검사

④ 연속생산형 샘플링 검사

56. 표는 어느 회사의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면?

월	1	2	3	4	5
판매량	100	110	120	130	140

① 150	② 140

③ 130	④ 120

57. u 관리도의 공식으로 가장 올바른 것은?

① [eqn: rm bar u +- 3 root baru]	② [eqn: rm bar u +- root baru]

③ [eqn: rm bar u +- 3 root {bar u over n}]	④ [eqn: rm bar u +- root n ㆍ bar u]

58. 도수분포표를 만드는 목적이 아닌 것은?

① 데이터의 흩어진 모양을 알고 싶을 때

② 많은 데이터로부터 평균치와 표준편차를 구할 때

③ 원 데이터를 규격과 대조하고 싶을 때

④ 결과나 문제점에 대한 계통적 특성치를 구할 때

59. 설비의 구식화에 의한 열화는?

① 상대적 열화	② 경제적 열화

③ 기술적 열화	④ 절대적 열화

60. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고 각 기본동작에 대하여 성질과 조건에 따라 정해놓은 시간치를 적용하여 정미시간을 산정하는 방법은?

① PTS법	② WS법

③ 스톱워치법	④ 실적기록법