건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2008.3.30. 43회)

2008년 43회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
4	1	2	3	4	1	2	2	2	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	3	3	4	2	1	4	3	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	4	2	3	2	1	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	2	4	2	2	4	1	2	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	3	1	3	4	3	2	2	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	2	1	1	2	1	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 도시가스사업자가 관계법에서 정하는 규모 이상의 가스 공급시설의 설치공사를 할 때 신청서에 첨부할 서류가 아닌 것은?

① 공사계획서

② 공사공정표

③ 시공관리자의 자격을 증명할 수 있는 사본

④ 공급조건에 관한 설명서

2. 옥탄(C₈H₁₈)이 완전연소하는 경우의 공기-연료비는 약 몇 ㎏공기/㎏ 연료인가? (단, 공기의 평균분자량은 28.97로 한다.)

① 15.1	② 22.6

③ 59.5	④ 70.5

3. 물의 전기분해로 수소를 얻고자 할 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 황산을 전해액으로 사용하면 수소는 (＋)극, 산소는 (－)극에서 발생한다.

② 수산화나트륨을 전해액으로 사용하면 수소는(－극), 산소는(＋)극에서 발생한다.

③ 물에 염화나트륨 용액을 넣고 교류 전류를 통하면 수소만 발생한다.

④ 전해조를 이용하여 수소와 산소의 혼합가스로 발생한 것을 분리시킨다.

4. 1㎏의 공기가 90℃에서 열량 300kcal를 얻어 등온팽창 시킬 때 엔트로피 변화량은 약 몇 cal/㎏·k인가?

① 0.643	② 0.723

③ 0.826	④ 0.917

5. 가스용품제조사업의 기술기준으로 조정 압력이 3.3kPa 이하인 조정기 안전장치의 작동 표준압력은 몇 kPa로 되어 있는가?

① 2.8	② 3.5

③ 4.6	④ 7.0

6. 다음 관의 신축량에 대한설명으로 옳은 것은?

① 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차에 비례한다.

② 신축량은 관의 열팽창계수, 길이, 온도차에 반비례한다.

③ 신축량은 관의 열팽창계수에 비례하고 온도차, 길이에 반비례한다.

④ 신축량은 관의 길이, 온도차에는 비례하고 열팽창계수에 반비례한다.

7. 허가를 받지 않고 LPG 충전사업, LPG 집단 공급사업, 가스용품제조사업을 영위한 자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

① 1년 이하의 징역, 1000만원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역, 2000만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역, 3000만원 이하의 벌금

④ 2년 이하의 징역, 5000만원 이하의 벌금

8. 다음 [보기]에서 독성이 강한 순서대로 나열된 것은?

[보기]

① 염소	② 이황화탄소

③ 포스겐	④ 암모니아

① ①＞③＞④＞②	② ③＞①＞②＞④

③ ③＞①＞④＞②	④ ①＞③＞②＞④

9. 액화탄산가스 100㎏을 용적 50L의 용기에 전시키기 위해서는 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 가스충전 계수는 1.47이다.)

① 1	② 3

③ 5	④ 7

10. PVn＝C에서 이상기체의 등온변화의 폴리트로픽지수(n)는? (단, k는 비열비이다.)

① k	② ∞

③ 0	④ 1

11. 비중량이 1.22㎏f/㎥, 동점도 계수가 0.15×10-4㎡/s인 건조공기의 점성계수는 약 몇 poise인가?

① 1.83×10-4	② 1.23×10-4

③ 1.23×10-6	④ 1.83×10-6

12. 관의 절단. 나사절삭, 거스러미(burr)제거 등의 일을 연속적으로 할 수 있으며, 관을 물린 척(chuck)을 저속 회전시키면서 나사를 가공하는 동력나사절삭기의 종류는?

① 다이헤드식

② 호브식

③ 오스터식

④ 피스톤식

13. 다음 중 에틸렌의 공업적 제법으로 가장 적당한 방법은?

① 나프타의 수첨분해반응

② 나프타의 고리화반응

③ 나프타의 열분해반응

④ 나프타의 이성화반응

14. 다음 중 고압가스 제조설비의 사용개시 전 점검사항이 아닌 것은?

① 제조설비 등에 있는 내용물의 상황

② 비상전력 등의 준비사항

③ 개방하는 제조설비와 다른 제조설비 등과의 차단사항

④ 제조설비 등 당해 설비의 전반적인 누출 유무

15. 다음 중 가장 고압의 측정에 사용되는 압력계는?

① 벨로우즈식

② 침종식

③ 다이어프램식

④ 브르돈관식

16. 내용적 40L의 용기에 20℃에서 게이지압력으로 139기압 까지 충전된 수소가 공기 중에서 연소했다고 하면 약 몇 ㎏의 물이 생성 되겠는가? (단, 이상기체로 간주하고, 표준 상태에서 연소하는 것으로 한다.)

① 2.1	② 4.2

③ 116.5	④ 233

17. 다음 아세틸렌의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 아세틸렌을 수소첨가반응 시키면 벤젠이 얻어진다.

② 비점과 융점의 차가 적으므로 고체 아세틸렌은 승화한다.

③ 물에는 녹지 않으나 아세톤에는 잘 녹는다.

④ 공기 중에서 연소시키면 3500℃ 이상의 고온을 얻을 수 있다.

18. 나사압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용량의 조정이 용이하다.

② 소음방지 장치가 필요 없다.

③ 저속회전이므로 소용량에 적합하다.

④ 토출압력의 변화에 의한 용량 변화가 적다.

19. 도시가스의 부취제(附臭劑)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① TBM(tertiary Butyl mercaptan)은 보통 충격의 석탄가스 냄새가 난다.

② DMS (dimethyl sulfide)는 공기 중에서 일부 산화되며, 내산화성이 약한 단점이 있다.

③ THT(Tetra Hydro Thiophene)는 화학적으로 안정한 물질이므로 산화, 중합 등이 일어나지 않는다.

④ DMS(dimethyl sulfide)는 토양투과성이 낮아 흡착되기가 쉽다.

20. 증기압축냉동기에서 등엔탈피 과정인 곳은?

① 팽창밸브	② 응축기

③ 증발기	④ 압축기

21. 강의 결정조직을 미세화하고 냉간가공, 단조 등에 의한 내부응력을 제거하며 결정 조직, 기계적·물리적 성질 등을 표준화시키는 열처리는?

① 어닐링	② 노멀라이징

③ 퀜칭	④ 템퍼링

22. 액화석유가스 충전사업의 용기충전시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 주거지역 또는 상업지역에 설치한 저장 능력 10톤 이상의 저장탱크에는 폭발방지 장치를 설치할 것.

② 방류둑의 내측과 그 외면으로부터 10m 이내에는 그 저장탱크의 부속설비외의 것을 설치하지 말 것.

③ 충전장소 및 저장설비에는 불연성의 재료 또는 난연성의 재료를 사용한 무거운 지붕으로 하여 멀리 비산되는 것을 방지할 것.

④ 저장설비실에 통풍이 잘 되지 않을 경우에는 강제통풍시설을 설치할 것.

23. 비철금속 중 구리관 및 구리합금관의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 초산, 황산 등의 산화성 산에 의해 부식된다.

② 알칼리의 수용액과 유기화합물에 내식성이 강하다.

③ 산화제를 함유한 암모니아수에 의해 부식된다.

④ 연수에 대하여 내식성은 크나 담수에는 부식된다.

24. 다음 중 용기부속품의 기호표시로 틀린 것은?

① AG : 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품

② PG : 압축가스를 충전하는 용기의 부속품

③ LT : 초저온용기 및 저온용기의 부속품

④ LG : 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품

25. 다음 중 암모니아의 공업적 제조법에 해당하는 것은?

① 오스트발트(Ostwald)법

② 하버-보시(Haber-Bosch)법

③ 피셔 트롭쉬(Fischer-Tropsch)법

④ 프리델 크래프트(Friedel-Craft)법

26. 압력조정기의 제조 기술기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 사용 상태에서 충격에 견디고 빗물이 들어가지 아니하는 구조일 것.

② 입구측에 황동선망 또는 스테인리스 강선망을 사용 한 스트레이너를 내장 또는 조립할 수 있는 구조일 것

③ 용량 10㎏/h 이상의 1단 감압식 저압 조정기인 경우에 몸통과 덮개를 몽키렌치, 드라이버 등 일반공구로 분리할 수 없는 구조일 것

④ 자동절체식 조정기는 가스공급 방향을 알 수 있는 표시기를 구비할 것.

27. 길이 4m, 지름 3.5㎝의 연강봉에 4200㎏f의 인장하중이 갑자기 작용하였을 때 충격하중에 의하여 늘어나는 인장길이는 약 몇 ㎜인가? (단, E＝2.1×106㎏f/㎠이다.)

① 0.83	② 1.66

③ 3.32	④ 6.65

28. 다음 중 암모니아의 누출식별 방법이 아닌 것은?

① 석회수에 통과시키면 유안의 백색 침전이 생긴다.

② HCl과 반응하여 백색의 연기를 낸다.

③ 리트머스시험지를 새는 곳에 대면 청색이 된다.

④ 네슬러 시약을 시료에 떨어뜨리면 암모니아량이 적을 때 황색, 많을 때 다갈색이 된다.

29. 다음 [보기]에서 설명하는 신축이음 방법은?

[보기]

- 신축량이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는다.

- 직선으로 이음 하므로 설치공간이 비교적 적다.

- 배관에 곡선부분이 있으면 비틀림이 생긴다.

- 장기간 사용 시 패킹재의 마모가 생길 수 있다

① 슬리브형	② 벨로우즈형

③ 루프형	④ 스위벌형

30. 고압가스 용기제조의 기술기준에 있어서 용기의 재료로서 스테인리스강, 알루미늄 합금, 탄소·인 및 황의 함유량을 옳게 나타낸 것은? (단, 이음매 없는 용기는 제외한다.)

① 스테인리스강 : 0.33% 이하, 알루미늄합금 : 0.04% 이하, 탄소·인 및 황 : 0.05% 이하

② 스테인리스강 : 0.35% 이하, 알루미늄합금 : 0.4% 이하, 탄소·인 및 황 : 0.02% 이하

③ 스테인리스강 : 0.55% 이상, 알루미늄합금 : 0.04% 이상, 탄소·인 및 황 : 0.05% 이상

④ 스테인리스강 : 0.33% 이하, 알루미늄합금 : 0.04% 이하, 탄소·인 및 황 : 5% 이하

31. 가연성 가스 검출기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 안전등형은 황색불꽃의 길이로서 C₂H₂의 농도를 알 수 있다.

② 간섭계형은 주로 CH₄의 측정에 사용되나 가연성가스에도 사용이 가능하다.

③ 간섭계형은 가스 전도도의 차를 이용하여 농도를 측정하는 방법이다.

④ 열선형은 리액턴스회로의 정전전류에 의하여 가스의 농도를 측정하는 방법이다.

32. 가연성가스의 발화도 범위가 135℃ 초과 200℃이하에 대한 방폭 전기기기의 온도 등급은?

① T3	② T4

③ T5	④ T6

33. 다음 시안화수소에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 액체는 무색·투명하며 복숭아 냄새가 난다.

② 액체는 끊는 점이 낮아 휘발하기 쉽고, 물에 잘 용해되며 이 수용액은 약산성을 나타낸다.

③ 자체의 열로 인하여 오래된 시안화수소는 중합폭발의 위험성이 있기 때문에 충전한 후 60일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전하여야 한다.

④ 염화제일구리, 염화암모늄의 염산산성 용액 중에서 아세틸렌과 반응하여 메틸아민이 된다.

34. 지하철 주변에 도시가스 배관을 매설하려고 한다. 이때 다음 중 어느 것이 가장 문제가 되는가?

① 대기부식

② 미주전류부식

③ 고온부식

④ 응력부식균열

35. 10kW는 약 몇 Hp인가?

① 5.13	② 13.4

③ 22.5	④ 31.6

36. 다음 [보기] 중 공기 중에서 폭발하는 한계 값이 작은 것에서 큰 순서로 옳게 나열된 것은?

[보기]

① 아세틸렌	② 수소

③ 프로판	④ 일산화탄소

① ①－②－③－④

② ①－②－④－③

③ ②－①－③－④

④ ③－①－②－④

37. 가스액화분리장치의 구성기기 중 왕복동식 팽창기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 팽창기의 흡입압력 범위가 좁다.

② 팽창비는 크지만 효율은 낮다.

③ 가스처리량이 크게되면 다기통이 된다.

④ 기통 내의 윤활에 오일이 사용된다.

38. 아세틸렌을 용기에 충전할 때 충전 중의 압력은 얼마 이하로 하여야 하는가?

① 1.5MPa	② 2.5MPa

③ 3.5MPa	④ 4.5MPa

39. 다음 중 특정 고압가스로만 짝지어진 것은?

① 수소, 산소, 아세틸렌

② 액화염소, 액화암모니아, 액화프로판

③ 수소, 산소, 시안화수소

④ 수소, 에틸렌, 포스겐

40. TNT 1000㎏이 폭발했을 때 그 폭발중심에서 100m 떨어진 위치에서 나타나는 폭풍효과(피크압력)는 같은 TNT 125㎏이 폭발했을 때 폭발 중심에서 몇 m 떨어진 위치에서 동일하게 나타나는가? (단, 폭풍효과에 관한 3승근 법칙이 적용되는 것으로 한다.)

① 30	② 50

③ 70	④ 80

41. 도시가스의 유해성분 측정 시 도시가스 1㎥당 황화수소는 얼마를 초과해서는 안 되는가?

① 0.02	② 0.2g

③ 0.5g	④ 1.0g

42. 가스가 65kcal의 열을 흡수하여 10000㎏·m의 일을 했다. 이때 가스의 내부 에너지 증가는 약 몇 kcal인가?

① 32.4	② 38.7

③ 41.6	④ 57.2

43. 다음 중 압력에 대한 Pa(Pascal)의 단위로서 옳은 것은?

① N/㎡	② N₂/m

③ Nbar/㎥	④ N/m

44. 다음 LP가스의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 상온에서 기체로 존재하지만 가압시키면 쉽게 액화가 가능하다.

② 연소 시 다량의 공기가 필요하다.

③ 액체상태의 LP가스는 물보다 무겁다.

④ 연소속도가 늦고 발화온도는 높다.

45. 다음 중 초저온 액화가스 취급 시 생기기 쉬운 사고발생의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 가스에 의한 질식사고

② 화학적 변화에 따른 사고

③ 저온 때문에 생기는 물리적 변화에 의한 사고

④ 가스의 증발에 따른 압력의 이상 상승에 의한 사고

46. 다음 정압기의 유량특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 유량특성이라 함은 메인밸브의 열림과 유량과의 관계를 말한다.

② 직선형은 메인밸브 개구부의 모양이 장방형의 슬릿(slit)으로 되어 있을 경우에 생긴다.

③ 2차형은 개구부의 모양이 접시형의 메인 밸브로 되어 있을 경우에 생긴다.

④ 평방근형은 신속하게 열(開) 필요가 있을 경우에 사용하며, 따라서 다른 것에 비하여 안전성이 좋지 않다.

47. 도시가스사업법에서 정의하는 보호시설 중 제2종 보호시설은?

① 문화재보호법에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물

② 사람을 수용하는 건축물로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상, 1000㎡ 미만인 것

③ 아동·노인·모자·장애인 기타 사회 복지사업을 위한 시설로서 수용능력이 20인 이상인 건축물

④ 극장·교회 및 교회당 그 밖에 유사한 시설로서 수용능력이 300인 이상인 건축물

48. 다음 독성가스와 제독제가 옳지 않게 짝지어진 것은?

① 염소－가성소다 및 탄산소다 수용액

② 암모니아－염산 및 질산 수용액

③ 시안화수소－가성소다 수용액

④ 아황산가스－가성소다 수용액

49. 고압가스 일반제조시설의 저장탱크에 설치하는 긴급차단장치의 설치기준으로 옳은 것은?

① 특수반응설비 또는 고압가스설비에 설치할 경우 상용압력의 1.1배 이상의 압력에 견디어야 한다.

② 액상의 가연성가스 또는 독성가스를 이입하기 위해 설치된 배관에는 역류 방지 밸브로 대신 할 수 있다.

③ 긴급차단장치에 속하는 밸브 외 1개의 밸브를 배관에 설치하고 항상 개방시켜 둔다.

④ 가연성가스 저장탱크의 외면으로부터 10㎝이상 떨어진 위치에 설치해야 한다.

50. 이상기체의 상태변화에서 내부에너지 변화가 없는 것은?

① 등압변화	② 등적변화

③ 등온변화	④ 단열변화

51. 다음 중 공기를 분리하여 얻을 수 없는 가스는?

① 산소	② 질소

③ 암모니아	④ 아르곤

52. 용기의 검사기준에서 내압시험압력이 2.5MPa인 용기에 압축가스를 충전할 때 그 최고충전압력은? (단, 아세틸렌가스 외의 압축가스이다.)

① 1.5MPa	② 2.0MPa

③ 3.13MPa	④ 4.17MPa

53. 3×104N·㎜의 비틀림 모멘트와 2×104N·㎜의 굽힘모멘트를 동시에 받는 축의 상당 굽힘모멘트는 약 몇 N·㎜인가?

① 25000	② 28028

③ 50000	④ 56056

54. 다음 중 가장 낮은 온도에서 사용이 가능한 보냉재는?

① 폴리우레탄	② 탄산마그네슘

③ 펠트	④ 폴리스틸렌

55. 로트로부터 시료를 샘플링해서 조사하고, 그 결과를 로트의 판정기준과 대조하여 그 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사를 무엇이라 하는가?

① 샘플링검사	② 전수검사

③ 공정검사	④ 품질검사

56. 일반적으로 품질코스트 가운데 가장 큰 비율을 차지하는 코스트는?

① 평가코스트	② 실패코스트

③ 예방코스트	④ 검사코스트

57. 일정 통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

① 비용구배(Cost slope)

② 정상소요시간(Normal duration time)

③ 비용견적(Cost estimation)

④ 총비용(Total cost)

58. 다음 중 데이터를 그 내용이나 원인 등 분류 항목 별로 나누어 크기의 순서대로 나열하여 나타낸 그림을 무엇이라 하는가?

① 히스토그램(histogram)

② 파레토도(pareto diagram)

③ 특성요인도(causesand effects diagram)

④ 체크시트(check sheet)

59. 관리도에서 k＝20 인군의 총부적합(결점)수 합계는 58이었다. 이 관리도의 UCL, LCL을 구하면 약 얼마인가?

① UCL＝6.92, LCL＝0

② UCL＝4.90, LCL＝고려하지 않음

③ UCL＝6.92, LCL＝고려하지 않음

④ UCL＝8.01, LCL＝고려하지 않음

60. 모든 작업을 기본동작으로 분해하고, 각 기본동작에 대하여 성질과 조건에 따라 미리 정해 놓은 시간치를 적용하여 정미 시간을 산정하는 방법은?

① PTS법	② WS법

③ 스톱워치법	④ 실적자료법