건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2008.7.13. 44회)

2008년 44회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
1	1	4	4	1	4	4	1	1	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	2	1	1	4	2	2	1	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	1	3	2	4	1	2	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	4	1	4	4	4	3	4	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	4	4	2	4	1	2	4	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	4	3	2	2	1	4	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음 가스 폭발에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압력과 폭발 범위는 서로 관계가 없다.

② 관 지름이 가늘수록 폭굉유도거리는 짧아진다.

③ 혼합가스의 폭발 범위는 르샤틀리에 법칙을 적용한다.

④ 이황화탄소, 아세틸렌, 수소는 위험도가 커서 위험하다.

2. 배관용 합금 강관의 KS 규격 표시 기호는?

① SPA	② STPA

③ SPP	④ SPPS

3. 다음 고압밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 주조품을 깎아서 만든다.

② 슬루스밸브는 기밀도가 좋다.

③ 글로브 밸브는 기밀도가 나쁘다.

④ 콕(cock)은 통로의 개폐가 신속히 이루어진다.

4. 용접 시 가접을 하는 이유로 가장 적당한 것은?

① 응력 집중을 크게 하기 위하여

② 용접부의 강도를 크게 하기 위하여

③ 용접자세를 일정하게 하기 위하여

④ 용접 중의 변형을 방지하기 위하여

5. 다음 [보기]의 특징을 가진 신축이음재의 종류는?

[보기]

- 배관이 직선 부분일 경우 유효하다.

- 직선으로 이음 하므로 설치공간이 비교적 적다.

- 신축량이 크고 신축으로 인한 응력이 생기지 않는다.

- 장시간 사용 시 패킹재가 마모되어 누수의 원인이 된다.

① 슬리브형	② 벨로스형

③ 루프형	④ 스위블형

6. 액화천연가스 180[ton]을 저장하는 저압 지하식 저장탱크는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 몇 [m] 이상이 안전거리를 유지하여야 하는??

① 17	② 27

③ 34	④ 71

7. 공기액화분리장치에서 공기 중에 아세틸레가스가 혼합되면 안 되는 이유에 관하여 옳게 설명한 것은?

① 산소의 순도가 나빠지기 때문에

② 질소와 산소의 분리가 방해되므로

③ 배관 내에서 동결하여 관을 막을 수 있으므로

④ 분리기 내의 액체산소 탱크 내에 들어가 폭발하기 때문에

8. 산소의 공업적 제조법에 해당하는 것은?

① 공기를 액화분리하여 얻는다.

② 석유의 부분 산화법으로 얻는다.

③ 과산화수소와 이산화망간을 반응시켜 얻는다.

④ 염소산칼륨과 이산화망간을 혼합하여 열분해 시켜 얻는다.

9. 다음 중 아세틸렌과 접촉 반응하여 폭발성 물질을 생성하지 않는 금속은?

① 금	② 은

③ 구리	④ 수은

10. 다음 중 가연성이면서 독성가스로 분류되는 것은?

① 산화에틸렌	② 아세틸렌

③ 부타디엔	④ 프로판

11. 공기 중에 누출되었을 때 낮은 곳에 체류하는 가스로만 짝지어진 것은?

① 프로판, 염소, 포스겐

② 프로판, 수소, 아세틸렌

③ 아세틸렌, 염소, 암모니아

④ 아세틸렌, 포스겐, 암모니아

12. 음 중 차량에 고정된 용기의 운반기준에 있어 고압가스 운반 시 운반책임자를 반드시 동승시켜야 하는 경우는?

① 압축가스 중 용적이 400[㎥]인 산소

② 압축가스 중 용적이 50[㎥]인 독성가스

③ 액화가스 중 질량이 2000[㎏]인 프로판가스

④ 액화가스 중 질량이 2000[㎏]인 독성가스

13. 일산화탄소와 공기의 혼합가스는 압력이 높아지면 폭발 범위는 어떻게 되는?

① 넓어진다.

② 좁아진다.

③ 변화 없다.

④ 0.5[MPa까지는 좁아지다가,0,5[MPa] 이상에서는 넓어진다.

14. 다음 중 가스분석 시 이산화탄소(CO₂)의 흡수제로 사용되는 것은?

① 수산화칼륨 수용액

② 요오드화수은 칼륨 용액

③ 알칼리성 피로갈롤 용액

④ 암모니아성 염화 제1구리 용액

15. 폴리트로픽 공정은 다음 [식]과 같이 표현된다. 이때 n이 0인 경우 다음 중 어느 변화에 해당하는가?

[식] PVⁿ＝C

(C는 임의의 주어진 공정에 대한 상수이다.)

① 등압 변화	② 등적 변화

③ 등온 변화	④ 단열 변화

16. 가스 배관 장치에서 주로 사용되고 있는 부르동관 압력계 사용 시의 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 안전장치가 되어 있는 것을 사용할 것

② 압력계의 가스 유입이나 폐지 시에는 조용히 조작할 것

③ 정기적으로 검사를 하여 지시의 정확성을 미리 확인하여 둘 것

④ 압력계는 온도나 진동, 충격 등의 변화에 관계없이 선택할 것

17. 배관의 이음방법 중 플랜지를 접합하는 방법이 아닌 것은?

① 나사식

② 노허브식

③ 블라인드식

④ 소켓 용접식

18. 다음 중 고압가스 특정제조의 허가대상시설에 해당하지 않는 것은?

① 철강공업자의 철강공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로 그 처리능력이 10만[㎥] 이상인 것

② 석유화학공업자 또는 지원사업을 하는 자의 시설에서 고압가스 처리능력이 1000[㎥] 이상 또는 그 저장능력이 50[ton] 이상인 것

③ 석유정제업자의 석유정제시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로 서 그 저장능력이 100[ton] 이상인 것

④ 비료생산업자의 비료제조시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로 서 그 처리능력이 10만[㎥] 이상이거나 저장능력이 100[ton] 이상인 것

19. 암모니아용 냉동기에서 팽창밸브 직전 액냉매의 엔탈피가 110[kcal/㎏], 흡입증기 냉매의 엔탈피가 360[kcal/㎏]일 때 10[RT]의 냉동능력을 얻기 위한 냉매 순환량은 약 몇 [㎏/h]인가? (단, 1[RT는 3320 [kcal/h]이다.)

① 132.8	② 218.3

③ 263.6	④ 312.8

20. 고압가스 제조자는 용기에 가스를 충전하기 전에 용기에 대한 안전점검을 실시하여야 하는데 다음 중 점검기준이 아닌 것은?

① 용기는 도색이 되어 있는지 확인

② 재검사 기간의 도래 여부 확인

③ 용기 밸브로부터의 누출 여부 확인

④ 밸브의 그랜드너트는 고정핀 등으로 이탈방지 조치되어 있는지 확인

21. 용기에는 폭발사고와 파열사고가 있을 수 있다. 다음 중 파열사고의 원인이 아닌 것은?

① 재료의 불량이나 부식이 되었을 때

② 용기가 외부로부터 과열(過熱) 될 때

③ 액화가스가 과충전(過充塡) 되었을 때

④ 수소용기 내에 5[%] 이상의 산소가 존재할 때

22. 차량에 고정된 탱크로 고압가스를 운반할 때 가스를 송출 또는 이입하는데 사용되는 밸브를 후면에 설치한 탱크에서 탱크 주밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 몇 [㎝] 이상 떨어져 있어야 하는가?

① 20	② 30

③ 40	④ 50

23. 다음 터보형 압축기의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압축비가 크고, 용량조정 범위가 넓다.

② 비교적 소형이며, 대용량에 적합하다.

③ 연속토출이 되므로 맥동현상이 적다.

④ 전동기의 회전축에 직결하여 구동할 수 있다.

24. 다음 압력계 중 탄성식 압력계에 해당되지 않는 것은?

① 부르동관 압력계

② 벨로스 압력계

③ 피에조 압력계

④ 다이어프램 압력계

25. 다음 중 액화석유가스 충전, 판매사업소의 변경허가를 받지 않아도 되는 경우는? (단, 판매시설과 영업소의 저장설비는 제외한다.)

① 사업소의 이전

② 사업소 대표자의 주소 변경

③ 저장설비의 교체 설치

④ 저장설비의 용량 증가

26. 질화표면 경화법은 강에 대하여 내마모성, 열적 안정성 등을 주기 위한 방법이다. 이때 사용되는 질화제는?

① 산소	② 수소

③ 아세틸렌	④ 암모니아

27. 특정고압가스 사용시설에서 독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비간의 배관에 반드시 설치하여야 하는 장치는?

① 역류방지장치	② 화염방지장치

③ 독성가스 흡수장치	④ 안전밸브

28. 대기압(0[C], 101.3[kPa])에서 비점(끓는점)이 높은 것에서 낮은 순으로 옳게 나열된 것은?

① CH₄, C₃H₈, C₄H₁₀, Cl₂

② C₄H₁₀, Cl₂, C₃H₈, CH₄

③ Cl₂, C₄H₁₀, C₃H₈, CH₄

④ C₃H₈, Cl₂, CH₄, C₄H₁₀

29. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에서 정의하는 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 액화석유가스란 에탄, 프로판을 주성분으로 한 가스를 기화한 것을 말한다.

② 액화석유가스 충전사업이란 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기에 충전하거나 자동차에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업을 말한다.

③ 액화석유가스 집단공급 사업이란 용기에 충전된 액화석유가스를 공급하는 것을 말한다.

④ 액화석유가스 저장소란 산업통상자원부령이 정하는 1000[L] 이상의 연료용 가스를 용기 또는 저장탱크에 의하여 저장하는 시설을 말한다.

30. 고압가스 일반제조의 기술기준에 대한 내용 중 틀린 것은?

① 석유류, 유지류 또는 글리세린은 산소압축기의 내부 윤활제로 사용하지 아니할 것

② 산화에틸렌의 저장탱크는 그 내부의 질소가스, 탄산가스 및 산화에틸렌가스의 분위기 가스를 질소가스 또는 탄산가스로 치환하고 5[℃] 이하로 유지할 것

③ 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 3월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것

④ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외한다.)의 용량이 전용량의 2[%] 이상의 것은 압축을 금지할 것

31. 3[㎏]의 산소가 일정 압력 하에서 체적이 0.5[㎥]에서 20[㎥]으로 변하였을 때 엔트로피의 증가는 약 몇 [kcal/K]인가? (단, 산소의 정압비열 Cp는 0.22[kcal/㎏∙K]이고, 이상기체로 가정한다.)

① 0.31	② 0.55

③ 0.70	④ 0,91

32. 저온장치에 사용되는 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?

① 증발잠열이 클 것

② 임계온도가 낮을 것

③ 액체의 비열이 작을 것

④ 가스의 비체적이 작을 것

33. 고압가스 운반 시 가스누출사고가 발생되었다. 이 부분의 수리가 불가능한 경우, 재해발생 또는 확대를 방지하기 위한 조치사항으로 볼 수 없는 것은?

① 상황에 따라 안전한 장소로 운반한다.

② 상황에 따라 안전한 장소로 대피한다.

③ 비상 연락망에 따라 관계 업소에 원조를 의뢰한다.

④ 펜스를 설치하고 다른 운반차량에 가스를 옮긴다.

34. 고압가스 안전관리법에서 규정한 공급자의 의무사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 안전점검을 실시한 결과 수요자의 시설 중 개선할 사항이 있을 경우 그 수요자로 하여금 당해 시설을 개선하도록 한다.

② 고압가스 수요자의 사용시설 중 개선명령을 할 수 있는 자는 시·도지사이다.

③ 고압가스를 수요자에게 공급할 때는 수요자에게 그 사용시설을 안전점검하도록 한다.

④ 고압가스 판매자는 고압가스의 수요자가 그 시설을 개선하지 아니할 때는 고압가스의 공급을 중단하고, 그 사실을 시·도지사에게 신고한다.

35. SI 단위에서 압력의 단위는 Pa(pascal)을 사용한다. 공학단위 1[(㎏f/㎠]은 약 몇 [MPa]인가?

① 0.01013	② 0.01033

③ 0.07601	④ 0.09806

36. 다음 중 역화방지장치 내부의 재료로 사용되는 소염소자가 아닌 것은?

① 물	② 금망

③ 소결 금속	④ 탄화칼슘

37. 프로판가스 10[㎏]을 완전연소시키는데 필요한 공기량은 약 몇 [N㎥]인가? (단, 공기 중 산소와 질소의 체적비는 21 : 79이다.)

① 76	② 95

③ 110	④ 122

38. 지름 30[㎜]의 강봉에 40[kN]의 하중이 안전하게 작용하고 있을 때 이 강봉의 인장강도가 350[MPa]이면 안전율은 약 얼마인가?

① 2.7	② 4,2

③ 6,2	④ 8.1

39. 표준상태(0[C], 101,325[kPa])에서 기체상수 R을 옳게 나타낸 것은?

① 0.082[erg/mol·K]

② 1.987[J/mol·K]

③ 8.314×107[cal/mol∙K]

④ 8.314[J/mol·K]

40. 압축기에 사용하는 윤활유의 구비조건으로 틀린 것은?

① 인화점이 낮고, 분해되지 않을 것

② 점도가 적당하고, 항유화성이 클 것

③ 수분 및 산류 등의 불순물이 적을 것

④ 화학적으로 안정하여 사용가스와 반응을 일으키지 않을 것

41. 다음 중 고압가스 관련설비에 해당하지 않는 것은?

① 냉각살수설비	② 기화장치

③ 긴급차단장치	④ 독성가스 배관용 밸브

42. 지식경제부장관은 가스의 수급상 필요하다고 인정되면 도시가스 사업자에게 조정을 명령할 수 있다. "조정 명령' 사항이 아닌 것은?

① 가스공급 계획의 조정

② 가스요금 등 공급조건의 조정

③ 가스공급시설 공사계획의 조정

④ 가스사업의 휴지, 폐지, 허가에 대한 조정

43. LPG 1[L]는 기체상태로 변하면 250[L]가 된다. 20[㎏]의 LPG가 기체상태로 변하면 약 몇 [㎥]이 되는가? (단, 표준상태이며, 액체의 비중은 0.5이다.)

① 1	② 5

③ 7,5	④ 10

44. 다음의 반응에서 A와 B의 농도를 모두 2배로 해주면 반응속도는 이론적으로 몇 배나 되겠는가?

A＋3B → 3C＋5D

① 2	② 4

③ 8	④ 16

45. 다음 이상기체에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 완전탄성체로 간주한다.

② 반데르발스 힘에 의하여 분자가 운동한다.

③ 분자 사이에는 아무런 인력도, 반발력도 작용하지 않는다.

④ 분자 자체가 차지하는 부피는 전체 계에 대하여 무시한다.

46. 액화산소 저장탱크 방류둑의 용량은 저장능력 상당용적의 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 30 [%]	② 40 [%]

③ 50 [%]	④ 60 [%]

47. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에서 규정하고 있는 안전관리자의 직무범위가 아닌 것은?

① 회사의 가스영업 활동

② 가스용품의 제조공정 관리

③ 사업소의 종업원에 대하여 안전관리를 위한 필요사항의 지휘∙감독

④ 정기검사 또는 수시검사 결과 부적합 판정을 받은 시설의 개선

48. 흡수식 냉동기에서 암모니아 냉매의 흡수제는 무엇인가?

① 파라핀유	② 물

③ 취화리듐	④ 사염화에탄

49. 다음 중 품질 코스트(cost)의 구성이 아닌 것은?

① 예방 코스트	② 평가 코스트

③ 실패 코스트	④ 판매 코스트

50. 산소 1.5[mol], 질소 2[mol], 수소 1[mol], 일산화탄소 0.5[mol]을 섞은 혼합기체의 전압이 4기압일 때, 분압이 0.4기압이 되는 기체는 어느 것인가?

① 산소	② 질소

③ 수소	④ 일산화탄소

51. 가스사용시설(연소기는 제외)의 기술기준에서 기밀시험의 압력 기준으로 옳은 것은?

① 상용압력의 1.1배 또는 1kPa 중 높은 압력 이상

② 상용압력의 1.0배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상

③ 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상

④ 최고사용압력의 1.5배 또는 10kPa 중 높은 압력 이상

52. 다음 중 염소의 용도에 해당하지 않는 것은?

① 수돗물의 살균	② 염화비닐의 원료

③ 섬유의 표백	④ 수소의 제조원료

53. 가스용품을 수입하고자 하는 자는 시∙도지사의 검사를 받아야 하는데 검사의 전부를 생략할 수 없는 경우는?

① 수출을 목적으로 수입하는 것

② 시험연구 개발용으로 수입하는 것

③ 산업기계설비 등에 부착되어 수입하는 것

④ 주한 외국기관에서 사용하기 위하여 수입하는 것으로 외국의 검사를 받지 아니한 것

54. 다음 중 수소가스가 발생되기 가장 어려운 경우에 해당되는 반응은?

① 알루미늄과 염산의 반응

② 아연과 수산화나트륨의 반응

③ 구리와 황산의 반응

④ 알루미늄과 수산화나트륨과 물의 반응

55. 어떤 공장에서 작업을 하는데 있어서 소요되는 기간과 비용이 다음 [표]와 같을 때 비용구배는 얼마인가? (단, 활동시간의 단위는 일(日)로 계산한다.)

정상 작업		특급 작업
기간	비용	기간	비용
15일	150만원	10일	200만원

① 50,000원	② 100,000원

③ 200,000원	④ 300,000원

56. 공정에서 만성적으로 존재하는 것은 아니고 산발적으로 발생하며 품질의 변동에 크게 영향을 끼치는 요주의 원인으로 우발적 원인인 것을 무엇이라 하는??

① 우연 원인	② 이상원인

③ 불가피 원인	④ 억제할 수 없는 원인

57. 방법시간측정법(MTM : Method Time Measure-ment)에서 사용되는 1 TMU(Time Measure-ment Unit)는 몇 시간인가?

① [eqn: rm 1 over 100000]시간	② [eqn: rm 1 over 10000]시간

③ [eqn: rm 6 over 10000]시간	④ [eqn: rm 36 over 1000]시간

58. 다음 중 품질관리시스템에 있어서 4M에 해당하지 않는 것은?

① Man	② Machine

③ Material	④ Money

59. 계수 규준형 1회 샘플링 검사(KS A 3102)에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은?

① 검사에 제출된 로트의 제조공정에 관한 사전정보가 없어도 샘플링 검사를 적용 할 수 있다.

② 생산자 측과 구매자 측이 요구하는 품질 보호를 동시에 만족시키도록 샘플링 검사방식을 선정한다.

③ 파괴검사의 경우와 같이 전수검사가 불가능한 때에는 사용할 수 없다.

④ 1회 만의 거래 시에도 사용할 수 있다.

60. 품질특성을 나타내는 데이터 중 계수치 데이터에 속하는 것은?

① 무게	② 길이

③ 인장강도	④ 부적합품의 수