건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2010.3.28. 47회)

2010년 47회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
4	2	4	1	1	1	1	2	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	3	1	2	4	3	1	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	4	2	3	2	4	2	1	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	2	2	2	1	3	3	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	4	2	2	4	4	4	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	2	1	4	4	2	3	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 액화가스를 가열하여 기화시키는 기화장치의 성능기준으로 틀린 것은?

① 가연성 가스용 기화장치의 접지 저항치는 10[Ω] 이하로 한다.

② 안전장치는 내압시험의 8/10 이하의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

③ 온수가열 방식의 온수는 80[℃] 이하로 한다.

④ 증기 가열 방식의 온도는 100[℃] 이하로 한다.

2. 도시가스 공급계획을 가장 적절히 설명한 항목은?

① 어떤 지역 내의 피크(peak)시 가스소비량과 그 지역 내 전체 수요가의 가스기구 소비량의 총합계의 비를 추정하는 것이다.

② 해마다 증가하는 수요, 공급구역의 확대를 예측하여 항상 안정된 압력으로 양질의 가스를 원활하게 공급할 수 있도록 공급시설의 증감 또는 개폐를 계획하는 것이다.

③ 배관의 구경(지름) 결정과 압력해석을 수행하는 것이다.

④ 시시각각 변화하는 가스 수요량을 예측하여 가스제조설비, 가스홀더, 압송기, 정압기 등을 안전하고 효율적으로 운용하여, 수요가에게 안정된 공급압력으로 가스를 공급하는 것이다.

3. 염소가스는 수은법에 의한 식염의 전기분해로 얻을 수 있다. 이때 염소가스는 어느 곳에서 주로 발생하는가?

① 수은	② 소금물

③ 나트륨	④ 인조흑연(탄소판)

4. 다음 중 이상기체의 법칙에 가장 가까운 것은?

① 저압, 고온에서 이상기체의 법칙에 접근한다.

② 고압, 저온에서 이상기체의 법칙에 접근한다.

③ 저압, 저온에서 이상기체의 법칙에 접근한다.

④ 고압 고온에서 이상기체의 법칙에 접근한다.

5. Dalton의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 기체에 대해 정확히 성립한다.

② 혼합기체의 전압은 각 기체의 분압의 합과 같다.

③ 실제기체의 경우 낮은 압력에서 적용할 수 있다.

④ 한 기체의 분압과 전압의 비는 그 기체의 몰수와 전체 몰수의 비와 같다.

6. 일반도시가스사업자 정압기 이상압력 상승 시[보기]의 안전장치 작동순서로 적합한 것은?

㉠ 이상압력통보설비

㉡ 주정압기의 긴급차단장치

㉢ 안전밸브

㉣ 예비정압기의 긴급차단장치

① ㉠－㉡－㉢－㉣	② ㉡－㉢－㉣－㉠

③ ㉢－㉣－㉠－㉡	④ ㉣－㉠－㉡－㉢

7. 액화산소 5L를 기준했을 때 다음 중 어느 경우에 공기액화 분리기의 운전을 중지하고 액화산소를 방출해야 하는가?

① 탄화수소의 탄소의 질량이 500[mg]을 넘을 때

② 탄화수소의 탄소의 질량이 50[mg]을 넘을 때

③ 아세틸렌이 2[mg]을 넘을 때

④ 아세틸렌이 0.2[mg]을 넘을 때

8. 가스액화분리장치용 구성기기 중 왕복동식 팽창기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 팽창비가 작다.

② 효율이 60~65[%] 정도로서 높지 않다

③ 흡입압력의 범위가 좁다.

④ 기통 내의 윤활에 오일을 사용하지 않으므로 깨끗하다.

9. 케이싱 내에 암로터 및 숫로터의 회전운동에 의해 압축되어 진동이나 맥동이 없고 연속송출이 가능한 용적형 압축기는?

① 컴파운드 압축기	② 축류 압축기

③ 터보식 압축기	④ 스크류 압축기

10. 배관 설계도면 작성관련 설계 시 종단면도에 기입할 사항이 아닌 것은?

① 설계가스배관 및 기 설치된 가스배관의 위치

② 교차하는 타매설물, 구조물

③ 설계 가스배관 계획 정상높이 및 깊이

④ 기울기 및 포장종류

11. 도시가스 공급시설 중 정압기(지)의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정압기를 설치한 장소는 계기실, 전기실 등과 구분하고 누출된 가스가 계기실 등으로 유입되지 아니하도록 한다.

② 정압기의 입구측, 출구측 및 밸브기지는 최고사용압력의 1.25배 이상에서 기밀성능을 가지는 것으로 한다.

③ 지하에 설치하는 정압기실은 천정, 바닥 및 벽의 두께가 각각 30[㎝] 이상의 방수조치를 한 콘크리트로 한다.

④ 정압기의 입구에는 수분 및 불순물제거장치를 설치한다.

12. 용기 제조자의 수리범위에 해당하는 것은?

① 저온 또는 초저온 용기의 단열재 교체

② 특정 설비 몸체의 용접

③ 냉동기 용접 부분의 용접

④ 냉동설비의 부품교체 및 용접

13. 용기에 액체질소 56[㎏]이 충전되어 있다. 외부에서 열이 매시간 10[kcal씩 액체질소에 공급될 때 액체질소가 28[㎏]으로 감소되는데 걸리는 시간은? (단, N₂의 증발잠열은 1600[cal/mol]이다.)

① 16시간	② 32시간

③ 160시간	④ 320시간

14. 그레이엄(Graham)의 확산속도 법칙을 옳게 표시한 것은?

① 기체분자의 확산속도는 일정한 온도에서 기체분자량의 제곱근에 반비례한다.

② 기체분자의 확산속도는 일정한 온도에서 기체분자량의 제곱근에 비례한다.

③ 기체분자의 확산속도는 일정한 압력에서 기체분자량에 반비례한다.

④ 기체분자의 확산속도는 일정한 압력에서 기체분자량에 비례한다.

15. 탄소강의 표준 조직에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 탄소강의 주조직을 레데뷰라이트라 한다.

② 아공서광은 α페라이트와 펄라이트의 혼합조직이다.

③ C 0.8~2%를 공석강이라 한다.

④ 공석강은 100% 시멘타이트 조직이다.

16. 가스크로마토그래피(gas chromatography)의 구성요소가 아닌 것은?

① 분리관(컬럼)	② 검출기

③ 기록계	④ 파라듐관

17. 가스도매사업의 가스공급시설로서 배관을 지하에 매설하는 경우의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 아니하도록 한다.

② 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3[m] 이상의 거리를 유지한다.

③ 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설 깊이는 산이나 들에서는 1.2[m] 이상 그 밖의 지역에서는 1.5[m] 이상으로 한다.

④ 철도의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2[m] 이상인 깊이에 매설하고 또한 강제의 케이스를 사용하여 보호한다.

18. 다음 중 흡수식 냉동기에 사용되는 냉매는? (단, 흡수제는 파라핀유이다.)

① 톨루엔	② 염화메틸

③ 물	④ 암모니아

19. 암모니아를 사용하여 질산제조의 원료를 얻는 반응식으로 가장 옳은 것은?

① 2NH₃＋CO → (NH₂)₂CO＋H₂O

② NH₃＋HNO₃ → NH₄NO₃

③ 2NH₃＋H₂SO₄ → (NH₄)₂SO₄

④ 4NH₃＋5O₂ → 4NO＋6H₂O

20. 배관의 보호포 설치에 적용되는 재질 및 규격과 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 두께는 0.2[㎜] 이상으로 한다.

② 보호포의 폭은 15[㎝] 이상으로 한다.

③ 보호포의 바탕색은 최고사용압력이 저압이 관은 적색으로 한다.

④ 일반형 보호포와 탐지형 보호포로 구분한다.

21. 아세틸렌 충전작업의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 아세틸렌을 2.5[MPa]의 압력으로 압축하는 때에는 질소, 메탄, 일산화탄소 또는 에틸렌 등의 희석제를 첨가한다.

② 습식 아세틸렌발생기의 표면은 70[C] 이하의 온도로 유지하고, 그 부근에서는 불꽃이 튀는 작업을 하지 아니한다.

③ 아세틸렌을 용기에 충전하는 때에는 미리 용기에 다공물질을 고루 채워 다공도가 75[%] 이상 92[%] 미만이 되도록 한 후 아세톤 또는 디메틸포름아미드를 고루 침윤시키고 충전한다.

④ 아세틸렌을 용기에 충전하는 때의 충전중의 압력은 1.5[MPa] 이하로 하고, 충전 후에는 압력이 15[℃]에서 1,0[MPa] 이하로 될 때까지 정치하여 둔다.

22. 허용 인장응력 10(㎏f/㎟], 두께 10[㎜]의 강판을 150[㎜] V홈 맞대기 용접이음을 할 때 그 효율이 80[%]라면 용접 두께 t는 얼마로 하면 되는가? (단, 용접부의 허용응력은 8[㎏f/㎟]이다.)

① 10[㎜]	② 12[㎜]

③ 14[㎜]	④ 16[㎜]

23. 비상공급시설 설치신고서에 첨부하여 시장∙군수∙구청장에게 제출해야 하는 서류가 아닌 것은?

① 안전관리자의 배치현황

② 설치위치 및 주위상황도

③ 비상공급시설의 설치사유서

④ 가스사용 예정시기 및 사용예정

24. 다음은 비점이 낮은 순서로 나열한 것이다. 옳은 것은?

① H₂－O₂－N₂	② H₂－N₂－O₂

③ O₂－N₂－H₂	④ N₂－O₂－H₂

25. 열전대 온도계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 접촉식 온도계 중 고온 측정에 적합하다.

② 정밀측정에는 회로의 저항에 영향을 받지 않는 전위차계를 사용한다.

③ 계기를 동작시키는데 별도의 전원이 필요하다.

④ 열기전력 지시에는 밀리볼트계를 사용한다.

26. 일반기체상수 R이 모든 가스에 대하여 같음을 증명하는데 적용되는 법칙은?

① 줄(Joule)의 법칙

② 아보가드로(Avogadro)의 법칙

③ 라울(Raoult)의 법칙

④ 보일-샤를(Boyle-Charles)의 법칙

27. 크리프(creep)는 재료가 어떤 온도 하에서는 시간과 더불어 변형이 증가되는 현상인데, 일반적으로 철강재료 중 크리프 영향을 고려해야 할 온도는 몇 [℃] 이상일 때인가?

① 50[℃]	② 150[℃]

③ 250[℃]	④ 350[℃]

28. 산소 100[L]가 용기의 구멍을 통해 새나가는데 20분이 소요되었다면 같은 조건에서 이산화탄소 100[L]가 새어나가는데 걸리는 시간은 약 얼마인가?

① 20.0분	② 23.5분

③ 27.0분	④ 30.5분

29. 안전성 평가기법 중 결함수분석에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연역적 분석이 가능한 기법이다.

② 귀납적 분석이 가능한 기법이다.

③ 잠재적인 사고결과를 평가하는 기법이다.

④ 위험에 대한 상대위험순위를 비교하는 기법이다.

30. 저장능력이 10[톤]인 액화석유가스 저장소 시설에서 선임하여야 할 안전관리자의 기준은?

① 안전관리총괄자 1명, 안전관리부총괄자 1명, 안전관리원 1명 이상

② 안전관리총괄자 1명, 안전관리책임자 1명, 안전관리원 1명 이상

③ 안전관리총괄자 1명, 안전관리책임자 1명

④ 안전관리총괄자 1명, 안전관리원 1명

31. 냉동장치의 점검, 수리 등을 위하여 냉매계통을 개방하고자 할 때는 펌프다운(pump down)을 하여 계통 내의 냉매를 어디에 회수하는가?

① 수액기	② 압축기

③ 증발기	④ 유분리기

32. 저압식 공기액화분리장치에 탄산가스 흡착기를 설치하는 주된 목적은?

① 공기량 증가

② 축열기 효율 증대

③ 팽창 터빈 보호

④ 정제산소 및 질소 순도 증가

33. 시안화수소(HCN)가스를 장기간 저장하지 못하는 이유로 옳은 것은?

① 분해폭발하기 때문에

② 중합폭발하기 때문에

③ 산화폭발하기 때문에

④ 촉매폭발하기 때문에

34. 도시가스 배관의 지하매설 시 다짐공정 및 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관에 작용하는 하중을 지지하기 위하여 배관하단에서 배관상단 30[㎝] 까지는 침상재료를 포설한다.

② 되메움 공정에서는 배관상단으로부터 50[㎝]의 높이로 되메움 재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다.

③ 흙의 함수량이 다짐에 부적당 할 때는 다짐작업을 해서는 안 된다.

④ 콤팩터, 래머 등 현장 상황에 맞는 다짐기계를 사용하여야 하나 폭 4[m] 이하의 도로 등은 인력 다짐으로 할 수 있다.

35. 제조가스 중에 포함된 불순물과 그로 인한 장해에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 황, 질소화합물은 배관, 정압기 기구의 노즐에 부착하여 그 기능을 저하시키거나 저해하게 된다.

② 물은 가스의 승압, 냉각에 의한 물, 얼음, 물과 탄화수소와 수화물을 생성하여 배관 등의 부식을 조장하고 배관, 밸브 등을 폐쇄시킨다.

③ 나프탈렌, 타르, 먼지는 가스중의 산소와 반응하여 NO₂로 되며, NO₂는 불포화탄화수소와 반응하여 고무가 생성된다. 이 고무는 배관, 정압기, 기구의 노즐에 부착하여 그 기능을 저하시키고 저해하게 된다.

④ 산화질소(NO), 고무는 연소에 의하여 아황산가스, 아초산, 초산이 발생하여 인체나 가축에 피해를 주며 가스기구, 배관 정압기 등의 기물을 부식시킨다.

36. 아세틸렌(C₂H₂) 가스는 주로 무엇으로 제조하는가?

① 탄화칼슘	② 탄소

③ 카다리솔	④ 암모니아

37. 상용압력 200[㎏f/㎠]인 고압설비의 안전밸브 작동압력은 몇 [㎏f/㎠]인가?

① 160	② 200

③ 240	④ 300

38. NH₃의 냉매번호는 "R-717"이다. 백단위의 7은 무기물질을 뜻하는데 그 뒤 숫자 17은 냉매의 무엇을 뜻하는가?

① 냉동계수	② 증발잠열

③ 분자량	④ 폭발성

39. 다음 중 공식(孔蝕)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양극반응의 독특한 형태이다.

② 부식속도가 느리다.

③ 균일부식의 조건과 동반하여 발생한다.

④ 발견하기가 쉽다.

40. 피셔(fisher)식 정압기의 2차압 이상 상승의 원인에 해당하는 것은?

① 정압기의 능력부족

② 필터의 먼지류 막힘

③ pilot supply valve에서의 누설

④ 파일럿 오리피스의 녹 막힘

41. 이상기체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이다.

② 이상기체의 내부에너지는 압력만의 함수이다.

③ 이상기체의 내부에너지는 부피만의 함수이다.

④ 비열비 k는 압력에 관계없이 1의 값을 갖는다.

42. 아세틸렌을 압축하는 Reppe 반응장치의 구분에 해당하지 않는 것은?

① 비닐화	② 에티닐화

③ 환중합	④ 니트릴화

43. 국제표준규격 ISO 5167에서 다루고 있는 차압 1차장치(primary device) 중 오리피스 판(Orifice plate)의 압력 tapping 방법이 아닌 것은?

① D 및 D/2 tapping

② corner tapping

③ flange tapping

④ screw tapping

44. L∙atm과 단위가 같은 것은?

① 힘	② 에너지

③ 질량	④ 밀도

45. 질소의 정압 몰열용량 Cp[J/mol∙K]가 다음과 같고 1[mol]의 질소를 1[atm] 하에서 600[C]로부터 20[C]로 냉각하였을 때 발생하는 열량은 약 몇 [kJ]인가? (단, R은 기체상수이다.)

[eqn: rm bold {C_p over R]＝3.3＋0.6×10-3T

① 15.6	② 16,6

③ 17.6	④ 18.6

46. 밀폐된 용기 내에 1[atm], 27[C]로 된 프로판과 산소가 2：8의 비율로 혼합되어 있으며 이것이 연소하여 다음과 같은 반응을 하고 화염온도는 3000[k]가 되었다고 한다. 이 용기 내에 발생하는 압력은 몇 [atm]인가? (단, 내용적 변화는 없다.)

2C₃H₈＋8O₂ → 6H₂O＋4CO₂＋2CO＋2H₂

① 2	② 6

③ 12	④ 14

47. 온도 200[℃], 부피 400[L]의 용기에 질소140[㎏]을 저장할 때 필요한 압력을 Van der Waals 식을 이용하여 계산하면 약 몇 [atm]인가? (단, a＝1.351[atm·L²/mol²＝0.0386(L/mol]이다)

① 36.3	② 363

③ 72.6	④ 726

48. 다음 중 산화폭발의 종류가 아닌 것은?

① 가스폭발	② 분진폭발

③ 화약폭발	④ 증기폭발

49. 다음 물질의 제조(공업적) 시 최고압력이 높은 것부터 순서대로 나열된 것은?

㉠ 암모니아 제조

㉡ 폴레에틸렌의 제조

㉢ 일산화탄소와 물에 의한 수소제조

① ㉠－㉡－㉢	② ㉡－㉠－㉢

③ ㉢－㉡－㉠	④ ㉠－㉢－㉡

50. 동력으로 관을 저속으로 회전시켜 나사절삭기를 밀어 넣는 방법으로 나사가 절삭되며 장치가 간단하여 운반이 쉽고 주로 관지름이 작은 것에 사용되는 것은?

① 다이헤드식 나사절삭기

② 호브식 나사절삭기

③ 오스터식 나사절삭기

④ 램식 나사절삭기

51. 식품접객업소로서 영업장의 면적이 몇 [㎡]이상인 가스사용시설에 대하여 가스누출자동 차단장치를 설치하여야 하는가?

① 33	② 50

③ 100	④ 200

52. 동일한 부피를 가진 수소와 산소의 무게를 같은 온도에서 측정하였더니 같은 값이었다. 수소의 압력이 2[atm]이라면 산소의 압력은 몇 [atm]인가?

① 0.0625	② 0.125

③ 0.25	④ 0.5

53. 플레어스택 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 파이롯버너를 항상 꺼두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다.

② 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 것으로 한다.

③ 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 않도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.

④ 플레어스택에 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.

54. 압력 80(kPa, 체적 0.37[㎥]을 차지하고 있는 이상기체를 등온팽창 시켰더니 체적이 2.5배로 팽창하였다. 이때 외부에 대해서 한 일은 몇 [N·m]인가?

① 2.71	② 2.71×102

③ 2.71×103	④ 2.71×104

55. u 관리도의 관리상한선과 관리하한선을 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm bar u ± root bar u]	② [eqn: rm bar u ± 3root bar u]

③ [eqn: rm bar u ± 3 root {n bar u}]	④ [eqn: rm bar u ± 3 root {bar u over n}]

56. 어떤 회사의 매출액이 80000원, 고정비가 15000원, 변동비가 40000원일 때 손익분기점 매출액은 얼마인가?

① 25000원	② 30000원

③ 40000원	④ 55000원

57. 계수 규준형 샘플링 검사의 OC 곡선에서 좋은 로트를 합격시키는 확률을 뜻하는 것은? (단, a는 제1종 과오, β는 제2종 과오이다.)

① α	② β

③ 1－α	④ 1－β

58. 다음 중 통계량의 기호에 속하지 않는 것은?

① σ	② R

③ s	④ [eqn: rm bar x]

59. 예방보전(Preventive Maintenance)의 효과가 아닌 것은?

① 기계의 수리비용이 감소한다.

② 생산시스템의 신뢰도가 향상된다.

③ 고장으로 인한 중단시간이 감소한다.

④ 예비기계를 보유해야 할 필요성이 증가한다.

60. 다음 중 인위적 조절이 필요한 상황에 사용될 수 있는 워크팩터(Work Factor)의 기호가 아닌 것은?

① D	② K

③ P	④ S