건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2010.7.11. 48회)

2010년 48회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
2	3	4	3	3	1	1	1	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	2	3	3	2	3	3	2	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	1	4	2	2	3	2	2	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	4	1	2	3	1	4	3	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	3	1	3	4	3	1	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	2	3	2	1	4	3	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 고압가스 일반제조 시설기준 중 가연성가스 제조설비의 전기설비는 방폭성능을 가지는 구조이어야 한다. 다음 중 제외 대상이 되는 가스는?

① 에탄	② 브롬화메탄

③ 에틸아민	④ 수소

2. SI단위인 Joule에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1Newton의 힘의 방향으로 1[m] 움직이는 데 필요한 일이다

② 1[Ω]의 저항에 1[A]의 전류가 흐를 때 1초간 발생하는 열량이다

③ 1[㎏]의 질량을 1[m/s²] 가속시키는데 필요한 힘이다.

④ 1Joule은 약 0.24[cal]에 해당한다.

3. 사업자 등은 그의 시설이나 제품과 관련하여 가스사고가 발생한 때에는 한국가스안전공사에 통보하여야 한다. 사고의 통보 시에 통보내용에 포함되어야 하는 사항으로 규정하고 있지 않은 사항은?

① 피해현황(인명 및 재산)	② 시설현황

③ 사고내용	④ 사고원인

4. 가스압축에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 등온압축 동력이 단열압축 동력보다 크다.

② 동일가스, 동일 흡입 온도에서는 압축비가 클수록 토출온도는 낮다

③ 압축비가 일정한 경우 간극 용적비가 작아질수록 체적효율은 좋아진다.

④ 압축비가 일정한 경우 간극 용적비가 작아질수록 체적효율은 나빠진다.

5. 흡수식 냉동설비의 냉동능력 정의로 옳은 것은?

① 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 6천 640[kcal]를 1일의 냉동능력 1[톤]으로 본다.

② 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 3천 3201kcal]를 1일의 냉동능력 1[톤]으로 본다.

③ 발생기를 가열하는 1시간의 입열량 6천 640[kcal]를 1일의 냉동능력 1[톤]으로 본다.

④ 발생기를 가열하는 24시간의 입열량 3천 320[kcal]를 1일의 냉동능력 1[톤]으로 본다.

6. 어떤 용기에 액체염소 25(㎏]이 들어있다. 이 염소를 표준상태인 바깥으로 내 놓으면 몇 [㎥]의 부피를 차지하는??

① 7,9	② 11.0

③ 15.4	④ 22.4

7. 독성가스 배관 설치 시 반드시 2중 배관으로 하지 않아도 되는 가스는?

① 에틸렌	② 시안화수소

③ 염화메탄	④ 암모니아

8. 반데르발스(Van der Waals) 상태식 중 보정항에 대하여 옳게 표현한 것은?

① 실제기체에서 분자 간 상호 인력의 작용과 분자 자체의 크기(부피)를 고려하여 보정한 식이다

② 실제기체에서 원자 간의 공유결합에 의한 압력 감소를 고려하여 보정한 식이다

③ 실제기체에서 양이온과 음이온의 작용에 의한 이온결합을 고려하여 보정한 식이다

④ 실제기체에서 이상기체보다 높은 압력과 낮은 온도를 고려하여 보정한 식이다.

9. 가스안전 영향평가 대상 등에서 산업통상자원부령이 정하는 가스배관이 통과하는 지점에 해당하지 않는 것은?

① 해당 건설공사와 관련된 굴착공사로 인하여 도시가스배관이 노출될 것이 예상되는 부분

② 해당 건설공사에 의한 굴착바닥면의 양끝으로부터 굴착심도의 0.6배 이내의 수평 거리에 도시가스배관이 매설된 부분

③ 해당 공사에 의하여 건설될 지하시설물 바닥의 직하부에 관지름 500[㎜]인 저압의 가스배관이 통과하는 경우 그 건설공사에 해당하는 부분

④ 해당 공사에 의하여 건설될 지하시설물 바닥의 직하 부에 최고사용압력이 중압 이상인 가스배관이 통과하는 경우 그 건설공사에 해당하는 부분

10. 고압가스 운반 시 가스누출사고가 발생하였다. 이 부분의 수리가 불가능한 경우 재해 발생 또는 확대를 방지하기 위한 조치사항 으로 볼 수 없는 것은?

① 상황에 따라 안전한 장소로 운반한다.

② 상황에 따라 안전한 장소로 대피한다.

③ 비상연락망에 따라 관계 업소에 원조를 의뢰한다.

④ 펜스를 설치하고 다른 운반차량에 가스를 옮긴다.

11. 가스공급시설 중 최고사용압력이 고압인 가스홀더 2개가 있다. 2개의 가스홀더의 지름이 각각 30[m], 50[m]일 경우 두 가스홀더의 간격은 몇 [m] 이상을 유지하여야 하는가?

① 15[m]	② 20[m]

③ 30[m]	④ 50[m]

12. 고온, 고압하에서 일산화탄소를 사용하는 장치에 철재를 사용할 수 없는 주된 원인은?

① 철카르보닐을 만들기 때문에

② 탈탄산작용을 하기 때문에

③ 중합부식을 일으키기 때문에

④ 가수분해하여 폭발하기 때문에

13. 도시가스 사업법에서 정의하는 용어에 대한설명 중 틀린 것은?

① 배관이라 함은 본관, 공급관, 내관을 말한다.

② 본관이라 함은 공급관 옥외배관을 말한다.

③ 내관이라 함은 가스사용자가 소유하고 있는 토지의 경계에서 연소기에 이르는 배관을 말한다.

④ 액화가스라 함은 상용의 온도에서 압력이 0.2[MPa] 이상이 되는 것을 말한다.

14. 몰조성으로 프로판 50[%], n-부탄 50[%]인 LP가스가 있다. 이 가스 1[㎏] 중 프로판의 질량은 약 몇 [㎏]인가?

① 0.32	② 0.38

③ 0.43	④ 0.52

15. 가스 정압기에서 메인밸브의 열림과 유량과의 관계를 의미하는 것은?

① 정특성	② 동특성

③ 유량특성	④ 오프셋

16. 수소(H₂)가스의 공업적 제조법이 아닌 것은?

① 물의 전기분해	② 공기 액화 분리법

③ 수성가스법	④ 석유의 분해법

17. 다음 중 풍압대와 관계없이 설치할 수 있는 방식의 가스보일러는?

① 자연배기식(CF) 단독배기통 방식

② 자연배기식(CF) 복합배기통 방식

③ 강제배기식(FE) 단독배기통 방식

④ 강제배기식(FB) 공동배기구 방식

18. 이상기체의 내부에너지(internal energy)에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?

① 온도 및 부피의 함수이다.

② 온도 및 압력의 함수이다.

③ 온도만의 함수이다.

④ 압력만의 함수이다

19. 아세틸렌을 용기에 충전할 때 충전 중의 압력은 얼마 이하로 하여야 하는가?

① 1.5[MPa]	② 2.5[MPa]

③ 3.5[MPa]	④ 4.5[MPa]

20. 지하철 주변에 도시가스 배관을 매설하려고 한다. 이때 다음 중 무엇이 가장 문제가 되는가?

① 대기부식

② 미주전류부식

③ 고온부식

④ 응력부식균열

21. 다음 중 염소의 주된 용도에 해당하지 않는 것은?

① 수돗물의 살균

② 염화비닐의 원료

③ 섬유의 표백

④ 수소의 제조원료

22. 다음 응력-변형률선도에서 최대인장강도를 나타내는 점은?

① C	② D

③ E	④ F

23. 다음 중 피스톤식 팽창기를 사용한 공기액화 사이클은?

① 클라우드(Claude) 공기 액화사이클

② 린데(Linde) 공기 액화사이클

③ 필립스(Philips) 공기액화 사이클

④ 캐스케이드(cascade) 공기액화 사이클

24. 다음 독성가스와 그 제독제를 잘못 연결한 것은?

① 염소－가성소다수용액, 탄산소다수용액, 소석회

② 포스겐－가성소다수용액, 소석회

③ 황화수소－가성소다수용액, 탄산소다수용액

④ 시안화수소－탄산소다수용액, 소석회

25. 섭씨온도(℃)와 화씨온도(℉)가 같은 값을 나타내는 온도는?

① -20[C]	② -40[℃]

③ -50[℃]	④ -60[C]

26. 수소의 품질검사 시 흡수제로 사용되는 용액은?

① 암모니아성 가성소다 용액

② 하이드로설파이드시약

③ 동암모니아시약

④ 발연황산시약

27. 다음 중 법령상 독성가스가 아닌 것은?

① 불화수소	② 불소

③ 염화비닐	④ 모노실란

28. 물체가 열을 받고 변화할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물체간의 인력에 저항하여 집합상태가 변화한다.

② 위치에너지를 증가시킨다.

③ 외부에 저항하여 체적변화를 일으킨다.

④ 분자 운동에너지를 증가시킨다.

29. 고압차단 스위치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 작동압력은 정상고압보다 4[㎏f/㎝] 정도 높다

② 전자밸브와 조합하여 고속다기통 압축기의 용량제어용으로 주로 이용된다.

③ 압축기 1대마다 설치 시에는 토출 스톱밸브 직전에 설치한다.

④ 작동 후 복귀 상태에 따라 자동복귀형과 수동복귀형이 있다.

30. 내진설계 관련 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가속도 시간이력이란 지진의 지반운동가 속도를 시간별로 측정하여 기록한 이력을 말한다.

② 기능수행수준이란 설계지진 작용 시 구조물이나 시설물에 변형이나 손상이 발생할 수 있으나 그 수준과 범위는 구조물이나 시설물이 붕괴되거나 또는 이들의 손상으로 인하여 대규모 피해가 초래되는 것이 방지될 수 있는 성능수준을 말한다.

③ 하중계수 설계법이란 구조물의 관성력은 무시하고, 작용하는 하중의 시간별 크기에 대하여 해석하는 방법을 말한다.

④ 가속도 계수란 지반운동으로 구조물에서 발생한 최대지진 가속도를 말한다.

31. 공기액화분리장치에 아세틸렌가스가 혼입되면 안 되는 이유로 옳은 것은?

① 배관 내에서 동결되어 막이므로

② 산소의 순도가 나빠지기 때문에

③ 질소와 산소의 분리가 방해되므로

④ 분리기 내의 액체산소탱크에 들어가 폭발하기 때문에

32. 진탕형 오토클레이브(auto clave)의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고압력에 사용할 수 없다.

② 가스누설의 가능성이 없다.

③ 반응물의 오손이 많다.

④ 뚜껑판의 뚫어진 구멍에 촉매가 들어갈 염려가 없다.

33. 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소의 등급에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 1종 장소는 상용상태에서 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소. 정비보수 또는 누출 등으로 인하여 종종 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소를 말한다.

② 2종 장소는 밀폐된 용기 또는 설비 내에 밀봉된 가연성가스가 그 용기 또는 설비의 사고로 인해 파손되거나 오조작의 경우에만 누출할 위험이 있는 장소를 말한다.

③ 0종 장소는 상용의 상태에서 가연성가스의 농도가 연속해서 폭발하한계 이상으로 되는 장소(폭발상한계를 넘는 경우에는 폭발한계내로 들어갈 우려가 있는 경우를 포함한다.)를 말한다.

④ 4종 장소는 확실한 기계적 환기조치에 의하여 가연성가스가 체류하지 않도록 되어 있으나 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에는 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소를 말한다.

34. 가스도매사업자의 가스공급시설의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

① 액화석유가스의 저장설비와 처리설비는 그 외면으로부터 보호시설까지 20[m] 이상의 거리를 유지한다.

② 고압인 가스공급시설은 통로, 공지 등으로 구획된 안전구역 안에 설치하되, 그 면적은 2만[㎡] 미만으로 한다.

③ 2개 이상의 제조소가 인접하여 있는 경우의 가스공급시설은 그 외면으로부터 그 제조소와 다른 제조소의 경계까지 20[m] 이상의 거리를 유지한다.

④ 액화천연가스의 저장탱크는 그 외면으로부터 처리능력이 20만[㎡] 이상인 압축기와 30[m] 이상의 거리를 유지한다.

35. 저온장치의 운전 중 CO₂와 수분이 존재할 때 장치에 미치는 영향에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① CO₂는 저온에서 탄소와 수소로 분해되어 영향이 없다.

② 얼음이 되어 배관밸브를 막아 흐름을 저해한다.

③ CO₂는 저장장치의 촉매 기능을 하므로 효율을 상승시킨다.

④ CO₂는 가스로 순도를 저하시킨다.

36. 산소 16(㎏과 질소 56(㎏]인 혼합기체의 전압이 506.5[kPa]이다. 이때 질소의 분압은 몇 [kPa]인가?

① 202.6	② 303.9

③ 405.2	④ 506,5

37. 아세틸렌의 주된 제법으로 옳은 것은?

① 메탄과 같은 탄화수소를 고온(1200~2000[C])에서 열분해 시켜서 만든다.

② 메탄과 같은 탄화수소를 수증기 개질법에 의하여 만든다.

③ 메탄과 같은 탄화수소를 부분산화법에 의하여 만든다.

④ 메탄과 같은 탄화수소를 연소시켜서 얻는다.

38. 파이핑 레이아웃(piping layout)의 실시 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 항상 일관된 사고(思考)에 의해 행하도록 하며 장치 전체의 미관을 고려한다.

② 장치가 운전하기 쉽도록 고려한다.

③ 유지관리에 대한 충분한 고려를 한다.

④ 배관은 되도록 굴곡(屈曲)을 많게 하여 최단거리로 한다.

39. 강한 자성을 가지고 있어 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용하여 분석이 가능한 가스는?

① CH₄	② CO₂

③ O₂	④ H

40. 평면배관도면의 배관선에는 각각 반드시 관의 높이 치수로서 B.O.P EL(bottom of pipe elevation) 또는 C.L EL(center line of pipe elevation)의 약자(略字)의 기호를 붙인 숫자를 기입하여야 한다. 다음 중 BOP EL을 기입하여야 하는 경우는?

① 두 이 공통 가대상(架台上)에 병렬 배관되는 경우와 보온, 보냉 시공되는 배관의 경우

② 펌프 흡입측 배관, 기기노즐에 직접 접속시키는 배관 등에서 그 접속대상이 이미 관 중심에서 규정되어 있는 경우

③ 증기배관 등에서 단독으로 적철구(吊鐵具)로 매달려 있는 경우

④ 기타 단독 배관의 경우

41. 액화프로판 50㎏을 충전할 수 있는 용기의 내용적[L]은? (단, 액화프로판의 정수는 2.35이다)

① 50,0	② 58.8

③ 102,5	④ 117,5

42. 프로판가스 101㎏을 완전연소하는데 필요한 공기량은 약 몇 N㎥인가? (단, 공기 중 산소와 질소의 체적비는 21：79이다.)

① 76	② 95

③ 110	④ 122

43. 다음 중 분해폭발을 일으키는 가스는?

① 산소	② 질소

③ 아세틸렌	④ 프로판

44. 고압가스 시설의 가스누출검지경보장치 중 검지부 설치수량의 기준으로 틀린 것은?

① 건축물 안에 설치되어 있는 압축기, 펌프 등 가스가 누출하기 쉬운 고압가스 설비 등이 설치되어 있는 장소의 주위에는 고압가스 설비군의 바닥면 둘레가 22[m]인 시설에 검지부 2개 설치

② 에틸렌 제조시설의 아세틸렌수첨탑으로서 그 주위에 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 30[m]인 경우에 검지부 3개 설치

③ 가열로가 있는 제조설비의 주위에 가스가 체류하기 쉬운 장소의 바닥면 둘레가 18[m]인 경우에 검지부 1개 설치

④ 염소충전용 접속구 군의 주위에 검지부 2개 설치

45. 판두께 12㎜], 용접길이 30[㎝]인 판을 맞대기 용접했을 때 4500(㎏f]의 인장하중이 작용한다면 인장응력은 약 몇 [㎏f/㎠]인가?

① 8	② 45

③ 125	④ 250

46. 고압가스 취급소 등에서 폭발 및 화재의 원인이 되는 발화원으로 가장 거리가 먼 것은?

① 충격	② 마찰

③ 방전	④ 접지

47. 다음 가스 중 허용농도가 작은 것부터 올바르게 나열된 것은?

㉠ HCN	㉡ Cl₂

㉢ COCl₂	㉣ NH₃

① ㉡－㉢－㉠－㉣	② ㉡－㉢－㉣－㉠

③ ㉢－㉡－㉠－㉣	④ ㉢－㉡－㉣－㉠

48. 가스의 압력을 사용기구에 맞는 압력으로 감압하여 공급하는데 사용하는 정압기의 기본구조로서 옳은 것은?

① 다이어프램, 스프링(또는 분동) 및 메인 밸브로 구성되어 있다.

② 팽창밸브, 회전날개, 케이싱(casing)으로 구성되어 있다.

③ 흡입밸브와 토출밸브로 구성되어 있다.

④ 액송펌프와 메인밸브로 구성되어 있다

49. 다음 중 암모니아의 용도가 아닌 것은?

① 황산암모늄의 제조

② 요소비료의 제조

③ 냉동기의 냉매

④ 금속 산화제

50. 다음 중 지진감지장치를 반드시 설치하여야 하는 도시가스 시설은?

① 가스도매사업자 인수기지

② 가스도매사업자 정압기지

③ 일반도시가스사업자 제조소

④ 일반도시가스사업자 정압기

51. 가스폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 압력과 폭발범위는 서로 관계가 없다.

② 관지름이 가늘수록 폭굉유도거리는 짧아진다.

③ 혼합가스의 폭발범위는 르샤틀리에 법칙을 적용한다.

④ 이황화탄소, 아세틸렌, 수소는 위험도가 커서 위험하다.

52. 부르동(bourdon)관 압력계 사용 시의 주의 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 안전장치를 한 것을 사용할 것

② 압력계에 가스를 유입시키거나 또는 빼낼 때는 신속하게 조작할 것

③ 정기적으로 검사를 행하고 지시의 정확성을 확인할 것

④ 압력계는 가급적 온도변화나 진동, 충격이 적은 장소에 설치할 것

53. 독성가스 운반 시 응급조치를 위하여 반드시 필요한 것이 아닌 것은?

① 방독면	② 소화기

③ 고무장갑	④ 제독제

54. 압축가스를 단열팽창시키면 온도와 압력이 강하하는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 펠티어 효과

② 제베크 효과

③ 줄-톰슨 효과

④ 페러데이 효과

55. 로트의 크기 30, 부적합품률이 10%인 로트에서 시료의 크기를 5로 하여 랜덤 샘플링할 때 시료 중 부적합품수가 1개 이상일 확률은 약 얼마인가? (단, 초기하분포를 이용하여 계산한다.)

① 0.3695	② 0.4335

③ 0.5665	④ 0,6305

56. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있으나 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점의 배열 현상을 무엇이라 하는??

① 연	② 경향

③ 산포	④ 주기

57. 과거의 자료를 수리적으로 분석하여 일정 한 경향을 도출한 후 가까운 장래의 매출액, 생산량 등을 예측하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 델파이 법	② 전문가패널법

③ 시장조사법	④ 시계열분석법

58. 작업개선을 위한 공정분석에 포함되지 않는 것은?

① 제품 공정분석	② 사무 공정분석

③ 직장 공정분석	④ 작업자 공정분석

59. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클 때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시키면 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 무한대로 커진다.

② 거의 변화하지 않는다.

③ 검사특성곡선의 기울기가 완만해진다

④ 검사특성곡선의 기울기가 급해진다.

60. 다음 중 브레인스토밍(Brainstorming)과 가장 관계가 깊은 것은?

① 파레토도	② 히스토그램

③ 회귀분석	④ 특성요인도