건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2011.4.17. 49회)

2011년 49회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
1	1	4	2	1	2	2	2	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	1	4	4	4	1	2	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	2	2	2	3	2	3	1	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	3	2	1	2	4	3	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	1	3	4	3	4	2	2	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	3	2	1	4	3	3	1	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 가스장치에서 발생할 수 있는 정전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가스의 이·충전 작업 시 가장 많이 발생한다.

② 정전기 제거를 위한 접지저항치는 총합 50Ω 이하로 하여야 한다.

③ 최소착화에너지가 큰 아세트니트릴은 정전기 발생에 더욱 주의하여야 한다.

④ 접지를 위한 접속선의 단면적은 8㎟ 이상이어야 한다.

2. 산소, 수소, 아세틸렌을 제조하는 경우에는 품질검사를 실시하여야 한다. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 검사는 안전관리원이 실시한다.

② 검사는 1일 1회 이상 가스제조장에서 실시한다.

③ 액체산소를 기화시켜 용기에 충전하는 경우에는 품질검사를 생략할 수 있다.

④ 산소는 용기 안의 가스충전압력이 35℃에서 11.8MPa 이상으로 한다.

3. 촉매를 사용하여 ethylene을 수증기와 반응시켜 제조하는 것은?

① acetic acid	② aldehyde

③ methanol	④ ethanol

4. 외국에서 국내로 수출하기 위한 용기 등(용기٠냉동기 또는 특정설비의 제조등록 대상범위가 아닌 것은?

① 고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3데시리터 미만 용기는 제외한다.)

② 에어졸용 용기

③ 고압가스를 충전하기 위한 용기의 용기용 밸브

④ 고압가스 특정설비 중 저장탱크

5. 다음 그림과 같은 2개의 연강재 환봉이 같은 인장하중을 받을 때 두 봉의 탄성에너지의 비 U₁：U₂는 얼마인가?

① 2：5	② 4：6

③ 5：2	④ 6：4

6. 다음 [보기]에서 독성이 강한 순서대로 나열된 것은?

[보기]

① 염소 ② 이황화탄소 ③ 포스겐 ④ 암모니아

① ①＞③＞④＞②	② ③＞①＞②＞④

③ ③＞①＞④＞②	④ ①＞③＞②＞④

7. 내용적 5L의 고압 용기에 에탄 1650g을 충전하였더니 용기의 온도가 100℃일 때 210atm을 나타내었다. 에탄의 압축계수는 약 얼마인가? (단, PV＝ZnRT의 식을 적용한다.)

① 0.43	② 0.62

③ 0,83	④ 1.12

8. 고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 냉동제조시설 중 냉매설비에는 자동제어 장치를 설치한다.

② 가연성가스를 냉매로 사용하는 수액기의 경우에는 환형유리관 액면계를 사용한다.

③ 냉매설비의 안전을 확보하기 위하여 압력계를 설치한다.

④ 압축기 최종단에 설치된 안전밸브는 1년에 1회 이상 점검을 실시한다.

9. 다음 [보기]에서 설명하는 금속의 종류는?

[보기]

- 약 2~6.7%의 탄소를 함유한다.

- 압축력이 요구되는 부품의 재료에 적합하다.

- 감쇠능(減衰能)이 아주 우수하여 진동에너지를 효율적으로 흡수한다.

① 황동	② 선철

③ 주강	④ 주철

10. 이상기체에서 정적비열(Cv)과 정압비열 (Cp)와의 관계식으로 옳은 것은? (단, R은 기체상수이다.)

① Cp＝R－Cv	② Cp＝R＋Cv

③ Cp＝Cv－R	④ Cp＝-Cv－R

11. 도시가스사업자는 매일 가스의 연소성을 측정기록 하여야 한다. 이때 연료가스분석법으로 사용하는 것은?

① 헴펠식 분석법

② 분별 연소법

③ 적외선 분광분석법

④ 흡광광도법

12. 도시가스 배관을 지하에 매설할 때 배관의 기울기는 도로의 기울기에 따르고 도로가 평탄할 경우에는 얼마 정도의 기울기로 하여야 하는가?

① [eqn: rm 1 over 50 ～ 1 over 100]	② [eqn: rm 1 over 100 ～ 1 over 200]

③ [eqn: rm 1 over 500 ～ 1 over 1000]	④ [eqn: rm 1 over 1000 ～ 1 over 2000]

13. 고압가스 안전관리법의 적용을 받지 않는

① 상용의 온도에서 압력 0.9MPa인 질소가스

② 온도 35℃에서 압력 1MPa인 압축산소가스

③ 온도 15C에서 0.15MPa인 아세틸렌가스

④ 온도 35C에서 0.15MPa인 액화 시안화수소가스

14. 액화산소 용기에 액화산소가 50㎏ 충전되어 있다. 용기의 외부에서 액화산소에 대해 매시 5kcal의 열량이 주어진다면 액화산소량이 1/2로 감소되는 데는 몇 시간이 필요한가? (단, 비점에서의 (O₂의 증발잠열은 1600cal/mol이다.)

① 100시간	② 125시간

③ 175시간	④ 250시간

15. 가스누출자동차단기 고압부의 기밀시험 압력의 기준은?

① 4.6~7.6kPa	② 8.4~10kPa

③ 1.2MPa 이상	④ 1.8MPa 이상

16. 차량에 부착된 탱크의 내용적은 1800L이다. 이 용기에 액화 부틸렌을 완전히 충전하였다. 이때 액화 부틸렌의 질량은 몇 ㎏인가? (단, 액화 부틸렌가스의 정수는 2.00이다.)

① 766	② 780

③ 878	④ 900

17. 밀폐식 보일러의 급·배기설비 중 밀폐형자연 급·배기식 가스보일러의 설치방식이 아닌 것은?

① 단독배기통 방식	② 챔버(chamber)식

③ U 덕트(duct)식	④ SE 덕트(duct)식

18. 강의 결정조직을 미세화하고 냉간가공, 단조 등에 의해 내부응력을 제거하며 결정조직, 기계적·물리적 성질 등을 표준화시키는 열처리는?

① 어닐링	② 노멀라이징

③ 퀜칭	④ 템퍼링

19. PV＝nRT에서 기체상수(R)값을 J/mol٠K)의 단위로 나타내었을 때의 값으로 옳은 것은?

① 8.314	② 0.082

③ 1.987	④ 848

20. 대응상태 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 복잡한 유체에 대하여 정확하게 적용하기 위한 이론이다.

② 흔히 사용되는 매개변수는 이심인자 ω이다.

③ 암모니아, 탄산가스 등의 기체에도 적용 할 수 있다.

④ 압력, 온도 및 부피는 모두 환산량으로 나눈 값을 쓴다.

21. 1시간의 공기 압축량이 2000㎥인 공기액화 분리기에 설치된 액화산소통 내의 액화산소 5L 중 아세틸렌 또는 탄화수소의 탄소의 질량이 얼마를 넘을 때 운전을 중지하고 액화산소를 방출하여야 하는가?

① 탄화수소의 탄소의 질량이 500mg을 넘을 때

② 탄화수소의 탄소의 질량이 5mg을 넘을 때

③ 아세틸렌의 질량이 4mg을 넘을 때

④ 아세틸렌의 질량이 1mg을 넘을 때

22. 가스의 종류에 따른 보편적인 제조방법으로 옳지 않은 것은?

① Ar은 액체 공기에서 분리한다.

② He은 천연가스에서 분리한다.

③ NH₃는 N₂와 H₂를 촉매를 사용하여 상온, 상압에서 합성한다.

④ Cl₂는 소금물을 전기분해하여 제조한다.

23. 다음 중 반드시 역화방지장치를 설치하여야 할 위치가 아닌 것은?

① 가연성가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브와의 사이의 배관

② 아세틸렌을 압축하는 압축기의 유분리기와 고압건조기와의 사이

③ 아세틸렌의 고압건조기와 충전용 교체밸브사이의 배관

④ 아세틸렌 충전용 지관

24. 압력 2atm, 부피 1000L의 기체가 정압하에서 부피가 반으로 줄었다. 이때 작용한 일의 크기는 약 몇 kcal인가?

① 12.1	② 24.2

③ 48.4	④ 96.8

25. 다음은 고정식 압축도시가스 자동차 충전 시설의 가스누출검지 경보장치 설치상태를 확인한 것이다. 이 중 잘못 설치된 것은?

① 충전설비 내부에 1개가 설치되어 있었다.

② 압축가스설비 주변에 1개가 설치되어 있었다.

③ 배관접속부 8m마다 1개가 설치되어 있었다.

④ 펌프 주변에 1개가 설치되어 있었다.

26. 다음 중 특정고압가스가 아닌 것은?

① 산소	② 액화염소

③ 액화석유가스	④ 아세틸렌

27. 안지름이 10㎝인 관에 비중이 09, 점도가 1.5cP인 액체가 흐르고 있다. 임계속도는 약 몇 m/s인가? (단, 임계 레이놀즈수는 2100이다)

① 0,025	② 0,035

③ 0,045	④ 0,055

28. 87℃에서 열을 흡수하여 127C에서 방열되는 냉동기의 성능계수는?

① 1.45	② 2.18

③ 9,0	④ 10,0

29. 암모니아의 배관에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 액백(liquid back)을 방지하기 위하여 흡입배관 도중에 액분리기를 설치한다.

② 냉매액의 수분을 제거하기 위하여 액배관 도중에 건조제를 넣는다.

③ 배관재료로는 이음매 없는(seamless) 동관을 사용한다.

④ 액배관의 전후에 스톱밸브를 폐쇄하여도 위험하지 않다.

30. 가스크로마토그래피(gas chromatography)의 구성 장치가 아닌 것은?

① 검출기(detector)	② 유량계(flowmeter)

③ 컬럼(column)	④ 반응기(reactor)

31. 용기에 의한 액화석유가스 사용시설에서 저장능력이 2톤인 경우 화기를 취급하는 장소와 유지하여야 하는 우회 거리는 몇 m 이상인가?

① 2	② 3

③ 5	④ 8

32. 다음 중 고압가스 관련설비에 해당하지 않는 것은?

① 냉각살수설비	② 기화장치

③ 긴급차단장치	④ 독성가스배관용 밸브

33. 다음과 같은 조건의 냉동용 압축기 소요동력은 약 몇 ㎾인가?

- 냉동능력 : 27000kcal/h

- 팽창밸브직전 냉매액의 엔탈피 : 128kcal/㎏

- 압축기 흡입가스의 엔탈피 : 398kcal/㎏

- 압축기 토출가스의 엔탈피 : 454kcal/㎏

- 압축효율 : 0.8

- 압축기 마찰부분에 의하여 소요되는 동력 : 0.8㎾

① 7.3	② 8.1

③ 8.9	④ 9.1

34. 가스취급 시 빈번히 발생하는 정전기를 제 거하기 위한 대책이 아닌 것은?

① 접지를 한다.

② 대전량을 증가시킨다.

③ 공기 중의 습도를 높인다.

④ 공기를 이온화한다.

35. 고압가스 장치의 운전을 정지하고 수리할 때 유의하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 안전밸브 분해 확인	② 가스치환 작업

③ 장치 내부 가스분석	④ 배관의 차단 확인

36. 배관의 마찰저항에 의한 압력손실의 관계를 잘못 설명한 것은?

① 배관의 길이에 비례한다.

② 가스 비중에 반비례한다.

③ 유량의 제곱에 비례한다.

④ 배관 안지름의 5승에 반비례한다.

37. 반응식 2A＋3B ⇆ C＋4D의 반응에서 다른 조건은 일정하게 하고 A와 B의 농도를 각각 2배로 더해 주면 정반응의 속도는 몇 배로 빨라지는가? (단, 정반응 속도식은 V＝K[A]²[B]³이다.)

① 4배	② 6배

③ 24배	④ 32배

38. 한 물체의 가역적인 단열 변화에 대한 엔트로피(entropy)의 변화 △S는?

① △S＞0	② △S＜0

③ △S＝0	④ △S＝∞

39. 액화석유가스시설에서의 사고발생 시 사고의 통보방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사람이 부상당하거나 중독된 사고에 대한 상보는 사고 발생 후 15일 이내에 통보하여야 한다.

② 사람이 사망한 사고에 대한 상보는 사고발생 후 20일 이내에 통보하여야 한다.

③ 한국가스안전공사가 사고조사를 실시한 때에는 상보를 하지 않을 수 있다.

④ 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고에 대한 속보는 즉시 하여야 한다.

40. 버드(Frank Bird, Jr)의 신도미노 이론의 재해발생단계에 해당하지 않는 것은?

① 제어부족	② 기본원인

③ 사고	④ 간접 적인 징후

41. 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 설비와 관련한 안전거리 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 저장설비, 압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소경계까지 원칙적으로 5m 이상의 안전거리를 유지한다.

② 저장설비, 충전설비는 가연성 물질의 저장소로부터 8m 이상의 거리를 유지한다.

③ 충전설비는「도로법」에 의한 도로경계로 부터 5m 이상의 거리를 유지한다.

④ 처리설비, 압축가스설비 및 충전설비는 철도에서부터 30m 이상의 거리를 유지한다.

42. 다음 [보기] 중 폭발범위가 넓은 순서로 나열된 것은?

[보기]

① 아세틸렌	② 산화에틸렌

③ 아세트알데히드	④ 염화비닐

⑤ 이황화탄소

① ①＞②＞③＞⑤＞④

② ①＞②＞③＞④＞⑤

③ ①＞②＞⑤＞③＞④

④ ①＞②＞④＞③＞⑤

43. 압축기 실린더의 용량은 무엇으로 나타내는가?

① 피스톤의 배출량	② 냉매의 순환량

③ 냉동능력	④ 제빙능력

44. 아세틸렌을 용기에 충전할 때 충전 중의 압력은 2.5MPa 이하로 하고 충전 후에는 압력이 15℃에서 몇 MPa 이하로 될 때까지 정치하여야 하는??

① 0,5	② 1

③ 1,5	④ 2,0

45. 지름 20㎜ 표점거리 200㎜인 인장 시험편을 인장시켰더니 240㎜가 되었다. 연신율은 몇 %인가?

① 1.2%	② 10%

③ 12%	④ 20%

46. 자동제어의 종류 중 목표값이 시간에 따라 변화하는 값을 제어하는 주치제어가 아닌 것은?

① 추종제어	② 비율제어

③ 캐스케이드제어	④ 프로그램 제어

47. 가스안전관리에서 사용되는 다음 위험성 평가기법 중 정량적 기법에 해당되는 것은?

① 위험과 운전분석(HAZOP)

② 사고예상질문분석(WHAT-IF)

③ 체크리스트법(Check list)

④ 사건수 분석(ETA)

48. 용기의 재검사 기간의 기준으로 옳은 것은?

① 내용적 500L 미만인 용접용기는 신규검사 후 경과년수가 20년 이상인 것은 2년마다

② 내용적 500L 이상인 용접용기는 신규검사 후 경과년수가 20년 이상인 것은 1년마다

③ 내용적 500L 이상인 이음매 없는 용기는 3년마다

④ 내용적 500L 미만인 이음매 없는 용기는 4년마다

49. 프로판 : 4v%, 메탄 : 16v%, 공기 80v%의 조성을 가지는 혼합기체의 폭발하한 값은 얼마인가? (단, 프로판과 메탄의 폭발하한 값은 각각 2.2, 5.0v%이다.)

① 3.79v%	② 3.99v%

③ 4.197%	④ 4.39v%

50. 도시가스 사용시설에서 배관을 건축물에 고정부착할 때 관지름이 33㎜ 이상의 것에는 몇 m마다 고정장치를 설치하여야 하는가?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

51. 고압가스 특정제조시설의 사업소외의 배관에 설치된 배관장치에는 비상전력설비를 하여야 한다. 다음 중 반드시 갖추어야 할 설비가 아닌 것은?

① 운전상태 감시장치

② 안전제어장치

③ 가스누출검지 경보장치

④ 폭발방지장치

52. 포스겐(COCl₂) 가스를 검지할 수 있는 시험지는?

① 리트머스시험지

② 염화파라듐지

③ 해리슨시험지

④ 연당지

53. 용접이음의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조인트 효율이 낮다

② 기밀성 및 수밀성이 좋다.

③ 진동을 감쇠시키기 쉽다.

④ 응력 집중에 둔감하다

54. 독성가스에 대한 제독제를 연결한 것 중 틀린 것은?

① 시안화수소－물

② 아황산가스－물

③ 암모니아－물

④ 산화에틸렌－물

55. Ralph M. Barnes 교수가 제시한 동작경제의 원칙 중 작업장 배치에 관한 원칙(Arrange- ment of the workplace)에 해당 되지 않는 것은?

① 가급적이면 낙하식 운반방법을 이용한다.

② 모든 공구나 재료는 지정된 위치에 있도록 한다.

③ 충분한 조명을 하여 작업자가 잘 볼 수 있도록 한다.

④ 가급적 용이 하고 자연스런 리듬을 타고 일할 수 있도록 작업을 구성하여야 한다.

56. 다음 중 계량값 관리도에 해당되는 것은?

① c 관리도	② nP 관리도

③ R 관리도	④ u 관리도

57. 다음 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

① 수입검사	② 출하검사

③ 출장검사	④ 공정 검사

58. 그림과 같은 계획공정도(Network)에서 주공정은? (단, 화살표 아래의 숫자는 활동시간을 나타낸 것이다.)

① ①－③－⑥

② ①－②－⑤－⑥

③ ①－②－④－⑤－⑥

④ ①－③－④－⑤－⑥

59. 로트 크기 1000, 부적합품률이 15%인 로트에서 5개의 랜덤 시료 중에서 발견된 부적합품수가 1개일 확률을 이항분포로 계산하면 약 얼마인가?

① 0.1648	② 0.3915

③ 0.6085	④ 0.8352

60. 품질코스트(quality cost)를 예방코스트 실패 코스트, 평가코스트로 분류할 때, 실패 코스트(failure cost)에 속하는 것이 아닌 것은?

① 시험 코스트	② 불량대책 코스트

③ 재가공 코스트	④ 설계변경 코스트