건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2012.7.22. 52회)

2012년 52회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
1	1	4	3	3	3	1	1	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	3	2	2	3	2	4	3	3	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	2	2	4	2	2	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	3	3	2	4	3	4	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	4	2	2	1	3	2	2	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	1	3	2	4	3	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 공기를 압축하여 냉각시키면 액체공기로 된다. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 산소가 먼저 액화된다.

② 질소가 먼저 액화된다.

③ 산소와 질소가 동시에 액화된다.

④ 산소와 질소의 액화온도 차이가 매우 크다.

2. 다음 [보기]의 특징을 가지는 물질은?

[보기]

- 무색투명하나 시판품은 흑회색의 고체이다.

- 물, 습기, 수증기와 직접 반응한다.

- 고온에서 질소와 반응하여 석회질소로 된다.

① CaC₂	② P₄S₃

③ NaOCl	④ KH

3. 굴착공사에 의한 도시가스배관 손상방지 기준 중 굴착공사자가 공사 중에 시행하여야 할 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스안전 영향평가 대상 굴착공사 중 가스배관의 수직, 수평변위 및 지반침하의 우려가 있는 경우에는 가스배관변형 및 지반침하 여부를 확인한다.

② 가스배관 주위에서는 중장비의 배치 및 작업을 제한하여야 한다.

③ 계절 온도변화에 따라 와이어로프 등의 느슨해짐을 수정하고 가설구조물의 변형유무를 확인하여야 한다.

④ 굴착공사에 의해 노출된 가스배관과 가스안전영향평가 대상범위 내의 가스배관은 주간 안전점검을 실시하고 점검표에 기록한다.

4. 다음 [그림]과 같이 수직하방향의 하중 Q㎏을 받고 있는 사각나사의 너트를 그림과 같은 방향의 회전력 P㎏을 주어 풀고자 한다. 필요한 힘 P를 구하는 식은? (단, 나사는 1줄 나사이며, 나사의 경사각 α, 마찰각은 ρ이다.)

① P＝Q∙tan(α－ρ)	② P＝Q∙tan(α＋ρ)

③ P＝Q∙tan(ρ－α)	④ P＝Q∙tan(1－[eqn: rm ρ over alpha])

5. 다음 중 고압가스 제조설비의 사용개시 전 점검사항이 아닌 것은?

① 가스설비에 있는 내용물의 상황

② 비상전력 등의 준비상황

③ 개방하는 가스설비와 다른 가스설비와의 차단상황

④ 가스설비의 전반적인 누출 유무

6. 질소의 정압 몰열용량 CpJ/mol·K가 다음과 같고 1mol의 질소를 1atm 하에서 600℃ 로부터 20℃로 냉각하였을 때 발생하는 열량은 약 몇 kJ인가? (단, R은 이상기체상수이다.)

[eqn: rm bold {C_p over R}]＝3.3＋0.6×10-3T

① 15.6	② 16.6

③ 17.6	④ 18.6

7. 이동식 부탄연소기용 용접용기에의 액화석유가스 충전 기준으로 틀린 것은?

① 제조 후 15년이 지나지 않은 용접용기일 것

② 용기의 상태가 4급에 해당하는 흠이 없을 것

③ 캔 밸브는 부착한지 2년이 지나지 않을 것

④ 사용상 지장이 있는 흠, 우그러짐, 부식 등이 없을 것

8. 다음 중 가스저장 용기 내에서 폭발성 혼합가스가 생성하는 주된 원인이 되는 경우는?

① 물 전해조의 고장에 의한 산소 및 수소의 혼합 충전

② 잔류 산소가 있는 용기 내에 아르곤의 충전

③ 잔류 천연가스 용기 내에 메탄의 충전

④ 유기액체를 혼입한 용기 내에 탄산가스의 충전

9. Q＝(U₂－U₁)＋AW는 열역학 제 1법칙의 식이다. 다음 중 틀린 것은?

① A : 열의 일당량

② Q : 물질에 주어진 열량

③ (U₂－U₁) : 내부에너지의 변화

④ W : 물질계가 외부로 한 일

10. 용기·냉동기 또는 특정설비(이하 ‘용기 등’) 검사의 일부를 생략할 수 있는 경우는?

① 시험·연구개발용으로 수입하는 것

② 수출용으로 제조하는 것

③ 용기 등의 제조자 또는 수입업자가 견본으로 수입하는 것

④ 검사를 실시함으로써 용기 등에 손상을 입힐 우려가 있는 것

11. 어떤 기체 100mL를 취해서 가스분석기에서 CO₂를 흡수시킨 후 남은 기체는 88mL이며, 다시 O₂를 흡수시켰더니 54mL가 되었다. 여기서 다시 CO를 흡수시키니 50mL가 남았다. 잔존 기체가 질소일 때 이 시료기체 중 O₂의 용적백분율(%)은?

① 34%	② 38%

③ 46%	④ 50%

12. 다음 기체 중 금속과 결합하여 착이온을 만드는 것은?

① CH₄	② CO₂

③ NH₃	④ O₂

13. 온도 32℃의 외기 1,000㎏/h와 온도 26℃의 환기 3,000㎏/h를 혼합할 때 혼합공기의 온도는 얼마인가?

① 26℃	② 27.5℃

③ 29.0℃	④ 30.2℃

14. 액화석유가스 저장탱크를 지상에 설치하는 경우 냉각살수 장치를 설치하여야 한다. 구형저장탱크에 설치하여야 하는 살수장치는?

① 살수관식	② 확산판식

③ 노즐식	④ 분무관식

15. LP 가스의 일반적인 성질로서 옳지 않은 것은?

① 물에는 녹지 않으나, 알콜과 에테르에는 용해한다.

② 액체는 물보다 가볍고, 기체는 공기보다 무겁다.

③ 기화는 용이하나, 기화하면 체적의 팽창률은 적다.

④ 증발잠열이 커서 냉매로도 사용할 수 있다.

16. 아세틸렌에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 아세틸렌에 접촉하는 부분에 사용되는 재료 중 동 또는 동 함유량이 52%를 초과하는 동합금을 사용하지 아니한다.

② 아세틸렌의 충전용 교체밸브는 충전하는 장소에서 격리하여 설치한다.

③ 아세틸렌을 1.5MPa의 압력으로 압축하는 때에는 아황산가스를 희석제로 첨가한다.

④ 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 4% 이상인 경우에는 압축하지 아니한다.

17. 압축기에서 윤활의 목적이 아닌 것은?

① 마찰시 생기는 열을 제거한다.

② 소요 동력을 감소시킨다.

③ 실린더의 벽과 피스톤의 마찰로 인한 마모를 방지한다.

④ 기계효율을 감소시킨다.

18. 가스 배관의 관경을 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm d = root 4r over piQ]	② [eqn: rm d= root {4pi over VQ}]

③ [eqn: rm d= root {4Q over piV}]	④ [eqn: rm d= root {4VQ over pi}]

19. 고압가스 특정제조 시설에서 산소의 저장능력이 4만㎥를 초과한 경우 제 2종 보호시설까지의 안전거리는 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?

① 8	② 12

③ 14	④ 16

20. 용접이음이 리벳이음과 비교한 장점이 아닌 것은?

① 기밀성이 좋다.

② 조인트 효율이 높다.

③ 변형하기 어렵고 잔류응력을 남기지 않는다.

④ 리벳팅과 같이 소음을 발생시키지는 않는다.

21. 어떠한 변화를 과정 중에 PV/T가 일정하게 유지되는 어떤 기체가 0℃, 1atm에서 2.5㎥·mol-1의 체적을 가지고 있다. 이 기체의 초기조건 0℃, 1atm에서 25℃, 5atm으로 압축될 때 최종 부피는 약 몇 ㎥이 되는가? (단, 절대온도는 273.15K이다.)

① 0.24㎥	② 0.55㎥

③ 0.83㎥	④ 1.10㎥

22. 냉매의 구비조건 중 화학적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 불활성이 아니고 부식성이 있을 것

② 윤활유에 용해할 것

③ 인화 및 폭발의 위험성이 없을 것

④ 증기 및 액체의 점성이 클 것

23. 온도 200℃, 부피 400L의 용기에 질소 140㎏을 저장할 때 필요한 압력을 Van der Waals 식을 이용하여 계산하면 약 몇 atm인가? (단, a＝1.351atm·L²/mol², b＝0.0386L/mol이다.)

① 36.3	② 363

③ 72.6	④ 726

24. Methane 80%, Ethane 15%, Propane 4%, Butane 1%의 혼합가스의 공기 중 폭발 하한계 값은? (단, 폭발 하한계 값은 Methane 5.0%, Ethane 3.0%, Propane 2.1%, Butane 1.8%이다.)

① 2.15%	② 4.26%

③ 5.67%	④ 10.28%

25. 가연성가스 또는 독성가스 설비 등의 수리를 할 때에는 그 내부의 가스를 불활성가스 등으로 치환하여야 한다. 가스설비의 내용적이 몇 ㎥ 이하인 것에 대하여는 가스 치환작업을 아니할 수 있는가?

① 0.5	② 1

③ 3	④ 5

26. 염소가스는 수은법에 의한 식염의 전기분해로 얻을 수 있다. 이때 염소가스는 어느 곳에서 주로 발생하는가?

① 수은	② 소금물

③ 나트륨	④ 인조흑연(탄소판)

27. 다음 중 고압가스 충전용기에 대한 정의로써 옳은 것은?

① 고압가스의 충전질량 또는 충전압력의 1/2 미만이 충전되어 있는 상태의 용기

② 고압가스의 충전질량 또는 충전압력의 1/2 이상이 충전되어 있는 상태의 용기

③ 고압가스의 충전무게 또는 충전부피의 1/2 미만이 충전되어 있는 상태의 용기

④ 고압가스의 충전무게 또는 충전부피의 1/2 이상이 충전되어 있는 상태의 용기

28. 압력의 단위인 torr에 대하여 바르게 나타낸 것은?

① 표준중력장에서 25℃의 수은 1㎜에 해당하는 압력

② 표준중력장에서 0℃의 수은 1㎜에 해당하는 압력

③ 표준중력장에서 25℃의 수은 760㎜에 해당하는 압력

④ 표준중력장에서 0℃의 수은 760㎜에 해당하는 압력

29. 액화석유가스저장탱크를 지하에 설치할 경우에는 집수구를 설치하여야 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 집수구는 가로, 세로, 깊이가 각각 50㎝ 이상의 크기로 한다.

② 집수관은 직경을 80A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

③ 검지관은 직경 30A 이상으로 3개소 이상 설치한다.

④ 집수구는 저장탱크 바닥면보다 높게 설치한다.

30. 지하에 설치하는 고압가스 저장탱크의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저장탱크실은 일정규격을 가진 수밀콘크리트로 시공한다.

② 지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 깊이는 60㎝ 이상으로 한다.

③ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 1m 이상의 거리를 유지한다.

④ 저장탱크의 외면에는 부식방지코팅 등 화학적 부식 방지를 위한 조치를 한다.

31. 비리얼 전개(Virial expansion)는 다음 식으로 표현 된다. 차수가 높을수록 Z는 어떻게 되는가?

[eqn: rm Z= 1 + B over V + C over V^2 + D over V^3 + ٠٠٠]

① 비례적으로 증가한다.

② 지수함수로 증가한다.

③ 차수와 무관하다.

④ 급격히 감소한다.

32. 동일한 부피를 가진 수소와 산소의 무게를 같은 온도에서 측정하였더니 같은 값이었다. 수소의 압력이 2atm이라면 산소의 압력은 몇 atm인가?

① 0.0625	② 0.125

③ 0.25	④ 0.5

33. CH₄, CO₂ 및 수증기(H₂O)의 생성열을 각각 17.9, 94.1, 57.8 kcal/mol이라 할 때 메탄의 연소열은 몇 kcal/mol인가?

① 39.4	② 54.2

③ 191.8	④ 234.7

34. 다음 중 energy의 형태가 아닌 것은?

① 일	② 열

③ 엔트로피	④ 전기

35. 카르노(carnot) 사이클의 과정 순서로 옳은 것은?

① 등온팽창－등온압축－단열팽창－단열압축

② 등온팽창－단열팽창－등온압축－단열압축

③ 등온팽창－단열압축－단열팽창－등온압축

④ 등온팽창－등온압축－단열압축－단열팽창

36. 다음 가스의 비열에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 정압비열(Cp)은 일정압력 조건에서 측정한다.

② 정적비열(Cv)과 정압비열(Cp)의 단위는 같다.

③ Cp/Cv를 비열비라고 한다.

④ 정압비열(Cp)은 정적비열(Cv) 보다 항상 작다.

37. 다음은 분젠식 연소방식의 가스(제조가스, 천연가스, LP가스)에 따른 연소특성에 대한 그림이다. 이 중 LP가스에 해당하는 것은?

① A	② B

③ C	④ D

38. 지식경제부장관이 도시가스 사업자에게 조정명령을 할 수 없는 사항은?

① 가스공급 계획의 조정

② 도시가스 요금 등 공급 조건의 조정

③ 도시가스의 열량·압력 및 연소성의 조정

④ 대표자 변경의 조정

39. 다음 중 내부결함 검사에 사용하는 비파괴 검사방법으로 가장 적합한 것은?

① 초음파탐상 검사

② 자기(자분)탐상 검사

③ 침투탐상 검사

④ 육안 검사

40. 게이지 압력으로 30㎝Hg는 절대압력으로 몇 mbar에 해당 하는가?

① 1096mbar	② 1205mbar

③ 1359mbar	④ 1413mbar

41. 다음 독성가스와 제독제가 옳지 않게 짝지어진 것은?

① 염소 - 가성소다 및 탄산소다 수용액

② 암모니아 - 염산 및 질산 수용액

③ 시안화수소 - 가성소다 수용액

④ 아황산가스 - 가성소다 수용액

42. 암모니아 제법 중 공업적 제법이 아닌 것은?

① 클로우드법	② 석회질소법

③ 뉴우데법	④ 파우서법

43. 가스의 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 이황화탄소, 아세틸렌, 수소는 위험도가 커서 위험하다.

② 혼합가스의 폭발범위는 르샤틀리에 법칙을 적용한다.

③ 발열량이 높을수록 발화온도는 낮아진다.

④ 압력이 높아지면 일반적으로 폭발범위가 좁아진다.

44. 아세틸렌 제조를 위한 설비 중 아세틸렌에 접촉하는 부분의 충전용지관에는 탄소의 함유량이 얼마 이하의 강을 사용하여야 하는가?

① 0.01	② 0.1

③ 0.3	④ 3

45. 다음 중 배관 진동의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 왕복 압축기의 맥동류

② 직관내의 압력 강하

③ 안전밸브작동

④ 지진

46. 고압가스 저장소를 설치하려는 자 또는 고압가스를 판매하려는 자의 허가 및 등록사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다.

② 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다.

③ 관할 소방서장의 허가를 받아야 한다.

④ 지식경제부장관에게 등록하여야 한다.

47. 다음의 각 가스와 제조법을 연결한 것 중 틀린 것은?

① 수소 - 수성가스법, CO전화법

② 시안화수소 - 앤드류소오법, 폼아미드법

③ 염소 - 합성법, 석회질소법

④ 산소 - 전기분해법, 공기액화분리법

48. 다음 가스 중 임계온도가 높은 것부터 나열된 것은?

① O₂＞Cl₂＞N₂＞H₂

② Cl₂＞O₂＞N₂＞H₂

③ N₂＞O₂＞Cl₂＞H₂

④ H₂＞N₂＞Cl₂＞O₂

49. 전기방식 중 효과범위가 넓고, 전압 및 전류의 조정이 쉬우나, 초기 투자비가 많은 단점이 있는 방법은?

① 전류양극법

② 외부전원법

③ 선택배류법

④ 강제배류법

50. 가스는 최초의 완만한 연소에서 격렬한 폭굉으로 발전될 때까지의 거리가 짧은 가연성 가스일수록 위험하다. 유도거리가 짧아질 수 있는 조건이 아닌 것은?

① 압력이 높을수록

② 점화원의 에너지가 강할수록

③ 관속에 방해물이 있을 때

④ 정상 연소속도가 낮을수록

51. 밸브봉을 돌려 열 때 밸브 좌면과 직선적으로 미끄럼운동을 하는 밸브로서 고압에 견디고 유체의 마찰저항이 적은 특징을 가지는 밸브는?

① 앵글 밸브(Angle valve)

② 글로브 밸브(glove valve)

③ 슬루스 밸브(sluise valve)

④ 스톱 밸브(stop valve)

52. 가스보일러의 설치기준에 따라 반드시 내열 실리콘으로 마감조치를 하여 기밀이 유지되도록 하여야 하는 부분은?

① 배기통과 가스보일러의 접속부

② 배기통과 배기통의 접속부

③ 급기통과 배기통의 접속부

④ 가스보일러와 급기통의 접속부

53. 아세틸렌(C₂H₂) 가스는 다음 중 무엇으로 주로 제조 하는가?

① 탄화칼슘	② 탄소

③ 카타리솔	④ 암모니아

54. 독성가스배관의 접합은 용접으로 하는 것이 원칙이나 다음의 경우에는 플랜지접합으로 할 수 있다. 다음 중 잘못 된 것은?

① 부식되기 쉬운 곳으로써 수시로 점검이 필요한 부분

② 정기적으로 분해하여 청소·점검·수리를 하여야 하는 반응기, 탑, 저장탱크, 열교환기 또는 회전기계 전·후의 첫 번째 접합 부분

③ 호칭지름이 50㎜ 이하인 배관 접합 부분

④ 신축이음매의 접합 부분

55. 준비작업시간 100분, 개당 정미작업시간 15분, 로트 크기 20일 때 1개당 소요작업시간은 얼마인가? (단, 여유시간은 없다고 가정한다.)

① 15분	② 20분

③ 35분	④ 45분

56. 작업시간 측정방법 중 직접측정법은?

① PTS법

② 경험견적법

③ 표준자료법

④ 스톱워치법

57. 다음 중 샘플링 검사보다 전수검사를 실시하는 것이 유리한 경우는?

① 검사항목이 많은 경우

② 파괴검사를 해야 하는 경우

③ 품질특성치가 치명적인 결점을 포함하는 경우

④ 다수 다량의 것으로 어느 정도 부적합품이 섞여도 괜찮을 경우

58. 소비자가 요구하는 품질로서 설계와 판매정책에 반영되는 품질을 의미하는 것은?

① 시장품질	② 설계품질

③ 제조품질	④ 규격품질

59. 축의 완성지름, 철사의 인장강도, 아스피린 순도와 같은 데이터를 관리하는 가장 대표적인 관리도는?

① c 관리도	② nP 관리도

③ u 관리도	④ [eqn: rm bar x]－R 관리도

60. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클 때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시킬 경우 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 무한대로 커진다.

② 별로 영향을 미치지 않는다.

③ 샘플링 검사의 판별 능력이 매우 좋아진다.

④ 검사특성곡선의 기울기 경사가 급해진다.