건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2015.7.19. 58회)

2015년 58회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
2	2	3	2	2	2	4	1	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	1	1	2	1	2	4	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	3	3	1	4	2	4	1	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	2	2	2	1	3	4	3	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	3	2	1	4	1	3	2	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	4	2	4	2	2	3	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 냉동 사이클에서 응축기가 열을 제거하는 과정을 나타내는 선은?

① (1)	② (2)

③ (3)	④ (4)

2. 다음 중 가스설비에 주로 사용되는 안전장치가 아닌 것은?

① 플레어 스택(flare stack)

② 스팀 트랩(steam trap)

③ 파열판(rupture disk)

④ 가용전(fusible plug)

3. 30℃, 2atm에서 산소 1mol이 차지하는 부피는 얼마인가? (단, 이상기체의 상태방정식에 따른다고 가정한다.)

① 6.2L	② 8.4L

③ 12.4L	④ 24.8L

4. PV/T가 일정하게 유지되면서 변화하는 어떤 기체가 0℃, 1atm에서 2.5㎥·mol-1의 체적을 가지고 있다. 이 기체가 0℃, 1atm에서 25℃, 10atm으로 압축될 때 변화 후의 부피는 약 몇 ㎥이 되는가?

① 0.13㎥	② 0.27㎥

③ 0.48㎥	④ 1.17㎥

5. 다음 배관 도시기호 중 관내의 유체가 가스인 것을 나타내는 것은?

①	②

③	④

6. 특정 고압가스 사용 신고의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저장능력 250㎏ 이상의 액화가스 저장 설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자

② 저장능력 30㎥ 이상의 압축가스 저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하고자 하는 자

③ 배관으로 특정 고압가스를 공급받아 사용하려는 자

④ 액화염소를 사용하고자 하는 자

7. 복합재료 용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 최고 충전압력이 얼마 이하 이어야 하는가?

① 15MPa	② 20MPa

③ 30MPa	④ 35MPa

8. 가스배관에 사용되는 금속재료의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 강재 중 인(P) 함유량이 많으면 연신률과 충격치가 증가된다.

② 압력 배관용 강관의 탄소 함유량은 0.25% 이하를 사용한다.

③ 황동은 구리와 아연의 합금이다.

④ 황은 고온에서 적열취성을 일으킬 수 있다.

9. 발열량 8000kcal/N㎥, 비중이 0.61, 공급 압력이 160㎜H₂O인 가스에서 발열량 10000kcal/N㎥, 비중 0.62, 공급압력 200㎜H₂O인 LPG로 가스를 변경할 경우의 노즐구경 변경율은 약 얼마인가?

① 0.75	② 0.85

③ 1.18	④ 1.28

10. 가스분석 시 이산화탄소(CO₂)의 흡수제로 주로 사용되는 것은?

① 수산화칼륨 수용액

② 요오드화수은칼륨 용액

③ 알칼리성 피로갈롤 용액

④ 암모니아성 염화 제1구리 용액

11. 왕복형 다단 압축기의 중간단에서 토출압력이 낮아지는 원인이 아닌 것은?

① 중간단의 흡입저항 감소

② 앞단의 피스톤링 마모

③ 앞단의 냉각기 과냉

④ 흡입밸브 언로드의 복귀불량

12. 이상기체를 일정한 온도 조건하에서 상태 1에서 상태 2로 변화시켰을 때 최종 부피는 얼마인가? (단, 상태 1에서의 부피 및 압력은 V₁과 P₁이며, 상태 2에서의 부피와 압력은 각각 V₂와 P₂이다.)

① [eqn: rm V_2 = V_1 × P_2 over P_1]

② [eqn: rm V_2 = V_1 × P_1 over P_2]

③ [eqn: rm V_2 = V_1× T_2 over T_1 × P_2 over P_1]

④ [eqn: rm V_2 = V_1 × T_1 over T_2]

13. 가스 중의 황화수소 제거법 중 알칼리물질로 암모니아 또는 탄산소다를 사용하며, 촉매는 티오비산염을 사용하는 방법은?

① 사이록스법	② 진공카보네이트법

③ 후막스법	④ 타카학스법

14. 다음 중 가장 낮은 온도에서 사용이 가능한 보냉제는?

① 폴리우레탄

② 탄산마그네슘

③ 펠트

④ 폴리스틸렌

15. 액화산소를 저장하는 저장능력 10톤인 저장탱크 2기를 설치하려고 한다. 각각의 저장탱크 최대지름이 3m일 경우 저장탱크간의 최소거리는 몇 m 이상 유지하여야 하는가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 3

16. 가스화재 시 가장 효과가 높은 소화방법은?

① 제거소화	② 질식소화

③ 냉각소화	④ 희석소화

17. 발열량 24000kcal/㎥, 비중이 1.52인 프로판가스와 발열량 10000kcal/㎥, 비중 0.61인 천연가스의 웨베지수는 각각 약 얼마인가?

① 18500, 11800	② 19500, 12800

③ 20500, 13800	④ 21500, 14800

18. 액화천연가스 180ton을 저장하는 저압지하식 저장탱크는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?

① 17	② 27

③ 34	④ 71

19. 다음 중 가연성가스이면서 독성가스로만 되어 있는 것은?

① 브롬화메탄, 산화에틸렌, 벤젠, 트리메틸아민

② 트리메틸아민, 부탄, 석탄가스, 아황산가스

③ 황화수소, 염소, 포스겐, 일산화탄소

④ 이황화탄소, 포스겐, 모노메틸아민, 프로판

20. 다음 중 암모니아의 완전연소반응식을 옳게 나타낸 것은?

① 2NH₃＋2O₂ → N₂O＋3H₂O

② 2NH₃＋1.5O₂ → N₂＋3H₂O

③ NH₃＋2O₂ → HNO₃＋H₂O

④ 4NH₃＋5O₂ → 4NO＋6H₂O

21. 액화석유가스 집단공급사업자가 갖추어야 할 수요자시설 점검원의 인원 기준은?

① 수용가 2000개소마다 1명

② 수용가 3000개소마다 1명

③ 수용가 5000개소마다 1명

④ 수용가 10000개소마다 1명

22. 초저온장치의 단열법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단열재는 습기가 없어야 한다.

② 온도가 낮은 기기일수록 전열에 의한 침입열이 크다.

③ 단열재는 균등하게 충전하여 공동이 없도록 해야 한다.

④ 단열재는 산소 또는 가연성의 것을 취급하는 장치 이외에는 불연성이 아니라도 좋다.

23. CH₄, CO₂ 및 수증기(H₂O)의 생성열이 각각 17.9, 94.1, 57.8kcal/mol이라 할 때 메탄의 연소열은 약 몇 kcal/mol인가?

① 39.4	② 54.2

③ 191.8	④ 234.7

24. 다음 중 제1종 보호시설에 속하지 않는 것은?

① 학교

② 「문화재 보호법」에 따라 지정 문화재로 지정된 건축물

③ 장애인 복지시설로서 10명 이상 수용할 수 있는 건축물

④ 어린이 놀이터

25. 내부용적이 24000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 몇 ㎏인가? (단, 비중은 1.14로 한다.)

① 24624	② 24780

③ 25650	④ 27520

26. 산소 가스압축기의 윤활제로 기름 사용을 금하고 있는 가장 큰 이유는?

① 한 번도 사용한 적이 없으므로

② 산소가스의 순도가 낮아지므로

③ 식품과 접촉하면 위험하기 때문에

④ 마찰로 실린더 내의 온도가 상승하여 연소 폭발하므로

27. 일반 기체상수 R이 모든 가스에 대하여 같음을 증명하는데 적용되는 법칙은?

① 줄(Joule)의 법칙

② 아보가드로(Avogadro)의 법칙

③ 라울(Raoult)의 법칙

④ 보일-샤를(Boyle-Charle)의 법칙

28. 암모니아의 합성법 중 고압합성이라 함은 약 몇 ㎏f/㎠ 정도인가?

① 150㎏f/㎠ 전후

② 300㎏f/㎠ 전후

③ 450㎏f/㎠ 전후

④ 600~1000㎏f/㎠ 전후

29. 안전관리수준 평가기준에서 정한 평가분야 항목이 아닌 것은?

① 재정상태	② 안전관리 리더십

③ 안전교육훈련	④ 가스사고

30. 가연성가스의 설비실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 가벼운 재료를 사용하여야 한다. 다음 중 가벼운 재료를 사용하지 않아도 되는 대상은?

① 수소가스	② 염소가스

③ 프로판가스	④ 암모니아가스

31. 동일한 부피를 가진 수소와 산소의 무게를 같은 온도에서 측정하였더니 같은 값이었다. 수소의 압력이 2atm이라면 산소의 압력은 약 몇 atm인가?

① 0.0625	② 0.125

③ 0.25	④ 0.5

32. 프로판 4vol%, 메탄 16vol%, 공기 80vol%의 조성을 가지는 혼합기체의 폭발하한 값은 얼마인가? (단, 프로판과 메탄의 폭발하한 값은 각각 2.2, 5.0vol%이다.)

① 3.79v%	② 3.99v%

③ 4.19v%	④ 4.39v%

33. 고압가스설비를 이음쇠로 접속할 때에는 그 이음쇠와 접속되는 부분에 잔류응력이 남지 않도록 조립하여야 한다. 이때 상용압력이 얼마 이상의 곳의 나사는 나사게이지로 검사하여야 하는가?

① 9.6MPa	② 19.6MPa

③ 29.6MPa	④ 39.6MPa

34. 액화염소가스 1250㎏을 용량이 47L인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 가스정수는 0.8이다.)

① 12	② 22

③ 32	④ 42

35. 고압가스 공급자의 의무에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고압가스 제조자, 판매자는 가스를 수요자에게 공급 시, 그 수요자의 시설에 대하여 안전점검을 실시하여야 하나, 위해예방에 필요한 사항을 계도할 의무는 없다.

② 고압가스 공급자는 안전점검 실시 결과 개선되어야 할 사항이 있을 때 수요자에게 개선을 명령할 수 있다.

③ 고압가스 공급자는 수요자가 그 시설을 개선하지 아니한 때는 가스공급을 중지하고 지체 없이 그 사실을 시장, 군수, 구청장에게 신고한다.

④ 신고 받은 군수는 수요자에게 그 시설을 개선 명령한다.

36. 고압가스 장치로부터 미량의 가스가 대기 중에 누출될 경우 가스의 검지에 사용되는 시험지와 색의 변화상태가 옳게 연결된 것은?

① 암모니아 - KI전분지 - 청색

② 염소 - 적색 리트머스지 - 청색

③ 아세틸렌 - 염화제1구리 - 적갈색

④ 일산화탄소 - 초산연시험지 - 갈색

37. 냉동기에서 냉동이 이루어지는 부분은?

① 응축기

② 압축기

③ 팽창밸브

④ 증발기

38. 다음 중 풍압대와 관계없이 설치할 수 있는 방식의 가스보일러는?

① 자연배기식(CF) 단독배기통 방식

② 자연배기식(CF) 복합배기통 방식

③ 강제배기식(FE) 단독배기통 방식

④ 강제배기식(FE) 공동배기구 방식

39. 산화에틸렌의 저장탱크 및 충전용기에는 45℃에서 그 내부 가스의 압력이 얼마 이상이 되도록 질소가스 등을 충전하여야 하는가?

① 0.2MPa	② 0.4MPa

③ 2MPa	④ 4MPa

40. 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스 배관의 매설깊이를 유지하기 곤란하여 배관을 보호조치한 경우에는 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 최소 거리는 얼마이어야 하는가?

① 4m	② 2.5m

③ 1.2m	④ 1.0m

41. 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 시설 및 기술기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 단독사용자의 정압기에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다.

② 단독사용자의 정압기실에는 이상압력통보설비를 설치하지 아니할 수 있다.

③ 단독사용자의 정압기에는 예비정압기를 설치하지 아니할 수 있다.

④ 단독사용자의 정압기에는 비상전력을 갖추기 아니할 수 있다.

42. 화학공업용 원료가스 중에 포함된 불순물을 제거하기 위해 정제할 필요가 있다. 다음 중 회수대상 가스로서 가장 거리가 먼 것은?

① CO	② CO₂

③ Cl₂	④ H₂S

43. 고압가스의 종류 및 범위에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 섭씨 35도의 온도에서 압력이 1메가파스칼을 초과하는 아세틸렌가스

② 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 암모니아

③ 섭씨 15도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 아세틸렌가스

④ 섭씨 15도의 온도에서 압력이 0파스칼을 초과하는 액화시안화수소

44. 고압가스용 가스히트펌프에서 항상 물에 접촉되는 부분에 사용할 수 없는 재료는?

① 순도 95.5% 미만의 알루미늄

② 순도 99.7% 미만의 알루미늄

③ 2%를 넘는 마그네슘을 함유한 알루미늄

④ 5%를 넘는 마그네슘을 함유한 알루미늄

45. 관의 절단, 나사절삭, 거스러미(burr)제거 등의 일을 연속적으로 할 수 있으며, 관을 물린척(chuck)을 저속회전 시키면서 나사를 가공하는 동력나사 절삭기의 종류는?

① 다이헤드식	② 호브식

③ 오스터식	④ 피스톤식

46. 산소 1.5mol, 질소 2mol, 수소 1mol, 일산화탄소 0.5mol을 섞은 혼합기체의 전압이 4기압일 때 분압이 0.4기압이 되는 기체는 어느 것인가?

① 산소	② 질소

③ 수소	④ 일산화탄소

47. 고압가스를 제조할 때 압축하면 안 되는 가스는?

① 가연성 가스(아세틸렌, 에틸렌, 수소 제외) 중 산소용량이 전 용량의 5%인 것

② 산소 중 가연성 가스의 용량이 전 용량의 3%인 것

③ 아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소 용량이 전 용량의 1%인 것

④ 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전 용량의 1%인 것

48. 고압가스배관을 지하에 매설할 때에 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 몇 m 이상 거리를 유지해야 하는가?

① 1.8	② 100

③ 300	④ 400

49. 외국에서 국내로 수출하기 위한 용기 등(용기, 냉동기 또는 특정설비)의 제조등록 대상 범위가 아닌 것은?

① 고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3 데시리터 미만 용기는 제외한다.)

② 에어졸용 용기

③ 고압가스를 충전하기 위한 용기의 용기용 밸브

④ 고압가스 특정설비 중 저장탱크

50. 배관 내에 가스가 흐를 때 마찰저항에 의해 압력손실이 발생한다. 만약 관경이 1/2로 축소된다면 압력손실은 어떻게 변화하는가?

① 4배	② 8배

③ 16배	④ 32배

51. 가스공급 설비 중 가스필터(filter)의 구성요소가 아닌 것은?

① filter door	② O-ring

③ filter element	④ valve

52. 공정 및 설비의 고장 형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 위험성 평가기법은 무엇인가?

① 위험과 운전분석기법

② 이상위험도 분석기법

③ 결함수 분석기법

④ 사건수 분석기법

53. 용기에 의한 가스의 운반기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 충전용기는 이륜차로 적재하여 운반하지 아니한다.

② 독성가스 중 가연성가스와 조연성가스는 동일차량 적재함에 운반하지 아니한다.

③ 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍터나 캡을 부착시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 한다.

④ 충전용기와 휘발유를 동일 차량에 적재하여 운반할 경우에는 시·도지사의 허가를 받는다.

54. 스케줄 번호와 응력의 관계는? (단, P는 ㎏f/㎠, S는 ㎏f/㎟이다.)

① SCH＝100(f)[eqn: rm P over S]

② SCH＝10(f)[eqn: rm P over S]

③ SCH＝100(f)[eqn: rm S over P]

④ SCH＝10(f)[eqn: rm S over P]

55. TPM 활동 체제 구축을 위한 5가지 기둥과 가장 거리가 먼 것은?

① 설비초기 관리체제 구축 활동

② 설비효율화의 개별개선 활동

③ 운전과 보전의 스킬 업 훈련 활동

④ 설비경제성 검토를 위한 설비투자분석 활동

56. 도수분포표에서 알 수 있는 정보로 가장 거리가 먼 것은?

① 로트 분포의 모양

② 100단위당 부적합수

③ 로트의 평균 및 표준편차

④ 규격과의 비교를 통한 부적합품률의 추정

57. 자전거를 셀 방식으로 생산하는 공장에서, 자전거 1대당 소요공수가 14.5H이며, 1일 8H, 월 25일 작업을 한다면 작업자 1명당 월 생산가능대수는 몇 대인가? (단, 작업자의 생산종합효율은 80%이다.)

① 10대	② 11대

③ 13대	④ 14대

58. ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 정의하고 있는 제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 “저장(storage)”을 표현한 것은?

① ○	② □

③ ▽	④ ⇨

59. 미리 정해진 일정단위 중에 포함된 부적합수에 의거 하여 공정을 관리할 때 사용되는 관리도는?

① c 관리도	② P 관리도

③ X 관리도	④ nP 관리도

60. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

① 자주검사	② 간접검사

③ 전수검사	④ 샘플링검사