건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2016.4.2. 59회)

2016년 59회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
4	4	4	3	2	1	3	3	1	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	1	4	1	2	4	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	3	1	3	4	2	1	1	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	3	4	3	3	3	3	2	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	1	4	1	4	2	4	2	2	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	2	1	4	2	3	3	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 1시간의 공기 압축량이 2000㎥인 공기액화분리기에 설치된 액화산소통 내의 액화산소 5L 중 아세틸렌 또는 탄화수소의 탄소의 질량이 얼마를 넘을 때 운전을 중지하고 액화산소를 방출하여야 하는가?

① 아세틸렌의 질량이 1㎎을 넘을 때

② 아세틸렌의 질량이 3㎎을 넘을 때

③ 탄화수소의 탄소의 질량이 5㎎을 넘을 때

④ 탄화수소의 탄소의 질량이 500㎎을 넘을 때

2. 1㎏의 공기가 일정 온도 200℃에서 팽창하여 처음 체적의 6배가 되었다. 이때 소비된 열량은 약 몇 kJ인가?

① 128	② 143

③ 187	④ 243

3. 용접 후 피닝을 하는 주된 이유는?

① 슬래그를 제거하기 위하여

② 용입이 잘 되게 하기 위하여

③ 용접을 잘 되게 하기 위하여

④ 잔류 응력을 제거하기 위하여

4. 배관 내의 압력손실에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 관의 길이에 비례한다.

② 관 내벽의 상태와 관련이 있다.

③ 관 안지름의 4승에 반비례한다.

④ 유체의 점도 및 속도와 관련이 있다.

5. 독성가스 배관의 접합은 용접으로 하는 것이 원칙이나 다음의 경우에는 플랜지접합으로 할 수 있다. 다음 중 잘못된 것은?

① 신축이음매의 접합 부분

② 호칭지름이 50㎜ 이하인 배관 접합 부분

③ 부식되기 쉬운 곳으로써 수시로 점검이 필요한 부분

④ 정기적으로 분해하여 청소, 점검, 수리를 하여야 하는 반응기, 탑, 저장탱크, 열교환기 또는 회전기계 전·후의 첫 번째 접합 부분

6. 아세틸렌은 용기에 충전한 후 온도 15℃에서 압력이 몇 MPa 이하로 될 때까지 정치하여야 하는가?

① 1.5	② 2.5

③ 3.5	④ 4.5

7. 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 잔가스를 전부 제거한 후 절단할 것

② 검사신청인에게 파기의 사유, 일시, 장소 및 인수시한 등을 통지하고 파기할 것

③ 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 재가공이 가능하게 하여 재활용할 수 있도록 할 것

④ 파기하는 때에는 검사장소에서 검사원으로 하여금 직접 실시하게 하거나 검사원 입회하에 용기 및 특정설비의 사용자로 하여금 실시하게 할 것

8. 고압가스 저장탱크를 수리하기 위하여 탱크 안의 가스를 배출하고 불활성가스로 치환한 다음 다시 공기로 치환하였다. 탱크 안의 기체를 분석한 결과가 다음과 같을 때 작업자가 저장탱크 안에 들어가 작업이 가능한 경우는?

① 산소 15%, 질소 85%

② 산소 8%, 질소 72%, Ar 20%

③ 질소 80%, 산소 19%, 수소 1%

④ 일산화탄소 70ppm, 산소 17%, 나머지 질소

9. 액화석유가스법 시행규칙에서 정한 다중이용시설이란 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 지정하는 시설 중 그 저장능력이 얼마를 초과하는 시설을 말하는가?

① 100㎏	② 300㎏

③ 500㎏	④ 1000㎏

10. Dalton의 법칙을 가장 바르게 설명한 것은?

① 혼합기체의 온도는 일정하다.

② 혼합기체의 압력은 각 성분의 분압의 합과 같다.

③ 혼합기체의 체적은 각 성분의 체적의 합과 같다.

④ 혼합기체의 상수는 각 성분의 상수의 합과 같다.

11. 고압가스 안전관리법상의 당해 가스시설의 안전을 직접 관리하는 사람은?

① 안전관리부총괄자	② 안전관리 책임자

③ 안전관리원	④ 특정설비 제조자

12. 고압가스 안전관리법에서 규정한 공급자의 의무사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 안전점검을 실시한 결과 수요자의 시설 중 개선할 사항이 있을 경우 그 수요자로 하여금 당해 시설을 개선하도록 한다.

② 고압가스 수요자의 사용시설 중 개선명령을 할 수 있는 자는 시·도지사이다.

③ 고압가스를 수요자에게 공급할 때는 수요자에게 그 사용시설을 안전점검하도록 한다.

④ 고압가스 판매자는 고압가스의 수요자가 그 시설을 개선하지 아니할 때는 고압가스의 공급을 중단하고, 그 사실을 시·도지사에게 신고한다.

13. 단열압축에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공급되는 열량은 0이다.

② 공급되는 일은 기체의 엔탈피 감소로 보존된다.

③ 단열 압축 전 보다 압력이 감소한다.

④ 단열 압축 전 보다 온도, 비체적이 증가한다.

14. LP가스의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① LP가스의 밀도는 공기보다 적다.

② 순수한 LP가스는 맛과 냄새가 없다.

③ LP가스는 기화 및 액화가 용이하다.

④ 발열량이 크고 연소 시 많은 공기가 필요하다.

15. 열역학 제2법칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 밀폐계에서는 어떠한 열현상에 있어서도 그 계 전체의 전 엔트로피는 적어도 보존되거나 증대하는 방향으로 진행한다.

② 작동유체가 사이클에 의해서 연속적으로 일을 발생하기 위해서는 고온 물체와 이보다 낮은 저온물체가 필요하다.

③ 열은 그 자신만으로 저온도의 물체로부터 고온도의 물체로 이동할 수 없다.

④ 제2종의 영구기관의 실현성을 인정하는 법칙이다.

16. 허용인장응력 10㎏f/㎟, 두께 10㎜의 강판을 150㎜ V홈 맞대기 용접이음을 할 때 그 효율이 80%라면 용접두께 t는 얼마로 하면 되는가? (단. 용접부 허용응력은 8㎏f/㎟이다.)

① 10㎜	② 12㎜

③ 14㎜	④ 16㎜

17. 수소는 고온, 고압하에서 강제 중의 탄소와 반응하여 수소취화를 일으키는데 이것을 방지하기 위하여 첨가시키는 금속원소로서 부적당한 것은?

① 몰리브덴	② 구리

③ 텅스텐	④ 바나듐

18. 암모니아를 사용하여 질산제조의 원료를 얻는 반응식으로 가장 옳은 것은?

① 2NH₃＋CO → (NH₂)₂CO＋H₂O

② NH₃＋HNO₃ → NH₄NO₃

③ 2NH₃＋H₂SO₄ → (NH₄)₂SO₄

④ 4NH₃＋5O₂ → 4NO＋6H₂O

19. 지름 30㎜의 강봉에 40kN의 하중이 안전하게 작용하고 있을 때 이 강봉의 인장강도가 350MPa 이면 안전율은 약 얼마인가?

① 2.7	② 4.2

③ 6.2	④ 8.1

20. 공기액화분리장치 중 왕복동식 팽창기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 팽창비가 약 40 정도이다.

② 처리가스에 윤활유가 혼입될 우려가 없다.

③ 흡입압력이 저압부터 고압까지 범위가 넓다.

④ 팽창기의 효율이 약 60~65% 정도로서 낮은 편이다.

21. 어떤 산소용기에 산소를 충전하고 온도 35℃에서 20MPa로 되도록 하려면 0℃에서는 약 몇 MPa의 압력까지 충전해야 하는가?

① 13.5	② 17.7

③ 22.6	④ 26.3

22. 액화프로판 20㎏을 충전할 수 있는 용기의 내용적L은? (단, 액화프로판의 정수는 2.35이다.)

① 8.5	② 20

③ 47	④ 65

23. 반데르바알스의 식은 [eqn: rm (P+ {n^2 a} over V^2 )(V-nb)=nRT]로 나타낸다. 메탄가스를 150atm, 40L, 30℃의 고압용기에 충전할 때 들어갈 수 있는 가스의 양은 약 얼마인가? (단, a＝2.26L²atm/mol, b＝4.30×10-2L/mol이다.)

① 30mol	② 154mol

③ 304mol	④ 504mol

24. 액화석유가스 용기충전시설의 저장탱크에서 폭발방지장치를 의무적으로 설치하여야 하는 경우는?

① 상업지역에 저장능력 10톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

② 녹지지역에 저장능력 20톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

③ 주거지역에 저장능력 5톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

④ 녹지지역에 저장능력 30톤 저장탱크를 지상에 설치하는 경우

25. CO₂의 기체상수 값은 약 몇 N·m/㎏·K인가?

① 132	② 164

③ 189	④ 225

26. 이상기체(Ideal gas)의 성질이 아닌 것은?

① 아보가드로의 법칙에 따른다.

② 보일-샤를의 법칙을 만족한다.

③ 비열비([eqn: rm k= C_p over C_v])는 온도에 관계없이 일정하다.

④ 내부에너지는 체적에 무관하며 압력에 의해서만 결정된다.

27. 고압배관용 탄소강 강관의 기호는?

① SPPS	② SPPH

③ SPLT	④ SPHT

28. 일반도시가스사업자 정압기의 이상압력 상승 시 다음 안전장치의 작동순서로 적합한 것은?

㉠ 이상압력통보설비

㉡ 주정압기의 긴급차단장치

㉢ 안전밸브

㉣ 예비정압기의 긴급차단장치

① ㉠－㉡－㉢－㉣	② ㉡－㉢－㉣－㉠

③ ㉢－㉣－㉠－㉡	④ ㉣－㉠－㉡－㉢

29. 다음 가스 중 색이나 냄새로 가스의 존재유무를 확인할 수 없는 것은?

① 산소	② 암모니아

③ 염소	④ 황화수소

30. 가스도매사업의 가스공급시설에서 고압의 가스공급 시설은 안전구획 안에 설치하고 그 안전구역의 면적은 몇 ㎡ 미만이어야 하는가?

① 1만	② 2만

③ 3만	④ 5만

31. 흡수식 냉동기에서 냉매와 흡수제로 사용되는 것을 옳게 나타낸 것은?

① 암모니아 - 물	② 물 - 염화메틸

③ 물 - 프레온22	④ 물 - 메틸클로라이드

32. 도시가스의 품질검사 시 주로 사용되는 방법은?

① GC	② 연소법

③ 중량법	④ 흡광광도법

33. 저장능력이 10톤인 액화석유가스 저장소 시설에서 선임하여야 할 안전관리자의 기준은?

① 안전관리총괄자 1명, 안전관리부총괄자 1명, 안전관리원 1명 이상

② 안전관리총괄자 1명, 안전관리책임자 1명, 안전관리원 1명 이상

③ 안전관리총괄자 1명, 안전관리책임자 1명 이상

④ 안전관리총괄자 1명, 안전관리원 1명 이상

34. 고압가스 안전관리법에 적용을 받는 가스 종류 및 범위의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 15℃에서 압력이 0Pa을 초과하는 아세틸렌가스

② 35℃에서 압력이 0Pa을 초과하는 액화시안화수소

③ 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스

④ 상용의 온도에서 압력이 0.1MPa 이상이 되는 액화가스

35. 일반도시가스사업의 가스공급시설의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가스정제설비는 그 외면으로부터 제1종 보호시설까지 30m 이상을 유지해야 한다.

② 가스홀더는 그 외면으로부터 사업장의 경계까지의 최고사용압력이 저압인 경우 5m 이상을 유지해야 한다.

③ 가스혼합기는 그 외면으로부터 사업장의 경계까지의 최고사용압력이 고압인 경우 30m 이상을 유지해야 한다.

④ 압송기는 그 외면으로부터 사업장의 경계까지의 최고사용압력이 고압인 경우 20m 이상을 유지해야 한다.

36. 고압가스 취급 장치로부터 미량의 가스가 대기 중에 누출된 것을 검지하기 위하여 사용되는 시험지와 변색이 옳게 짝지어진 것은?

① 암모니아－KI 전분지－적색으로 변화

② 일산화탄소－염화팔라듐지－청색으로 변화

③ 아세틸렌－염화제1동착염지－적색으로 변화

④ 염소－적색리트머스지－청색으로 변화

37. 긴급차단장치는 차량에 고정된 탱크 또는 이에 접속하는 배관 외면의 온도가 몇 ℃일 때 자동으로 작동하는가?

① 70	② 92

③ 110	④ 140

38. 액화석유가스용 압력조정기에 대한 제품검사 항목이 아닌 것은?

① 구조검사	② 기밀검사

③ 외관검사	④ 치수검사

39. 지름 d인 중심축이 비틀림 모멘트 T를 받을 때 생기는 최대 전단응력을 1이라 하면 비틀림 모멘트 T □와 동일한 굽힘 모멘트 M을 받을 때 생기는 최대 전단응력은 얼마인가?

① [eqn: 1.2]	② [eqn: rm root 2]

③ [eqn: rm root 3]	④ [eqn: 2]

40. 부식이 특정한 부분에 집중하는 형식으로 부식속도가 크므로 위험성이 높고 장치에 중대한 손상을 미치는 부식의 형태는?

① 국부부식	② 전면부식

③ 선택부식	④ 입계부식

41. N₂ 70mol, O₂ 50mol로 구성된 혼합가스가 용기에 7㎏f/㎠의 압력으로 충전되어 있다. N₂의 분압은 약 얼마인가?

① 3㎏f/㎠	② 4㎏f/㎠

③ 5㎏f/㎠	④ 6㎏f/㎠

42. 아세틸렌(C₂H₂) 가스는 다음 중 무엇으로 주로 제조할 수 있는가?

① 탄화칼슘	② 탄소

③ 카다리솔	④ 암모니아

43. 아세틸렌가스 충전용기의 도색과 아세틸렌 가스명의 문자 색상으로 옳은 것은?

① 용기 : 녹색, 글자 : 흑색

② 용기 : 황색, 글자 : 적색

③ 용기 : 회색, 글자 : 황색

④ 용기 : 황색, 글자 : 흑색

44. 수소가스가 발생되기 가장 어려운 경우에 해당되는 반응은?

① 구리와 황산의 반응

② 알루미늄과 염산의 반응

③ 아연과 수산화나트륨의 반응

④ 알루미늄과 수산화나트륨과 물의 반응

45. 다음 중 암모니아의 용도가 아닌 것은?

① 황산암모늄의 제조	② 요소비료의 제조

③ 냉동제조의 냉매	④ 금속의 산화제

46. 가스엔진구동 열펌프(GHP)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 부분부하 특성이 우수하다.

② 외기온도 변동에 영향이 크다.

③ 구조가 복잡하고 유지관리가 어렵다.

④ 난방 시 GHP의 기동과 동시에 난방이 가능하다.

47. 다음 시설 또는 그 부대시설에서 고압가스 특정제조 허가의 대상이 아닌 것은?

① 석유정제업자의 석유정제시설로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

② 비료생산업자의 비료제조시설로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

③ 석유화학공업자의 석유화학공업시설로서 그 처리능력이 1만 세제곱미터 이상인 것

④ 철강공업자의 철강공업시설로서 그 처리능력이 1만 세제곱미터 이상인 것

48. 고압가스 안전관리법의 적용범위에서 제외되는 고압가스가 아닌 것은?

① 등화용 아세틸렌가스

② 오토클레이브 안의 아세틸렌가스

③ 냉동능력이 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스

④ 철도차량의 에어콘디셔너 안의 고압가스

49. 고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 냉동제조시설 중 냉매설비에는 자동제어장치를 설치한다.

② 가연성가스를 냉매로 사용하는 수액기의 경우에는 환형유리관 액면계를 사용한다.

③ 압축기 최종단에 설치된 안전밸브는 1년에 1회 이상 점검을 실시한다.

④ 냉매설비의 안전을 확보하기 위하여 압력계를 설치한다.

50. 내경이 10㎝인 관에 비중이 0.9, 점도가 1.5cP인 액체가 흐르고 있다. 임계속도는 약 몇 m/s인가? (단, 임계 레이놀즈수는 2100이다.)

① 0.025	② 0.035

③ 0.045	④ 0.055

51. 도시가스사업법 시행규칙에서 정한 용어의 정의가 잘못된 것은?

① 본관이라 함은 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기까지 이르는 배관을 말한다.

② 중압이란 0.1MPa 이상, 1MPa 미만의 압력을 말한다.

③ 처리능력이란 압축, 액화나 그 밖의 방법으로 1일 처리할 수 있는 도시가스의 양을 말한다.

④ 밸브기지란 도시가스의 흐름을 원활하게 하기 위한 시설로서 가스흐름장치, 방산탑, 배관 등이 설치된 기지를 말한다.

52. 다음 [보기]에서 설명하는 금속의 종류는?

[보기]

- 약 2~6.7%의 탄소를 함유한다.

- 압축력이 요구되는 부품의 재료에 적합하다.

- 감쇠능(減衰能)이 아주 우수하여 진동에너지를 효율적으로 흡수한다.

① 황동	② 선철

③ 주강	④ 주철

53. 도시가스 배관의 굴착으로 인하여 몇 m 이상 노출된 배관에 대하여 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 가스누출 경보기를 설치하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

54. 프로판가스 5㎏을 완전연소하는데 필요한 공기량은 약 몇 N㎥인가? (단, 공기 중 산소와 질소의 체적비는 21：79이다.)

① 61	② 81

③ 110	④ 121

55. 작업측정의 목적 중 틀린 것은?

① 작업개선

② 표준시간 설정

③ 과업관리

④ 요소작업 분할

56. 일반적으로 품질코스트 가운데 가장 큰 비율을 차지하는 것은?

① 평가코스트

② 실패코스트

③ 예방코스트

④ 검사코스트

57. 계량값 관리도에 해당되는 것은?

① c 관리도	② u 관리도

③ R 관리도	④ np 관리도

58. 계수 규준형 샘플링 검사의 OC곡선에서 좋은 로트를 합격시키는 확률을 뜻하는 것은? (단, α는 제1종 과오, β는 제2종 과오이다.)

① α	② β

③ 1－α	④ 1－β

59. 어떤 작업을 수행하는데 작업소요시간이 빠른 경우 5시간, 보통이면 8시간, 늦으면 12시간 걸린다고 예측 되었다면 3점 견적법에 의한 기대 시간치와 분산을 계산하면 약 얼마인가?

① te＝8.0, σ2＝1.17

② te＝8.2, σ2＝1.36

③ te＝8.3, σ2＝1.17

④ te＝8.3, σ2＝1.36

60. 정규분포에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 일반적으로 평균치가 중앙값보다 크다.

② 평균을 중심으로 좌우 대칭의 분포이다.

③ 대체로 표준편차가 클수록 산포가 나쁘다고 본다.

④ 평균치가 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 표준정규분포라 한다.