건시스템(gunsys.com)	가스기능장 필기 기출문제 (2017.3.5. 61회)

2017년 61회 가스기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 가스이론 2. 가스의 제조 및 설비 3. 가스안전관리 및 공업경영에 관한 사항
2	2	4	4	4	3	4	1	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	4	3	1	2	1	3	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	4	2	4	1	1	3	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	2	1	3	2	4	3	1	2	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	1	3	2	3	4	2	3	4	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	3	1	1	1	3	1	4	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 38㎝Hg 진공은 절대압력으로 약 몇 ㎏f/㎠·abs인가?

① 0.26	② 0.52

③ 3.8	④ 7.6

2. 액화석유가스 저장탱크를 지하에 설치할 경우에는 집수구를 설치하여야 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 집수구는 가로, 세로, 깊이가 각각 50㎝ 이상의 크기로 한다.

② 집수관은 직경을 80A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

③ 검지관은 직경 30A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

④ 집수구는 저장탱크실 바닥면보다 높게 설치한다.

3. 압력 80kPa, 체적 0.37㎥을 차지하고 있는 이상 기체를 등온 팽창시켰더니 체적이 2.5배로 팽창하였다. 이때 외부에 대해서 한 일은 약 몇 N·m인가?

① 2.71	② 2.71×102

③ 2.71×103	④ 2.71×104

4. 냉매의 구비조건 중 화학적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부식성이 있을 것

② 윤활유에 용해될 것

③ 증기 및 액체의 점성이 클 것

④ 인화 및 폭발의 위험성이 없을 것

5. 가연성가스(LPG 제외) 및 산소의 차량에 고정된 저장탱크 내용적 기준으로 옳은 것은?

① 저장탱크의 내용적은 10000L를 초과할 수 없다.

② 저장탱크의 내용적은 12000L를 초과할 수 없다.

③ 저장탱크의 내용적은 15000L를 초과할 수 없다.

④ 저장탱크의 내용적은 18000L를 초과할 수 없다.

6. 고압가스 냉동제조시설의 검사기준 중 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 내압시험은 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 한다.

② 내압시험에 사용하는 압력계는 문자판의 크기가 75㎜ 이상으로서 그 최고눈금은 내압시험압력의 1.5배 이상 2배 이하로 한다.

③ 기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 한다.

④ 시험할 부분의 용적이 5㎥인 것의 기밀시험 유지 시간은 480분이다.

7. 아세틸렌을 압축하는 Reppe 반응장치의 구분에 해당하지 않는 것은?

① 비닐화	② 에티닐화

③ 환중합	④ 니트릴화

8. LPG 공급 시 강제 기화기를 사용할 경우의 특징으로 틀린 것은?

① 설치장소가 많이 필요하다.

② 공급가스의 조성이 일정하다.

③ 한냉 시에도 충분히 기화된다.

④ 설비비 및 인건비가 절감된다.

9. 다음 [그림]과 같이 수직 하방향의 하중 Q㎏을 받고 있는 사각나사의 너트를 그림과 같은 방향의 회전력 P㎏을 주어 풀고자 한다. 필요한 힘 P를 구하는 식은? (단, 나사는 1줄 나사이며, 나사의 경사각은 α, 마찰각은 ρ이다.)

① P＝Q·tan(α－ρ)	② P＝Q·tan(α＋ρ)

③ P＝Q·tan(ρ－α)	④ P＝Q·tan(1－[eqn: rm ρover alpha])

10. 산소 용기에 산소를 충전하고 용기 내의 온도와 밀도를 측정하였더니 각각 20℃, 0.1㎏/L이었다. 용기 내의 압력은 약 얼마인가? (단, 산소는 이상기체로 가정한다.)

① 0.075 기압	② 0.75 기압

③ 7.5 기압	④ 75 기압

11. 고압가스 관련설비에 해당하지 않는 것은?

① 냉각살수설비

② 기화장치

③ 긴급차단장치

④ 독성가스 배관용 밸브

12. 산업통상자원부장관은 도시가스사업법에 의하여 도시가스사업자에게 조정명령을 내릴 수 있다. 다음 중 조정명령 사항이 아닌 것은?

① 가스검사 기관의 조정

② 도시가스의 열량, 압력의 조정

③ 가스공급시설 공사계획의 조정

④ 도시가스요금 등 공급조건의 조정

13. 역화방지장치를 반드시 설치하여야 할 위치가 아닌 것은?

① 아세틸렌 충전용 지관

② 아세틸렌의 고압건조기와 충전용교체 밸브사이의 배관

③ 가연성가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브와의 사이의 배관

④ 아세틸렌을 압축하는 압축기의 유분리기와 고압건조기와의 사이

14. 고압 수소용기가 파열사고를 일으켰을 때 사고의 원인으로서 가장 거리가 먼 것은?

① 용기 가열

② 과잉 충전

③ 압력계 타격

④ 폭발성 가스 혼입

15. 외압이나 지진 등에 대하여 가요성이 가장 우수한 주철관 이음은?

① 메커니컬 이음

② 소켓 이음

③ 빅토리 이음

④ 플랜지 이음

16. 다음 [그림]은 공기의 분리장치로 쓰이고 있는 복식 정류탑의 구조도이다. 흐름 C의 액의 성분과 장치 D의 명칭을 옳게 나타낸 것은?

① C : O₂가 풍부한 액, D : 증류드럼

② C : 산소, D : 증류드럼

③ C : N₂가 풍부한 액, D : 응축기

④ C : N₂, D : 증류드럼

17. 기체의 압력(P)이 감소하여 압력(P)이 0인 한계상황에 기체 분자의 상태는 어떻게 되는가?

① 분자들은 점점 더 넓게 분산된다.

② 분자들은 점점 더 조밀하게 응집된다.

③ 분자들은 아무런 영향을 받지 않는다.

④ 분자들은 분산과 응집의 균형을 유지한다.

18. 시간당 10㎥의 LP가스를 길이 100m 떨어진 곳에 저압으로 공급하고자 한다. 압력손실이 30㎜H₂O이면 필요한 최소 배관지름은 약 몇 ㎜인가? (단, Pole 상수는 0.7, 가스비중은 1.5이다.)

① 20㎜	② 30㎜

③ 40㎜	④ 50㎜

19. 고압가스 안전관리법에서 신규검사 후 경과연수가 15년 미만 된 500리터 이상의 이음매 없는 용기의 재검사 주기는 몇 년마다 하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

20. 공식(孔蝕)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 발견하기 쉽다.

② 부식속도가 느리다.

③ 양극반응의 독특한 형태이다.

④ 균일부식의 조건과 동반하여 발생한다.

21. 수소(H₂) 가스의 공업적 제조법이 아닌 것은?

① 물의 전기분해법	② 공기액화분리법

③ 수성가스법	④ 석유의 분해법

22. 이상기체 상태방정식과 관련 없는 법칙은?

① Raoult의 법칙	② Charles의 법칙

③ Avogadro의 법칙	④ Gay-Lusaac의 법칙

23. 가스배관 경로 선정 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 가능한 한 옥외에 설치한다.

② 가능한 한 최단 거리로 한다.

③ 구부러지거나 오르내림을 적게 한다.

④ 건축물 내의 배관은 가능한 한 은폐하거나 매설한다.

24. 표준기압 1atm은 몇 ㎏f/㎠인가? (단, Hg의 밀도는 13595.1㎏/㎥, 중력가속도는 9.80665m/s²이다.)

① 0.9806	② 1.0332

③ 1013.25	④ 10332

25. 가스도매사업의 가스공급시설인 배관을 지하에 매설하는 경우의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.2m 이상을 유지한다.

② PE 배관의 굴곡허용반경은 외경의 30배 이상으로 한다.

③ 지표면으로부터 배관 외면까지의 매설깊이는 산이나 들의 경우에는 1.2m 이상으로 한다.

④ 도로가 평탄할 경우의 배관의 기울기는 1/500~1/1000 정도의 기울기로 설치한다.

26. 플레어스택 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 파일럿버너를 항상 꺼두는 등 플레어스택에 관련된 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있는 것으로 한다.

② 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 것으로 한다.

③ 플레어스택에서 발생하는 복사열이 다른 제조시설에 나쁜 영향을 미치지 않도록 안전한 높이 및 위치에 설치한다.

④ 플레어스택에 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있는 것으로 한다.

27. 고압가스 운반 시 가스누출사고가 발생하였다. 이 부분의 수리가 불가능한 경우 재해발생 또는 확대를 방지하기 위한 조치사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 착화된 경우 소화작업을 실시한다.

② 상황에 따라 안전한 장소로 운반한다.

③ 비상 연락망에 따라 관계 업소에 원조를 의뢰한다.

④ 부근의 화기를 없앤다.

28. LPG의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소속도가 늦고 발화온도는 높다.

② 연소 시 다량의 공기가 필요하다.

③ 액체 상태의 LP가스는 물보다 무겁다.

④ 상온에서 기체로 존재하지만 가압시키면 쉽게 액화가 가능하다.

29. 비상공급시설 설치신고서에 첨부하여 시장, 군수, 구청장에게 제출해야 하는 서류가 아닌 것은?

① 안전관리자의 배치현황

② 설치위치 및 주위상황도

③ 비상공급시설의 설치사유서

④ 가스사용 예정시기 및 사용예정량

30. 안전관리자는 해당분야의 상위 자격자로 할 수 있다. 다음 중 가장 상위인 자격은?

① 가스기능사	② 가스기사

③ 가스산업기사	④ 가스기능장

31. 안전밸브에 설치하는 가스방출관의 방출구 설치위치로서 옳은 것은?

① LPG 저장탱크의 정상부에서 1.5m 또는 지면에서 5m 중 높은 위치 이상

② LPG 저장탱크의 정상부에서 2m 또는 지면에서 5m 중 높은 위치 이상

③ LPG 저장탱크의 정상부에서 2m 또는 지면에서 10m 중 높은 위치 이상

④ LPG 저장탱크의 정상부에서 5m 또는 지면에서 10m 중 높은 위치 이상

32. 도시가스사업법에서 정의하는 액화가스를 옳게 나타낸 것은?

① 상용의 온도 또는 35℃의 온도에서 압력이 0.1MPa 이상이 되는 것

② 상용의 온도 또는 35℃의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 것

③ 상용의 온도 또는 35℃의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 것

④ 상용의 온도 또는 35℃의 온도에서 압력이 2MPa 이상이 되는 것

33. 다음 [보기]의 특징을 가지는 물질은?

[보기]

- 무색투명하나 시판품은 흑회색의 고체이다.

- 물, 습기, 수증기와 직접 반응한다.

- 고온에서 질소와 반응하여 석회질소로 된다.

① CaC₂	② P₄S₃

③ NaOCl	④ KH

34. 가스 압력게이지가 12atm·g을 가리키고 있을 때 절대압력으로는 약 얼마인가? (단, 이때의 대기압은 750㎜Hg이다.)

① 1.1MPa	② 1.2MPa

③ 1.3MPa	④ 1.4MPa

35. 암모니아 1톤을 내용적 50L의 용기에 충전하고자 한다. 필요한 용기는 몇 개인가? (단, 암모니아의 충전정수는 1.86이다.)

① 11	② 38

③ 47	④ 20

36. 암모니아의 성상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 끓는점은 -33.3℃이다.

② 녹는점은 -77.7℃이다.

③ 임계온도는 132.5℃이다.

④ 임계압력은 52.5atm이다.

37. 폭굉유도거리(DID)가 길어질 수 있는 조건으로 옳은 것은?

① 압력이 높을수록

② 점화원의 에너지가 클수록

③ 정상연소속도가 느린 혼합가스일수록

④ 관 속에 방해물이 있거나 관경이 가늘수록

38. 50㎏의 C₃H₈을 기화시키면 약 몇 ㎥가 되는가? (단, S.T.P 상태이고 C, H의 원자량은 각각 12, 1이다.)

① 25.45	② 50.56

③ 75.63	④ 90.72

39. 제조가스 중에 포함된 불순물과 그로 인한 장해에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 황, 질소화합물은 배관, 정압기 기구의 노즐에 부착하여 그 기능을 저하시키거나 저해하게 된다.

② 물은 가스의 승압, 냉각에 의한 물, 얼음, 물과 탄화수소와의 수화물을 생성하여 배관 등의 부식을 조장하고 배관, 밸브 등을 폐쇄시킨다.

③ 나프탈렌, 타르, 먼지는 가스중의 산소와 반응하여 NO₂로 되며, NO₂는 불포화탄화수소와 반응하여 고무가 생성된다. 이 고무는 배관, 정압기, 기구의 노즐에 부착하여 그 기능을 저하시키고 저해하게 된다.

④ 산화질소(NO), 고무는 연소에 의하여 아황산가스, 아초산, 초산이 발생하여 인체나 가축에 피해를 주며 가스기구, 배관, 정압기 등의 기물을 부식시킨다.

40. 길이 4m, 지름 3.5㎝의 연강봉에 4200kgf의 인장하중이 갑자기 작용하였을 때 충격하중에 의하여 늘어나는 인장길이는 약 몇 ㎜인가? (단, E＝2.1×106㎏f/㎠이다.)

① 0.83	② 1.66

③ 3.32	④ 6.65

41. 고압가스의 제조방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 아세틸렌을 3.0MPa의 압력으로 압축하여 고압용기에 충전시켰다.

② 산소를 용기에 충전하는 때에는 용기와 밸브사이에는 가연성 패킹을 사용하지 아니하였다.

③ 시안화수소의 안정제로 물을 사용하였다.

④ 충전용 지관에는 탄소의 함유량이 0.33% 이하의 강을 사용하였다.

42. 표준상태에서 질소 5.6L 중에 있는 질소 분자수는 다음의 어느 것과 같은가?

① 0.5g의 수소분자

② 16g의 산소분자

③ 1g의 산소원자

④ 4g의 수소분자

43. 저압식 공기액화분리장치에 탄산가스 흡착기를 설치하는 주된 목적은?

① 공기량 증가

② 축열기 효율 증대

③ 팽창 터빈 보호

④ 정제산소 및 질소 순도 증가

44. 액화탄산가스 100㎏을 용적 50L의 용기에 충전시키기 위해서는 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 가스충전계수는 1.47이다.)

① 1	② 3

③ 5	④ 7

45. 도시가스사업자가 관계법에서 정하는 규모 이상의 가스공급시설의 설치공사를 할 때 신청서에 첨부할 서류항목이 아닌 것은?

① 공사계획서

② 공사공정표

③ 공급조건에 관한 설명서

④ 시공관리자의 자격을 증명할 수 있는 사본

46. 고압가스사업자는 안전관리규정을 언제 허가관청·신고관청 또는 등록관청에 제출하여야 하는가?

① 완성 검사 시	② 정기 검사 시

③ 허가 신청 시	④ 사업 개시 시

47. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 완전탄성체로 간주한다.

② 반데르발스 힘에 의하여 분자가 운동한다.

③ 분자사이에는 아무런 인력도 반발력도 작용하지 않는다.

④ 분자 자체가 차지하는 부피는 전체 계에 대하여 무시한다.

48. 도시가스사업 구분에 따라 선임하여야 할 안전관리자별 선임 인원과 선임 가능한 자격의 연결이 틀린 것은? (단, 안전관리자의 자격은 선임 가능한 자격 중 1개만이 제시되어 있다.)

① 가스도매사업 : 안전관리책임자－사업장마다 1인- 가스기술사

② 가스도매사업 : 안전관리원－사업장마다 10인 이상－가스기능사

③ 일반도시가스사업 : 안전관리책임자－사업장마다 1인－가스기능사

④ 일반도시가스사업 : 안전관리원－5인 이상(배관길이가 200㎞ 이하인 경우)－가스기능사

49. 가스크로마토그래피(gas chromatography)의 구성요소가 아닌 것은?

① 분리관(컬럼)	② 검출기

③ 기록계	④ 파라듐관

50. 액화석유가스 특정사용자 중 보험가입대상이 되는 자는?

① 전통시장에서 최고 50㎏ 이상의 LPG를 저장하는 자

② 지하실에서 영업장의 면적이 50㎡ 미만인 영업소 경영자

③ 집단급식소로서 상시 1회 30명 이상을 수용할 수 있는 급식소를 운영하는 자

④ 저장능력이 250㎏ 이상인 저장시설을 갖춘 자

51. 대량의 LPG를 얻는 방법이 아닌 것은?

① 유정가스에서 얻는다.

② 개질가스에서 얻는다.

③ 석탄광가스에서 얻는다.

④ 접촉개질 장치에서 발생되는 분해가스에서 얻는다.

52. 고압가스 특정제조 시설에서 산소의 저장능력이 4만㎥를 초과한 경우 제2종 보호시설까지의 안전거리는 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?

① 8	② 12

③ 14	④ 16

53. 긴급차단장치의 조작 동력원은 차단밸브의 구조에 따라 다음과 같이 분류된다. 다음 중 이에 속하지 않는 것은?

① 액위	② 전기

③ 기압	④ 스프링

54. 용기부속품의 기호표시로 틀린 것은?

① LG : 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품

② AG : 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품

③ PG : 압축가스를 충전하는 용기의 부속품

④ LT : 초저온용기 및 저온용기의 부속품

55. 설비배치 및 개선의 목적을 설명한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

① 재공품의 증가

② 설비투자 최소화

③ 이동거리의 감소

④ 작업자 부하 평준화

56. 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

① 수입검사	② 출하검사

③ 출장검사	④ 공정검사

57. 3σ법의 [eqn: rm bar X] 관리도에서 공정이 관리 상태에 있는 데도 불구하고 관리상태가 아니라고 판정하는 제1종 과오는 약 몇 %인가?

① 0.27	② 0.54

③ 1.0	④ 1.2

58. 부적합품률이 20%인 공정에서 생산되는 제품을 매시간 10개씩 샘플링 검사하여 공정을 관리하려고 한다. 이때 측정되는 시료의 부적합품 수에 대한 기댓값과 분산은 약 얼마인가?

① 기댓값 : 1.6, 분산 : 1.3

② 기댓값 : 1.6, 분산 : 1.6

③ 기댓값 : 2.0, 분산 : 1.3

④ 기댓값 : 2.0, 분산 : 1.6

59. 워크 샘플링에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 워크 샘플링은 일명 스냅리딩(snap reading)이라 불린다.

② 워크 샘플링은 스톱워치를 사용하여 관측대상을 순간적으로 관측하는 것이다.

③ 워크 샘플링은 영국의 통계학자 L.H.C. Tippet가 가동률 조사를 위해 창안한 것이다.

④ 워크 샘플링은 사람의 상태나 기계의 가동상태 및 작업의 종류 등을 순간적으로 관측하는 것이다.

60. 설비조전조직 중 지역보전(area maintenance)의 장·단점에 해당하지 않는 것은?

① 현장 왕복 시간이 증가한다.

② 조업요원과 지역보전요원과의 관계가 밀접해 진다.

③ 보전요원이 현장에 있으므로 생산 본위가 되며 생산의욕을 가진다.

④ 같은 사람이 같은 설비를 담당하므로 설비를 잘 알며 충분한 서비스를 할 수 있다.