건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2006.7.16. 40회)

2006년 40회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
2	3	4	1	2	1	2	4	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	3	4	2	2	2	4	1	3	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	4	4	2	3	2	2	1	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	4	2	2	1	3	2	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	4	2	2	4	1	2	1	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	2	2	4	1	3	1	2	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 제3종 분말소화약제 저장용기의 충전비의 범위로 옳은 것은?

① 0.85 이상 1.45 이하

② 1.05 이상 1.75 이하

③ 1.50 이상 2.50 이하

④ 2.50 이상 3.50 이하

2. 간이저장탱크에 설치하는 통기관의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 통기관의 지름은 20㎜ 이상으로 한다.

② 통기관은 옥내에 설치하고 선단의 높이는 지상 1.5m 이상으로 한다.

③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 한다.

④ 통기관의 선단은 수평면에 대하여 아래로 35도 이상 구부려 빗물 등이 들어가지 않도록 한다.

3. 알루미늄분의 성질에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

① 습기가 존재하면 자연발화의 위험성이 있다.

② 화학적 활성이 크다.

③ 눈의 점막, 피부 상처에 유해하다.

④ 환원제의 의해 착화 폭발한다.

4. 다음 중 경보설비는 어느 것인가?

① 자동화재탐지설비

② 옥회소화전설비

③ 유도등설비

④ 제연설비

5. 위험물의 운반에 관한 기준에 의거할 때, 운반용기의 재질로 전혀 사용되지 않는 것은?

① 강판	② 수은

③ 양철판	④ 종이

6. 제4류 위험물에 적응성이 있는 소화설비는 다음 중 어느 것인가?

① 포소화설비

② 옥내소화전설비

③ 봉상강화액 소화기

④ 옥외소화전설비

7. 다음 그림과 같은 원통형 탱크의 내용적은? (단, 그림의 수치 단위는 m이다.)

① 약 258㎥	② 약 282㎥

③ 약 312㎥	④ 약 375㎥

8. H₂SO₄의 S에 산화수는 얼마인가?

① 1	② 2

③ 4	④ 6

9. 소방수조에 물을 채워 직경 4㎝의 파이프를 통해 8m/sec의 유속으로 흘려 직경 2㎝의 노즐을 통해 소화할 때 노즐 끝에서의 유속은 얼마인가?

① 16m/sec

② 24m/sec

③ 32m/sec

④ 64m/sec

10. 위험물과 그 보호액으로 적당하지 않은 것은?

① 황린－물

② 칼륨－석유

③ 나트륨－에탄올

④ 이황화탄소－물

11. 할로겐화합물소화설비에 사용하는 소화약제 중 하론 2402를 가압식 저장용기에 충전활 때 저장용기의 충전비로 옳은 것은?

① 0.67 이상 2.75 이하

② 0.7 이상 1.4 이하

③ 0.9 이상 1.6 이하

④ 0.51 이상 0.67 이하

12. 위험물 이동탱크저장소에서 맨홀·주입구 및 안전장치 등이 탱크의 상부에 돌출되어 있는 경우 부속장치의 손상을 방지하기 위해 설치하여야 할 것은?

① 불연성가스 봉입장치

② 통기장치

③ 측면틀, 방호틀

④ 비상조치 레바

13. 다음 중 서로 혼합하여도 폭발 또는 발화 위험성이 없는 것은?

① 황화린과 알루미늄분

② 과산화나트륨과 마그네슘분

③ 염소산나트륨과 황

④ 니트로셀룰로오스와 에탄올

14. 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액 표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관 내의 유속을 얼마 이하로 해야 하는가? (단, 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 주입하는 경우를 가정한다.)

① 0.5m/sec	② 1m/sec

③ 1.5m/sec	④ 2m/sec

15. 분자량 78인 어떤 물질 6g이 1atm, 90℃에서 차지하는 부피는? (단, 이상기체로 취급하며 R＝00.82atm·L/몰·K이다.)

① 1.29L	② 2.29L

③ 3.29L	④ 4.29L

16. 옥내저장소에서 제4석유류를 수납하는 요기만을 겹쳐 쌓는 경우에 높이는 얼마로 초과할 수 없는가?

① 3m	② 4m

③ 5m	④ 6m

17. 위험물탱크 안전성능 시험자가 기술능력, 시설 및 장비 중 중요 변경사항이 있는 때에는 변경한 날부터 며칠 이내에 변경 신고를 하여야 하는가?

① 5일 이내	② 15일 이내

③ 25일 이내	④ 30일 이내

18. 아황화탄소의 저장법으로 맞게 설명된 것은?

① 물을 채운 수조탱크에 저장한다.

② 불소와 혼합하여 저장한다.

③ 알칼리 금속류의 용기에 저장한다.

④ 건조한 곳에 보관한다.

19. 제3종 분말소화약제의 주성분은?

① NaHCO₃

② KHCO₃

③ NH₄H₂PO₄

④ NaHCO₃＋(NH₂)₂CO

20. 위험물제조소의 바닥면적이 60㎡ 이상 90㎡ 미만일 때 급기구의 면적은 몇 ㎠ 이상이어야 하는가?

① 150	② 300

③ 450	④ 600

21. 다음 중 유량을 측정하는 계측기구가 아닌 것은?

① 오리피스 미터

② 마노미터

③ 로타미터

④ 벤츄리 미터

22. 다음 중 위험물안전관리자의 책무가 아닌 것은?

① 화재 등의 재난이 발생한 경우 응급조치 및 소방관서 등에 대한 연락 업무

② 화재 등의 재해의 방지에 관하여 인접하는 제조소 등과 그 밖의 관련되는 시설의 관계자와 협조체제 유지

③ 위험물의 취급에 관한 일지의 작성·기록

④ 안전관리대행기관에 대하여 필요한 지도·감독

23. 다음 중 물보다 무거운 물질은?

① 에테르	② 이소프렌

③ 산화프로필렌	④ 이황화탄소

24. 적린에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소하면 유독성이 심한 백색 연기의 오산화인을 발생한다.

② 물, 에테르 등에 녹지 않는다.

③ 염소산염류와 혼합하면 약간의 가열, 충격, 마찰에 의해 폭발한다.

④ 발화점이 낮아 공기 중에서 자연발화하므로 물 속에 저장한다.

25. 다음 중 아염소산은 어느 것인가?

① HCIO	② HCIO₂

③ HCIO₃	④ HCIO₄

26. 염소산나트륨에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물, 알코올에 잘 녹지 않는다.

② 철제 용기에 보관하여야 한다.

③ 산과 반응하면 유독성의 CIO₂를 발생한다.

④ 비중은 약 0.7로 물보다 가볍다.

27. 산소 32g과 질소 56g을 20℃에서 30L의 용기에 혼합하였을 때 이 혼합기체의 압력(atm)은? (단, 이상기체로 취급하며 R＝0.082atm·L/몰·K이다.)

① 약 1.4	② 약 2.4

③ 약 3.4	④ 약 4.4

28. 니트로셀룰로오스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 셀룰로오스를 진한 황산과 질산으로 반응시켜 만들 수 있다.

② 니트로화합물류의 위험물이다.

③ 질화도가 낮은 것보다 높은 것이 더 위험하다.

④ 수분을 함유하면 위험성이 감소된다.

29. 자체 소방대를 설치하여야 하는 위험물 취급 제조소의 제4류 위험물량은 지정수량의 몇 배 이상인가?

① 3,000배 이상	② 4,000배 이상

③ 5,000배 이상	④ 6,000배 이상

30. 다음 중 제2석유류가 아닌 것은?

① 아크릴산	② 등유

③ 경유	④ 벤젠

31. 촛불을 입으로 바람을 불어 끄고자 한다. 어떠한 소화작용과 관계가 있는가?

① 질식소화	② 부촉매소화

③ 냉각소화	④ 제거소화

32. 다음 중 연소와 관계되는 반응은?

① 산화반응	② 환원반응

③ 치환반응	④ 중화반응

33. 제1종 판매취급소에서 위험물을 배합하는 실의 기준으로 틀린 것은?

① 내화구조로 된 벽을 구획하여야 한다.

② 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 갑종방화물을 설치하여야 한다.

③ 출입구에는 바닥으로부터 0.1m 이상의 턱을 설치한다.

④ 바닥면적은 6㎡ 이상 10㎡ 이하로 한다.

34. 위험물로서 철분에 대한 정의가 옳은 것은?

① 철의 분말로서 40μm의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 이상인 것

② 철의 분말로서 53μm의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 이상인 것

③ 철의 분말로서 60μm의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 이상인 것

④ 철의 분말로서 150μm의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 이상인 것

35. 메탄 50%, 에탄 30%, 프로판 20%의 부피비로 혼합된 가스의 공기 중 폭발하한계 값은? (단, 메탄, 에탄, 프로판의 폭발하한계는 각각 5%, 3%, 2%이다.)

① 약 1.1%	② 약 3.3%

③ 약 5.5%	④ 약 7.7%

36. 0.2N HCI 500mL에 물을 가해 2L로 하였을 때 pH는 약 얼마인가?

① 1.3	② 2.3

③ 3.0	④ 4.3

37. 방호 대상물의 표면적이 50㎡인 곳에 물분무소화설비를 설치하고자 한다. 수원의 수량은 얼마 이상이어야 하는가?

① 4,000L	② 8,000L

③ 30,000L	④ 40,000L

38. 황화린에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 금속분, 과산화물 등과 격리 저장하여야 한다.

② 삼황화린(P₄S₃)은 물, 염산, 황산에는 녹는다.

③ 습한 공기 중 분해하여 유독성 기체인 황화수소가 발생한다.

④ 삼황화린은 공기 중 약 100℃에서 발화한다.

39. 국소방출방식의 이산화탄소소화설비 중 저압식 저장용기에 설치되는 압력경보장치는 어느 압력 범위에서 작동하는 것으로 설치하여야 하는가?

① 2.3MPa 이상의 압력과 1.9MPa 이하의 압력에서 작동 하는 것

② 2.5MPa 이상의 압력과 2.0MPa 이하의 압력에서 작동 하는 것

③ 2.7MPa 이상의 압력과 2.3MPa 이하의 압력에서 작동 하는 것

④ 3.0MPa 이상의 압력과 2.5MPa 이하의 압력에서 작동 하는 것

40. 유체의 유입 방향과 유출 방향이 같으나 유체가 밸브 내에서 직각 방향으로 꺾이고 밸브의 개폐가 용이하여 유량조절이 쉬운 밸브는?

① 글로우브 밸브

② 게이트 밸브

③ 체크 밸브

④ 버터플라이 밸브

41. 마그네슘을 소화할 때 사용하는 소화약제의 적응성에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 건조사에 의한 질식소화는 오히려 폭발적인 반응을 일으키므로 소화 적응성이 없다.

② 물을 주수하면 폭발의 위험이 있으므로 소화 적응성이 없다.

③ 이산화탄소는 연소반응을 일으키며 일산화탄소를 발생하므로 소화 적응성이 없다.

④ 할로겐화합물은 포스겐을 생성하므로 소화 적응성이 없다.

42. 크실렌(xylene)은 ortho, meta, para 크실렌이 존재한다. 이 중 인화점이 21℃ 미만으로 제1석유류에 속하는 것은?

① o-크실렌

② m-크실렌

③ p-크실렌

④ m-크실렌, p-크실렌

43. 40%의 산소와 60%의 질소로 구성되어 있는 기체 혼합물의 평균분자량은 몇 g/mol인가?

① 20.1	② 22.2

③ 26.4	④ 29.6

44. 위험물제조소로 사용하는 건축물로서 연면적이 400㎡일 경우 소요 단위는? (단, 외벽이 내화구조이다.)

① 2단위	② 4단위

③ 8단위	④ 10단위

45. 위험물안전관리법에서 마그네슘은 몇 ㎜의 체를 통과하지 않는 덩어리 상태의 것을 위험물에서 제외하고 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

46. CH₃COCH₃의 성질로 잘못된 것은?

① 무색액체로 냄새가 난다.

② 물에 잘 녹고 유기물을 잘 녹인다.

③ 요오드포름 반응을 한다.

④ 비점이 높아 휘발성이 약하다.

47. 제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대 수량이 합이 지정수량의 48만 배 이상인 사업소의 자체소방대에서 갖추어야 하는 화학소방자동차 대수 및 자체소방대원의 수는? (단, 해당 사업소는 다른 사업소 등과 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있지 아니한다.)

① 4대, 20인

② 3대, 15인

③ 2대, 10인

④ 1대, 5인

48. 셀룰로이드의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 물, 아세톤, 알코올, 니트로벤젠, 에테르류에 잘 녹는다.

② 물에 용해되지 않으나 아세톤, 알코올에 잘 녹는다.

③ 물, 아세톤에 잘 녹으나 니트로벤젠 등에는 불용성이다.

④ 알코올에만 녹는다.

49. 다음 중 할로겐 소화약제에 해당하지 않는 원소는?

① Ar	② Br

③ F	④ CI

50. 옥내소화전 2개와 옥외소화전 1개를 설치하였다면 수원의 수량은 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥내소화전은 가장 많이 설치된 층의 설치개수이다.)

① 5.4㎥	② 10.5㎥

③ 20.3㎥	④ 29.1㎥

51. 다음 중 에테르의 일반식은 어느 것인가?

① R－O－R’	② R－CHO

③ R－COOH	④ R－CO－R'

52. CH₄＋2O₂ → CO₂＋2H₂O인 메탄의 연소반응에서 메탄 1L에 대해 필요한 공기 요구량은 약 몇 L인가? (단, 0℃, 1atm이고 공기 중의 산소는 21%로 계산한다.)

① 2.4	② 9.5

③ 15.3	④ 21.1

53. 제1류 위험물 중에서 다음 중 지정수량이 1,000㎏인 것은?

① 아염소산염류

② 과망간산염류

③ 질산염류

④ 요오드산염류

54. 다음 위험물 중 혼재할 수 없는 위험물은? (단, 지정수량이 1/10 이상의 위험물이다.)

① 적린과 경유

② 칼륨과 등유

③ 아세톤과 니트로셀룰로오스

④ 과산화칼륨과 크실렌

55. 축의 완성지름, 철사의 인장강도, 아스피린의 순도와 같은 데이터를 관리하는 가장 대표적인 관리도는?

① [eqn: rm bar x]－R 관리도	② nP 관리도

③ c 관리도	④ u 관리도

56. PERT에서 Network에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 주공정이라 한다.

② 명목상의 활동(Dummy)은 점선 화살표(→)로 표시한다.

③ 황동(Activity)은 하나의 생산작업요소로서 원(○)으로 표시한다.

④ Network는 일반적으로 활동과 단계의 상호관계로 구성된다.

57. 공정분석 기호 중 □는 무엇을 의미하는가?

① 검사	② 가공

③ 정체	④ 저장

58. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수로 측정하였을 때 데이터 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

① 신뢰성	② 정확성

③ 정밀도	④ 오차

59. TPM 활동의 기본을 이루는 3정 5S 활동에서 2정에 해당되는 것은?

① 정시간	② 정돈

③ 정리	④ 정량

60. 생산계획량을 완성하는데 필요한 인원이나 기계의 부하를 결정하여 이를 현재인원 및 기계의 능력과 비교하여 조정하는 것은?

① 일정계획	② 절차계획

③ 공수계획	④ 진도계획