건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2012.4.8. 51회)

2012년 51회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
1	2	1	4	4	3	2	3	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	3	4	3	2	1	3	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	4	1	2	2	3	1	4	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	3	3	1	2	2	3	1	2	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	2	3	2	2	2	4	3	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	1	3	3	4	3	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 다음에서 설명하는 위험물에 해당하는 것은?

- 불연성이고 무기화합물이다.

- 비중은 약 2.8이다.

- 분자량은 약 78이다.

① 과산화나트륨	② 황화린

③ 탄화칼슘	④ 과산화수소

2. 위험물탱크 시험자가 갖추어야 하는 장비가 아닌 것은?

① 방사선투과시험기

② 방수압력측정계

③ 초음파탐상시험기

④ 수직·수평도 측정기(필요한 경우에 한한다.)

3. 제조소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 48만 배 이상인 사업소의 자체소방대에 두어야 하는 화학소방자동차의 대수 및 자체소방대원의 수는? (단, 해당 사업소는 다른 사업소 등과 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있지 아니하다.)

① 4대, 20인	② 3대, 15인

③ 2대, 10인	④ 1대, 5인

4. 직경이 400㎜인 관과 300㎜인 관이 연결되어 있다. 직경 400㎜ 관에서의 유속이 2m/s라면 300㎜ 관에서의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 6.56	② 5.56

③ 4.56	④ 3.56

5. 다음 중 지정수량이 나머지 셋과 다른 하나는?

① 톨루엔	② 벤젠

③ 가솔린	④ 아세톤

6. 이송취급소의 이송기지에 설치해야 하는 경보설비는?

① 자동화재탐지설비

② 누전경보기

③ 비상벨장치 및 확성장치

④ 자동화재속보설비

7. 물 분무소화에 사용된 20℃의 물 2g이 완전히 기화되어 100℃의 수증기가 되었다면 흡수된 열량과 수증기 발생량은 약 얼마인가? (단, 1기압을 기준으로 한다.)

① 1238cal, 2400mL	② 1238cal, 3400mL

③ 2476cal, 2400mL	④ 2476cal, 3400mL

8. 인화성 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소의 주위에 설치하는 방유제에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 방유제의 높이는 0.5m 이상 3m 이하로 하고, 면적은 8만㎡ 이하로 한다.

② 2기의 이상의 탱크가 있는 경우 방유제의 용량은 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 한다.

③ 용량이 100만 리터 이상인 옥외저장탱크의 주위에는 탱크마다 간막이 둑을 흙 또는 철근콘크리트로 설치한다.

④ 간막이 둑을 설치하는 경우 간막이 둑의 용량은 간막이 둑안에 설치된 탱크의 용량의 10% 이상이어야 한다.

9. 운반 시 질산과 혼재가 가능한 위험물은? (단, 지정 수량의 10배의 위험물이다.)

① 질산메틸

② 알루미늄분말

③ 탄화칼슘

④ 질산암모늄

10. 제1류 위험물 중 알칼리금속 과산화물의 화재에 대하여 적응성이 있는 소화설비는 무엇인가?

① 탄산수소염류의 분말소화설비

② 옥내소화전설비

③ 스프링클러설비(방사밀도 12.2L/㎡분 이상인 것)

④ 포소화설비

11. 줄톰슨(Joule Thomson)효과와 가장 관계있는 소화기는?

① 할론 1301 소화기

② 이산화탄소 소화기

③ HCFC-124 소화기

④ 할론 1211 소화기

12. 위험물안전관리법령상 포소화기의 적응성이 없는 위험물은?

① S	② P

③ P₄S₃	④ Al분

13. 다음과 같은 특성을 가지는 결합의 종류는?

자유전자의 영향으로 높은 전기전도성을 갖는다.

① 배위결합	② 수소결합

③ 금속결합	④ 공유결합

14. 다음 중 자연발화의 위험성이 가장 낮은 물질은?

① (CH₃)₃Al	② (CH₃)₂Cd

③ (C₄H₉)₃Al	④ (C₂H₅)₄Pb

15. 관 내 유체의 층류와 난류 유동을 판별하는 기준인 레이놀즈수(Reynolds number)의 물리적 의미를 가장 옳게 표현한 식은?

① [eqn: rm 관성력 over 표면장력]	② [eqn: rm 관성력 over 압력]

③ [eqn: rm 관성력 over 점성력]	④ [eqn: rm 관성력 over 중력]

16. 상용의 상태에서 위험 분위기가 존재할 우려가 있는 장소로서 주기적 또는 간헐적으로 위험분위기가 존재하는 곳은?

① 0종 장소	② 1종 장소

③ 2종 장소	④ 3종 장소

17. 각 위험물의 화재예방 및 소화방법으로 옳지 않은 것은?

① C₂H₅OH의 화재 시 수성막포소화약제를 사용하여 소화한다.

② NaNO₃의 화재 시 물에 의한 냉각소화를 한다.

③ CH₃CHOCH₂는 구리, 마그네슘과 접촉을 피하여야 한다.

④ CaC₂의 화재 시 이산화탄소소화약제를 사용할 수 없다.

18. 물, 염산, 메탄올과 반응하여 에탄을 생성하는 물질은?

① K	② P₄

③ (C₂H₅)₃Al	④ LiH

19. 위험물의 위험성에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 메타알데히드(분자량 : 176)는 1기압에서 인화점이 0℃ 이하인 인화성고체이다.

② 알루미늄은 할로겐 원소와 접촉하면 발화의 위험이 있다.

③ 오황화린은 물과 접촉해서 이황화탄소를 발생하나 알칼리에 분해해서는 이황화탄소를 발생하지 않는다.

④ 삼황화린은 금속분과 공존할 경우 발화의 위험이 없다.

20. 제4류 위험물을 수납하는 내장용기가 금속제 용기인 경우 최대용적은 몇 리터인가?

① 5	② 18

③ 20	④ 30

21. 금속화재에 해당하는 것은?

① A급 화재	② B급 화재

③ C급 화제	④ D급 화재

22. 용기에 수납하는 위험물에 따라 운반용기 외부에 표시하여야 할 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 자연발화성물질 - 화기엄금 및 공기접촉 엄금

② 인화성액체 - 화기엄금

③ 자기반응성물질 - 화기주의

④ 산화성액체 - 가연물접촉주의

23. 인화성고체 1500㎏, 크롬분 1000㎏, 53㎛의 표준체를 통과한 것이 40중량%인 철분 500㎏을 저장하려 한다. 위험물에 해당하는 물질에 대한 지정수량 배수의 총합은 얼마인가?

① 2.0배	② 2.5배

③ 3.0배	④ 3.5배

24. 옥외저장소의 일반점검표에 따른 선반의 점검내용이 아닌 것은?

① 도장상황 및 부식의 유무

② 변형·손상의 유무

③ 고정상태의 적부

④ 낙하방지조치의 적부

25. 소화난이도 등급 Ⅰ에 해당하는 제조소 등의 종류, 규모 등 및 설치 가능한 소화설비에 대해 짝지은 것 중 틀린 것은?

① 제조소 - 연면적 1000㎡ 이상인 것 - 옥내소화전설비

② 옥내저장소 - 처마높이가 6m 이상인 단층건물 - 이동식 분말소화설비

③ 옥외탱크장소(지중탱크) - 지정수량의 100배 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점 위험물만은 100℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) - 고정식 이산화탄소소화설비

④ 옥외저장소 - 제1석유류를 저장하는 것으로서 지정수량의 100배 이상인 것 – 물분무등소화설비(화재발생 시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러 설비 또는 이동식 이외의 물분무등소화설비에 한한다.)

26. 제4류 위험물 중 [보기]의 요건에 모두 해당하는 위험물은 무엇인가?

[보기]

- 옥내저장소에 저장·취급하는 경우 하나의 저장창고 바닥면적은 1000㎡ 이하여야 한다.

- 위험등급은 Ⅱ에 해당한다.

- 이동탱크저장소에 저장·취급할 때에는 법정의 접지 도선을 설치하여야 한다.

① 디에틸에테르	② 피리딘

③ 클레오소트유	④ 고형알코올

27. 산과 접촉하였을 때 이산화염소 가스를 발생하는 제1류 위험물은?

① 요오드산칼륨

② 중크롬산아연

③ 아염소산나트륨

④ 브롬산암모늄

28. 디에틸에테르 50vol%, 이황화탄소 30vol%, 아세트알데히드 20vol%인 혼합증기의 폭발하한값은? (단, 폭발범위는 디에틸에테르 1.9~48vol%, 이황화탄소 1.2~44vol%, 아세트알데히드는 4.1~57vol%이다.)

① 1.78vol%	② 2.1vol%

③ 13.6vol%	④ 48.3vol%

29. 물과 반응하였을 때 주요 생성물로 아세틸렌이 포함되지 않는 것은?

① Li₂C₂	② Na₂C₂

③ MgC₂	④ Mn₃C

30. 1㎏의 공기가 압축되어 부피가 0.1㎥, 압력이 40kgf/c㎥으로 되었다. 이때 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기의 분자량은 29이다.)

① 1026	② 1096

③ 1138	④ 1186

31. 위험물 운반용기의 외부에 표시하는 사항이 아닌 것은?

① 위험등급

② 위험물의 제조일자

③ 위험물의 품명

④ 주의사항

32. 위험등급 Ⅱ의 위험물이 아닌 것은?

① 질산염류	② 황화린

③ 칼륨	④ 알코올류

33. KMnO₄에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 글리세린에 저장하여야 한다.

② 묽은 질산과 반응하면 유독한 Cl₂가 생성된다.

③ 황산과 반응할 때는 산소와 열을 발생한다.

④ 물에 녹으면 투명한 무색을 나타낸다.

34. 제4류 위험물에 해당하는 에어졸의 내장용기 등으로서 용기의 외부에 ‘위험물의 품명 ·위험등급·화학명 및 수용성’에 대한 표시를 하지 않을 수 있는 최대 용적은?

① 300mL	② 500mL

③ 150mL	④ 1000mL

35. 다음 기체 중 화학적으로 활성이 가장 강한 것은?

① 질소

② 불소

③ 아르곤

④ 이산화탄소

36. 펌프의 공동현상을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 펌프의 흡입관경을 크게 한다.

② 펌프의 회전수를 크게 한다.

③ 펌프의 위치를 낮게 한다.

④ 양흡입 펌프를 사용한다.

37. 염소산칼륨에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 약 400℃에서 분해되기 시작한다.

② 강산화제이다.

③ 분해촉매로 알루미늄이 혼합되면 염소가스가 발생한다.

④ 비중은 약 2.3이다.

38. 휘발유에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 증기는 공기보다 가벼워 위험하다.

② 용도별로 착색하는 색상이 다르다.

③ 비전도성이다.

④ 물보다 가볍다.

39. 위험물안전관리법상 제6류 위험물의 판정시험인 연소시간 측정시험의 표준물질로 사용하는 물질은?

① 질산 85% 수용액

② 질산 90% 수용액

③ 질산 95% 수용액

④ 질산 100% 수용액

40. 제6류 위험물의 운반 시 적용되는 위험등급은?

① 위험등급 Ⅰ

② 위험등급 Ⅱ

③ 위험등급 Ⅲ

④ 위험등급 Ⅳ

41. 니트로셀룰로오스를 저장, 운반할 때 가장 좋은 방법은?

① 질소가스를 충전한다.

② 유리병에 넣는다.

③ 냉동시킨다.

④ 함수알코올 등으로 습윤시킨다.

42. 다음 중 나머지 셋과 가장 다른 온도값을 표현한 것은?

① 100℃	② 273K

③ 32℉	④ 492R

43. 펌프를 용적형 펌프(positive displacement pump)와 터보 펌프(turbo pump)로 구분할 때 터보 펌프에 해당되지 않는 것은?

① 원심펌프(centrifugal pump)

② 기어펌프(gear pump)

③ 축류펌프(axial flow pump)

④ 사류펌프(diagonal flow pump)

44. 원형 직관 속을 흐르는 유체의 손실수두에 관한 사항으로 옳은 것은?

① 유속에 비례한다.

② 유속에 반비례한다.

③ 유속의 제곱에 비례한다.

④ 유속의 제곱에 반비례한다.

45. 지정수량이 같은 것끼지 짝지어진 것은?

① 톨루엔 - 피리딘

② 시안화수소 - 에틸알코올

③ 아세트산메틸 - 아세트산

④ 클로로벤젠 - 니트로벤젠

46. 위험물제조소등에 설치하는 옥내소화전설비 또는 옥외소화전설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 옥내소화전설비의 각 노즐 선단 방수량 : 260L/min

② 옥내소화전설비의 비상전원 용량 : 30분 이상

③ 옥외소화전설비의 각 노즐 선단 방수량 : 450L/min

④ 표시등 회로의 배선공사 : 금속관공사, 가요전선관 공사, 금속덕트공사, 케이블공사

47. 위험물안전관리법에서 정하고 있는 산화성액체에 해당되지 않는 것은?

① 삼불화브롬	② 과요오드산

③ 과염소산	④ 과산화수소

48. 위험물안전관리법령에서 정한 소화설비의 적응성에서 인산염류 등 분말소화설비는 적응성이 있으나 탄산수소염류 등 분말소화설비는 적응성이 없는 것은?

① 인화성고체	② 제4류 위험물

③ 제5류 위험물	④ 제6류 위험물

49. 다음 중 품명이 나머지 셋과 다른 하나는?

① C₆H₅CH₃	② C₆H₆

③ CH₃(CH₂)₃OH	④ CH₃COCH₃

50. 자동화재탐지설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 원칙적으로 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에서 걸치지 아니하도록 한다.

② 광전식분리형 감지기를 설치할 경우 하나의 경계구역 면적은 600㎡ 이하로 하고 그 한 변의 길이를 50m 이하로 한다.

③ 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치한다.

④ 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치한다.

51. KClO₃의 일반적인 성질을 나타낸 것 중 틀린 것은?

① 비중은 약 2.32이다.

② 융점은 약 368℃이다.

③ 용해도는 20℃에서 약 7.3이다.

④ 단독 분해온도는 약 200℃이다.

52. 소화약제가 환경에 미치는 영향을 표시하는 지수가 아닌 것은?

① ODP	② GWP

③ ALT	④ LOAFL

53. 알루미늄분이 NaOH 수용액과 반응하였을 때 발생하는 물질은?

① H₂	② O₂

③ Na₂O₂	④ NaAl

54. 다음 중 지정수량이 가장 작은 물질은?

① 금속분	② 마그네슘

③ 황화린	④ 철분

55. 여유시간이 5분, 정미시간이 40분일 경우 내경법으로 여유율을 구하면 약 몇 %인가?

① 6.33%	② 9.05%

③ 11.11%	④ 12.50%

56. 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법을 무엇이라 하는가?

① 자주검사	② 간접검사

③ 전수검사	④ 샘플링검사

57. 다음과 같은 [데이터]에서 5개월 이동평균법에 의하여 8월의 수요를 예측한 값은 얼마인가?

월	1	2	3	4	5	6	7
판매실적	100	90	110	100	115	110	100

① 103	② 105

③ 107	④ 109

58. 관리 사이클의 순서를 가장 적절하게 표시한 것은? (단, A는 조치(Act), C는 체크(Check), D는 실시(Do), P는 계획(Plan)이다.)

① P → D → C → A

② A → D → C → P

③ P → A → C → D

④ P → C → A → D

59. 다음 중 계량값 관리도만으로 짝지어진 것은?

① c 관리도, u 관리도

② n－Rs 관리도, P 관리도

③ [eqn: rm bar x]－R 관리도, nP 관리도

④ Me-R 관리도, [eqn: rm bar x]－R 관리도

60. 다음 중 모집단의 중심적 경향을 나타낸 측도에 해당하는 것은?

① 범위(Range)

② 최빈값(Mode)

③ 분산(Variance)

④ 변동계수(Coefficient of variation)