건시스템(gunsys.com)	위험물기능장 필기 기출문제 (2016.7.10. 60회)

2016년 60회 위험물기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 일반화학기초 2. 위험물의 성질 및 취급(무기물질, 유기물질) 3. 소방기술규칙 및 안전관리 4. 유기물질과 무기물질의 화재예방과 소화방법 5. 공업경영에 관한 사항
1	2	4	4	2	1	2	3	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	3	4	3	3	3	4	4	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	4	1	4	3	3	2	4	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	4	4	2	2	4	1	4	2	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	4	4	2	2	3	4	3	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1	3	2	1	1	3	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2021년부터 과목명이 ‘1. 화재이론, 2. 위험물의 제조소 등의 위험물안전관리 및 공업경영에 관한 사항'으로 변경되었습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 식용유 화재 시 비누화(saponification) 현상(반응)을 통해 소화할 수 있는 분말소화약제는?

① 제1종 분말소화약제

② 제2종 분말소화약제

③ 제3종 분말소화약제

④ 제4종 분말소화약제

2. 에테르의 과산화물을 제거하는 시약으로 사용되는 것은?

① KI	② FeSO₄

③ NH₃	④ CH₃COCH₃

3. 인화성액체위험물(CS₂는 제외)을 저장하는 옥외탱크저장소에서 방유제의 용량에 대해 다음 ( ) 안에 알맞은 수치를 차례대로 나열한 것은?

방유제의 용량은 방유제 안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 (   )% 이상, 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 (   )% 이상으로 할 것. 이 경우 방유제의 용량은 당해 방유제의 내용적에서 용량이 최대인 탱크 외의 탱크의 방유제 높이 이하 부분의 용적, 당해 방유제 내에 있는 모든 탱크의 지반면 이상 부분의 기초의 체적, 간막이 둑의 체적 및 당해 방유제 내에 있는 배관 등의 체적을 뺀 것으로 한다.

① 50, 100	② 100, 110

③ 110, 100	④ 110, 110

4. 위험물안전관리법령상 용기에 수납하는 위험물에 따라 운반용기 외부에 표시하여야 할 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 자연발화성물질－화기엄금 및 공기접촉엄금

② 인화석액체－화기엄금

③ 자기반응설물질－화기엄금 및 충격주의

④ 산화성액체－화기·충격주의 및 가연물접촉주의

5. 금속칼륨 10g을 물에 녹였을 때 이론적으로 발생하는 기체는 약 몇 g인가?

① 0.12g	② 0.26g

③ 0.32g	④ 0.52g

6. 위험물안전관리법령상 위험물을 적재할 때에 방수성 덮개를 해야 하는 것은?

① 과산화나트륨

② 염소산칼륨

③ 제5류 위험물

④ 과산화수소

7. 위험물안전관리법령상 위험물의 운반에 관한 기준에서 운반용기의 재질로 명시되지 않은 것은?

① 섬유판	② 도자기

③ 고무류	④ 종이

8. 위험물안전관리법령상 NH₂OH의 지정수량을 옳게 나타낸 것은?

① 10㎏	② 50㎏

③ 100㎏	④ 200㎏

9. 위험물안전관리법령상 벤조일퍼옥사이드의 화재에 적응성 있는 소화설비는?

① 분말소화설비

② 불활성가스소화설비

③ 할로겐화합물소화설비

④ 포소화설비

10. 위험물안전관리법령상 옥내저장소의 저장창고 바닥면적은 1,000㎡ 이하로 하여야 하는 위험물이 아닌 것은?

① 아염소산염류	② 나트륨

③ 금속분	④ 과산화수소

11. 유별을 달리하는 위험물의 혼재기준에서 1개 이하의 다른 유별의 위험물과만 혼재가 가능한 것은? (단, 지정수량이 1/10을 초과하는 경우이다.)

① 제2류	② 제3류

③ 제4류	④ 제5류

12. 전기의 부도체이고 황산이나 화약을 만드는 원료로 사용되며, 연소하면 푸른색을 내는 것은?

① 유황	② 적린

③ 철분	④ 마그네슘

13. 제3류 위험물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탄화알루미늄은 물과 반응하여 메탄가스를 발생한다.

② 칼륨은 물과 반응하여 발열반응을 일으키며 수소가스를 발생한다.

③ 황린이 공기 중에서 자연발화하여 오황화인이 발생된다.

④ 탄화칼슘이 물과 반응하여 발생하는 가스의 연소범위는 약 2.5~81%이다.

14. 위험물안전관리법령상 위험물 제조소등에 설치하는 소화설비 중 옥내소화전설비에 관한 기준으로 틀린 것은?

① 옥내소화전의 배관은 소화전 설비의 성능에 지장을 주지 않는다면 전용으로 설치하지 않아도 되고 주배관 중 입상관은 직경이 50m 이상이어야 한다.

② 설비의 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지설비로 설치하되, 용량은 옥내소화전설비를 45분 이상 유효하게 작동시키는 것이 가능한 것이어야 한다.

③ 비상전원으로 사용하는 큐비클식 외의 자가발전설비는 자가발전장치의 주위에 0.6m 이상의 공지를 보유하여야 한다.

④ 비상 전원으로 사용하는 축전지설비 중 큐비클식 외의 축전지설비를 동일실에 2개 이상 설치하는 경우에는 상호 간에 0.5m 이상 거리를 두어야 한다.

15. 위험물안전관리법령상 위험물의 저장·취급에 관한 공통기준에서 정한 내용으로 틀린 것은?

① 제조소등에 있어서는 허가를 받았거나 신고한 수량 초과 또는 품명 외의 위험물을 저장·취급하지 말 것

② 위험물을 보호액 중에 보존하는 경우에는 당해 위험물이 보호액으로부터 노출되지 아니하도록 하여야 할 것

③ 위험물을 저장·취급하는 건축물은 위험물의 수량에 따라 차광 또는 환기를 할 것

④ 위험물을 용기에 수납하는 경우에는 용기의 파손, 부식, 틈 등이 생기지 않도록 할 것

16. 위험물안전관리법령상 제2석유류가 아닌 것은?

① 가연성 액체량이 40wt%이면서 인화점이 39℃, 연소점이 65℃인 도료

② 가연성 액체량이 50wt%이면서 인화점이 39℃, 연소점이 65℃인 도료

③ 가연성 액체량이 40wt%이면서 인화점이 40℃, 연소점이 65℃인 도료

④ 가연성 액체량이 50wt%이면서 인화점이 40℃, 연소점이 65℃인 도료

17. 탄화칼슘이 물과 반응하면 가연성 가스가 발생한다. 이때 발생한 가스를 촉매하에서 물과 반응시켰을 때 생성되는 물질은?

① 디에틸에테르	② 에틸아세테이트

③ 아세트알데히드	④ 산화프로필렌

18. 위험물의 운반기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 위험물을 수납한 운반용기가 현저하게 마찰 또는 동요를 일으키지 아니하도록 운반하여야 한다.

② 지정수량 이상의 위험물을 차량으로 운반할 때에는 한 변의 길이가 0.3m 이상, 다른 한 변은 0.6m 이상인 직사각형 표지판을 설치하여야 한다.

③ 위험물의 운반도중 재난발생의 우려가 있는 경우에는 응급조치를 강구하는 동시에 가까운 소방관서 그 밖의 관계기관에 통보하여야 한다.

④ 지정수량 이하의 위험물을 차량으로 운반하는 경우 적응성이 있는 소형수동식 소화기를 위험물의 소요단위에 상응하는 능력단위 이상으로 비치하여야 한다.

19. 수소화리튬에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 물과 반응하여 가연성 가스를 발생한다.

② 물보다 가볍다.

③ 대량의 저장 용기 중에는 아르곤을 봉입한다.

④ 주수소화가 금지되어 있고 이산화탄소 소화기가 적응성이 있다.

20. 포름산(formic acid)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 화학식은 CH₃COOH이다.

② 비중은 약 1.2로 물보다 무겁다.

③ 개미산이라고도 한다.

④ 융점은 약 8.5℃이다.

21. 위험물안전관리법령상 위험물제조소등의 자동화재탐지설비의 설치기준으로 틀린 것은?

① 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖의 이와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 자동화재탐지설비의 경계구역이 2 이상의 층에 걸칠 수 있다.

② 하나의 경계구역의 면적은 600㎡(예외적인 경우에는 1,000㎡ 이하) 이하로 하고 광전식 분리형 감지기를 설치하는 경우에는 한 변의 길이는 50m 이하로 하여야 한다.

③ 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지하도록 설치하여야 한다.

④ 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치하여야 한다.

22. 위험물안전관리법령상 옥내저장소에 6개의 옥외소화전을 설치할 때 필요한 수원의 수량은?

① 28㎥ 이상	② 39㎥ 이상

③ 54㎥ 이상	④ 81㎥ 이상

23. 다음 중 위험물안전관리법령상 압력탱크가 아닌 저장탱크에 위험물을 저장할 때 유지하여야 하는 온도의 기준이 가장 낮은 경우는?

① 디에틸에테르를 옥외저장탱크에 저장하는 경우

② 산화프로필렌을 옥내저장탱크에 저장하는 경우

③ 산화프로필렌을 지하저장탱크에 저장하는 경우

④ 아세트알데히드를 지하저장탱크에 저장하는 경우

24. 백색 또는 담황색 고체로 수산화칼륨 용액과 반응하여 포스핀가스를 생성하는 것은?

① 황린	② 트리메틸알루미늄

③ 적린	④ 유황

25. 위험물안전관리법령상 옥외탱크저장소에 설치하는 높이가 1m를 넘는 방유제 및 간막이 둑의 안팎에 설치하는 계단 또는 경사로는 약 몇 m마다 설치하여야 하는가?

① 20m	② 30m

③ 40m	④ 50m

26. 제4류 위험물 중 제1석유류의 일반적인 특성이 아닌 것은?

① 증기의 연소 하한값이 비교적 낮다.

② 대부분 비중이 물보다 작다.

③ 다른 석유류보다 화재 시 보일오버나 슬롭오버 현상이 일어나기 쉽다.

④ 대부분 증기밀도가 공기보다 크다.

27. 메탄의 확산 속도 28m/s이고, 같은 조건에서 기체 A의 확산 속도는 14m/s이다. 기체 A의 분자량은 얼마인가?

① 8	② 32

③ 64	④ 128

28. 0℃, 0.5기압에서 질산 1mol은 몇 g인가?

① 31.5g	② 63g

③ 126g	④ 252g

29. 위험물제조소등의 완공검사의 신청시기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이동탱크저장소는 이동저장탱크의 제작 전에 신청한다.

② 이송취급소에서 지하에 매설하는 이송배관공사의 경우는 전체의 이송배관 공사를 완료한 후에 신청한다.

③ 지하탱크가 있는 제조소등은 당해 지하탱크를 매설한 후에 신청한다.

④ 이송취급소에서 하천에 매설하는 이송배관의 공사의 경우에는 이송배관을 매설하기 전에 신청한다.

30. 위험물제조소 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100000L인 곳의 방유제 용량은 몇 L 이상이어야 하는가?

① 50000	② 90000

③ 100000	④ 110000

31. 위험성 평가기법을 정량적 평가기법과 정성적 평가기법으로 구분할 때 다음 중 그 성격이 다른 하나는?

① HAZOP	② FTA

③ ETA	④ CCA

32. 위험물안전관리법령상 제5류 위험물에 속하지 않는 것은?

① C₃H₅(ONO₂)₃

② C₆H₂(NO₂)₃OH

③ CH₃COOOH

④ C₃Cl₃N₃O₃

33. 위험물안전관리법령상 소방공무원경력자가 취급할 수 있는 위험물은?

① 법령에서 정한 모든 위험물

② 제4류 위험물을 제외한 모든 위험물

③ 제4류 위험물과 제6류 위험물

④ 제4류 위험물

34. 다음 중 크산토프로테인 반응을 하는 물질은?

① H₂O₂	② HNO₃

③ HCIO₄	④ NH₄H₂PO₄

35. 트리에틸알루미늄이 물과 반응하였을 때 생성되는 물질은?

① AI(OH)₃, C₂H₂	② AI(OH)₃, C₂H₆

③ AI2O₃, C₂H₂	④ AI2O₃, C₂H₆

36. 다음 중 제2류 위험물의 일반적인 성질로 가장 거리가 먼 것은?

① 연소 시 유독성 가스를 발생한다.

② 연소 속도가 빠르다.

③ 불이 붙기 쉬운 가연성 물질이다.

④ 산소를 함유하고 있지 않은 강한 산화성 물질이다.

37. 제조소에서 위험물을 취급하는 건축물 그 밖의 시설의 주위에는 그 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 보유해야 할 공지가 필요하다. 취급하는 위험물이 지정수량의 10배인 경우 공지의 너비는 몇 미터 이상으로 해야 하는가?

① 3m	② 4m

③ 5m	④ 10m

38. 위험물안전관리법령상 주유취급소의 주유원간이대기실의 기준으로 적합하지 않은 것은?

① 불연재료로 할 것

② 바퀴가 부착되지 아니한 고정식일 것

③ 차량의 출입 및 주유 작업에 장애를 주지 아니하는 위치에 설치할 것

④ 주유공지 및 급유공지 외의 장소에 설치하는 것은 바닥면적이 2.5㎡ 이하일 것

39. 고분자 중합제품, 합성고무, 포장재 등에 사용되는 제2석유류로서 가열, 햇빛, 유기과산화물에 의해 쉽게 중합 반응하여 점도가 높아져 수지상으로 변화하는 것은?

① 하이드라진	② 스틸렌

③ 아세트산	④ 모노부틸아민

40. 다음 정전기에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

① 전기저항이 낮은 액체가 유동하면 정전기를 발생하며 그 정도는 그 액체의 고유저항이 작을수록 대전하기 쉬워 정전기 발생의 위험성이 높다.

② 전기저항이 높은 액체가 유동하면 정전기를 발생하며 그 정도는 그 액체의 고유저항이 작을수록 대전하기 쉬워 정전기 발생의 위험성이 높다.

③ 전기저항이 낮은 액체가 유동하면 정전기를 발생하며 그 정도는 그 액체의 고유저항이 클수록 대전하기 쉬워 정전기 발생의 위험성이 높다.

④ 전기저항이 높은 액체가 유동하면 정전기를 발생하며 그 정도는 그 액체의 고유저항이 클수록 대전하기 쉬워 정전기 발생의 위험성이 높다.

41. 모두 액체인 위험물로만 나열된 것은?

① 제3석유류, 특수인화물, 과염소산염류, 과염소산

② 과염소산, 과요오드산, 질산, 과산화수소

③ 동식물유류, 과산화수소, 과염소산, 질산

④ 염소화이소시아눌산, 특수인화물, 과염소산, 질산

42. 위험물안전관리법령상 보일러 등으로 위험물을 소비하는 일반취급소를 건축물의 다른 부분과 구획하지 않고 설비 단위로 설치하는데 필요한 특례요건이 아닌 것은? (단, 건축물의 옥상에 설치하는 경우는 제외한다.)

① 위험물을 취급하는 설비의 주위에 원칙적으로 너비 3m 이상의 공지를 보유할 것

② 일반취급소에서 취급하는 위험물의 최대수량은 지정수량의 10배 미만일 것

③ 보일러, 버너 그 밖에 이와 유사한 장치로 인화점 70℃ 이상의 제4류 위험물을 소비하는 취급일 것

④ 일반취급소의 용도로 사용하는 부분의 바닥(설비의 주위에 있는 공지를 포함)에는 집유설비를 설치하고 바닥의 주위에 배수구를 설치할 것

43. 다음 중 세기성질(intensive property)이 아닌 것은?

① 녹는점	② 밀도

③ 인화점	④ 부피

44. 요오드포름 반응이 일어나는 물질과 반응 시 색상을 옳게 나타낸 것은?

① 메탄올, 적색	② 에탄올, 적색

③ 메탄올, 노란색	④ 에탄올, 노란색

45. 과염소산 질산, 과산화수소의 공통점이 아닌 것은?

① 다른 물질을 산화시킨다.

② 강산에 속한다.

③ 산소를 함유한다.

④ 불연성 물질이다.

46. 위험물안전관리법령상 차량에 적재하여 운반 시 차광 또는 방수 덮개를 하지 않아도 되는 위험물은?

① 질산암모늄	② 적린

③ 황린	④ 이황화탄소

47. 위험물안전관리법령상 인화성고체는 1기압에서 인화점이 섭씨 몇 도인 고체를 말하는가?

① 20도 미만	② 30도 미만

③ 40도 미만	④ 50도 미만

48. 트리클로로실란(Trichlorosilanne)의 위험성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산화성물질과 접촉하면 폭발적으로 반응한다.

② 물과 심하게 반응하여 부식성의 염산을 생성한다.

③ 연소범위가 넓고 인화점이 낮아 위험성이 높다.

④ 증기비중이 공기보다 작으므로 높은 곳에 체류해 폭발 가능성이 높다.

49. 위험물안전관리법령상 주유 캐노피를 설치하려고 할 때의 기준에 해당하지 않는 것은?

① 배관이 캐노피 내부를 통과할 경우에는 1개 이상의 점검구를 설치할 것

② 캐노피 외부의 점검이 곤란한 장소에 배관을 설치하는 경우에는 용접이음으로 할 것

③ 캐노피의 면적은 주유취급 바닥면적의 2분의 1 이하로 할 것

④ 캐노피 외부의 배관이 일광열의 영향을 받을 우려가 있는 경우에는 단열재로 피복할 것

50. 위험물안전관리법령상 아세트알데히드 이동탱크저장소의 경우 이동저장탱크로부터 아세트알데히드를 꺼낼 때는 동시에 얼마 이하의 압력으로 불활성 기체를 봉입하여야 하는가?

① 20kPa	② 24kPa

③ 100kPa	④ 200kPa

51. BaO₂에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 알칼리토금속의 과산화물 중 가장 불안정하다.

② 가열하면 산소를 분해 방출한다.

③ 환원제, 섬유와 혼합하면 발화의 위험이 있다.

④ 지정수량이 50㎏이고 묽은 산에 녹는다.

52. 위험물안전관리법령상 제3류 위험물의 종류에 따라 위험물을 수납한 용기에 부착하는 주의사항에 내용에 해당하지 않는 것은?

① 충격주의	② 화기엄금

③ 공기접촉엄금	④ 물기엄금

53. 프로판-공기의 혼합기체가 양론비로 반응하여 완전연소 된다고 할 때 혼합기체 중 프로판의 비율은 약 몇 vol%인가? (단, 공기 중 산소는 21vol%이다.)

① 23.8	② 16.7

③ 4.03	④ 3.12

54. 위험물안전관리법령상 옥내저장소에서 글리세린을 수납하는 용기만을 겹쳐 쌓는 경우에 높이는 얼마를 초과할 수 없는가?

① 3m	② 4m

③ 5m	④ 6m

55. 표준시간 설정 시 미리 정해진 표를 활용하여 작업자의 동작에 대해 시간을 산정하는 시간연구법에 해당되는 것은? :

① PTS법	② 스톱워치법

③ 워크샘플링법	④ 실적자료법

56. 다음 표는 어느 자동차 영업소의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 단순이동 평균법으로 5월의 수요를 예측하면 몇 대인가?

월	1월	2월	3월	4월	5월
판매량	100대	110대	120대	130대	140대

① 120대	② 130대

③ 140대	④ 150대

57. 다음 내용은 설비보전조직에 대한 설명이다. 어떤 조직의 형태에 대한 설명인가?

보전작업자는 조직상 각 제조부문의 감독자 밑에 둔다.

단점 : 생산우선에 의한 보전작업 경시, 보전기술 향상의 곤란성

장점 : 운전과의 일체감 및 현장감독의 용이성

① 집중보전	② 지역보전

③ 부문보전	④ 절충보전

58. 이항분포(binomial distribution)에서 매회 A가 일어나는 확률이 일정한 값 P일 때, n회의 독립시행 중 사상 A가 x회 일어날 확률 P(x)를 구하는 식은? (단, N은 로트의 크기, n은 시료의 크기, P는 로트의 모부적합품률이다.)

① [eqn: rm P(x) = n! over {x!(n-x)!}]

② [eqn: rm P(x) = e^-x ㆍ (nP)^x over X!]

③ [eqn: rm P(x) = { (pile{`NP` # x}) (pile{`N-NP` # n-x})} over {(pile{ ``N ``# n})}]

④ [eqn: rm P(x)= (pile{ `n` # x}) `P^x ㆍ(1-P)^n-x]

59. 샘플링에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 취락 샘플링에서는 취락 간의 차는 적게, 취락 내의 차는 크게 한다.

② 제조공정의 품질특성에 주기적인 변동이 있는 경우 계통 샘플링을 적용하는 것이 좋다.

③ 시간적 또는 공간적으로 일정 간격을 두고 샘플링하는 방법을 계통 샘플링이라고 한다.

④ 모집단을 몇 개의 층으로 나누어 각 층마다 랜덤하게 시료를 추출하는 것을 층별 샘플링이라고 한다.

60. 다음은 관리도의 사용 절차를 나타낸 것이다. 관리도의 사용 절차를 순서대로 나열한 것은?

㉠ 관리하여야 할 항목의 선정

㉡ 관리도의 선정

㉢ 관리하려는 제품이나 종류선정

㉣ 사료를 채취하고 측정하여 관리도를 작성

① ㉠→㉡→㉢→㉣	② ㉠→㉢→㉣→㉡

③ ㉢→㉠→㉡→㉣	④ ㉢→㉣→㉠→㉡