건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2002.4.7. 31회)

2002년 31회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
3	4	2	2	4	3	1	3	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	4	4	1	3	3	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	1	2	2	2	1	3	3	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	4	4	3	1	3	3	2	2	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	3	1	1	3	3	2	3	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	2	3	2	3	1	3	3	1	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 위생 배관 시공에 관한 설명으로 올바른 것은?

① 가옥 배수관이 공공 배수관에 연결되는 곳에는 이물질을 제거하도록 여과기를 설치한다.

② 위생 기구의 통기관은 기구 배수구 근처 통기 수직관으로 바로 연결할 수 있다.

③ 간접 배수 수직관의 신정 통기관과 일반 배수 수직관의 신정 통기관은 함께 사용할 수 없다.

④ 통기가 불량한 위치에서 배수를 원활하게 할 수 있도록 하는 방법이 간접 배수이다.

2. 다음 중 일반적인 집진법의 종류가 아닌 것은?

① 원심력식 집진법	② 세정식 집진법

③ 여과식 집진법	④ 진공식 집진법

3. 증기난방에 비해 온수난방의 특징을 설명한 것이 잘못된 것은?

① 예열에 시간이 걸린다.

② 난방부하의 변동에 따른 온도 조절이 곤란하다.

③ 동일 발열량에 비해 방열 면적이 많이 필요하다.

④ 보일러 취급이 용이하며 비교적 안전하다.

4. 기구 정압기 방식과 전용 정압기 방식 및 병용 공급 방식으로 분류되는 도시가스 공급방식은?

① 저압 공급방식	② 중압 공급방식

③ 정압 공급방식	④ 고압 공급방식

5. 급수펌프 배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 흡입관은 되도록 짧고 굴곡이 적게 한다.

② 토출 수평관은 공기가 차지 않도록 올림구배를 한다.

③ 토출쪽 수직 상부에 수격작용 방지 시설을 한다.

④ 토출양정이 18m 이상이면 토출구와 토출밸브 사이에 체크밸브를 설치하지 않는다.

6. 자동화 시스템에서 인간의 두뇌에 해당하는 부분으로, 제어정보를 분석처리하여 필요한 제어명령을 내려주는 제어신호 처리장치로 자동화의 5대 요소 중 하나인 것은?

① 센서(sensor)	② 네트워크(network)

③ 프로세서(processor)	④ 소프트웨어(software)

7. 표준화를 CAD에 적용 시 자동화에 적합한 설계기술 업무와 도면작성 업무로 분류할 때 도면작성 업무 분야인 것은?

① 단순한 도형의 배열이나 원, 곡선 등이 많은 분야

② 설계 이론이 정식화되어 있으나 계산이 복잡한 분야

③ 극히 많은 기술정보 중 가장 적합한 것을 구하는 경우

④ 여러 개의 설계조건 중 가장 적합한 것을 골라내는 경우

8. 1시간 당 급탕 동시 사용량이 3000ℓ인 급탕 주관의 관경으로 가장 적합한 것은? (단, 유속은 1m/sec이고, 순환 탕량은 동시 사용량의 약 2.5배 정도로 한다.)

① 25A	② 42A

③ 50A	④ 80A

9. 스트레지(strage)탱크 또는 탱크 히터(tank heater)라고 하는 증기를 공급하는 저탕조를 사용하는 급탕법은?

① 직접 가열법	② 간접 가열법

③ 기수 혼합법	④ 복사법

10. 배수 설비에서 통기관을 사용하는 가장 중요한 목적은?

① 변소의 오기를 방지하기 위하여

② 트랩의 봉수를 보호하기 위하여

③ 오수의 역류를 방지하기 위하여

④ 공기를 잘 유통시키기 위하여

11. 정화조의 입구에서 출구까지 순서로 가장 적합한 것은?

① 부패조 → 산화조 → 소독조 → 예비여과조

② 부패조 → 예비여과조 → 산화조 → 소독조

③ 산화조 → 소독조 → 부패조 → 예비여과조

④ 산화조 → 예비여과조 → 부패조 → 소독조

12. 진공 환수식 증기난방에서 방열기보다 높은 곳에 환수관을 배관할 경우에 사용하는 것은?

① 하드포드(hardford)배관법

② 리프트 피팅(lift fitting)

③ 파일럿 라인(pilot line)

④ 동층 난방식

13. 배관의 이동 구속 제한을 하고자 할 때 사용되는 레스트 레인트(Restraint)의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 앵커(Anchor)	② 스토퍼(Stopper)

③ 가이드(Guide)	④ 크램프(Clamp)

14. 유기용제의 세정제로서 난연성 불수용성의 액체이며 석유계 유기물의 용해 세정에 적합한 것은?

① 황산

② 수산화나트륨

③ 암모니아

④ 트리클로르 에틸렌

15. 배수관 및 통기관의 배관 완료 후 또는 일부 종료 후 각 기구 접속구 등을 밀폐하고, 배관 최상부에서 배관 내에 물을 가득 채운 상태에서 누수의 유무를 시험하는 것은?

① 수압 시험	② 통수 시험

③ 연기 시험	④ 만수 시험

16. 사용압이 비교적 낮은 증기, 물, 기름 및 공기 등의 배관용에 적합한 배관용 탄소 강관의 KS 재료기호는?

① SPP	② SPPS

③ SPPH	④ SPH

17. 인탈산동관에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연수(軟水)에는 부식된다.

② 담수(淡水)에는 내식성이 강하다.

③ 고온에서 수소 취화 현상이 발생한다.

④ 탄산가스를 포함한 공기 중에서는 푸른 녹이 생긴다.

18. 석면과 시멘트를 중량비 1：5 정도의 비율로 배합하고, 적당한 양의 물로 혼합하여 윤전기에 의해서 얇은 층을 만들어 로울러로 압력을 가하면서 성형한 관은?

① 흄관

② 콘크리트관

③ 에터니트관

④ 경질 염화 비닐관

19. 증기의 공급압력과 응축수의 압력차가 0.35kgf/㎠ 이상일 때에 한하여 사용할 수 있으며, 용도가 유닛 히터나 가열 코일인 특수 트랩은?

① 플로트 트랩	② 벨로즈 트랩

③ 버킷 트랩	④ 플러시 트랩

20. 패킹재를 가스킷, 나사용 패킹, 글랜드 패킹으로 분류할 때, 나사용 패킹으로 분류되는 것은?

① 모넬메탈	② 액상 합성수지

③ 메탈 패킹	④ 플라스틱 패킹

21. 다른 보온재에 비하여 단열효과가 낮아 다소 두껍게 시공하며, 500℃ 이하의 파이프나 탱크, 노벽 등에 물을 가하여 반죽하여 칠하는 대표적인 수결재(水結材) 보온재는?

① 석면	② 규조토

③ 암면	④ 탄산마그네슘

22. 주철관 중 일명 구상 흑연 주철관 이라고 하는 것은?

① 수도용 입형 주철관

② 수도용 원심력 금형 주철관

③ 수도용 원심력 사형 주철관

④ 수도용 원심력 덕타일 주철관

23. 스테인레스 강관의 이음쇠 중 동합금제 링을 캡너트로 죄어서 고정시켜 결합하는 이음쇠는?

① MR 조인트 이음쇠

② 몰코 조인트 이음쇠

③ 랩 조인트 이음쇠

④ 팩레스 조인트 이음쇠

24. 관 신축이음쇠 중 단식과 복식이 있고, 일명 펙레스(Pack less)형 신축이음쇠라고도 하는 것은?

① 슬리브형 신축이음

② 벨로즈형 신축이음

③ 루프형 신축이음

④ 스위블형 신축이음

25. 은분이라고도 하며 방청효과가 크고, 내구성이 풍부한 도막을 형성하며, 400-500℃의 내열성을 지니고 있어 난방용 방열기 등의 외면에 도장하는 것은?

① 광명단 도료	② 알루미늄 도료

③ 산화철 도료	④ 고농도 아연 도료

26. "밀폐된 용기 중에 정지 유체의 일부에 가해진 압력은 유체 중의 모든 부분에 일정하게 전달된다." 라는 원리는?

① 베르누이(Bernoulli)의 정리

② 파스칼(pascal)의 원리

③ 오일러(Euler)의 원리

④ 연속의 법칙

27. 20℃의 유체 10kg을 80℃로 만드는데 필요한 열량은 몇 Kcal인가? (단, 이 유체의 비열은 0.5kcal/㎏℃이다.)

① 300	② 400

③ 1200	④ 600

28. 구리관의 끝부분을 정확한 지름의 원형으로 만들 때 사용하는 공구는?

① 가열기(heater)

② 커터(cutter)

③ 사이징 투울(sizing tool)

④ 익스팬더(expander)

29. 강관을 4조각내어 90° 마이터관을 만들려할 때 절단각은 얼마인가?

① 7.5°	② 11.25°

③ 15°	④ 22.5°

30. 파이프 나사부의 길이를 필요 이상 길게 만들어서는 아니 되는 중요한 이유가 아닌 것은?

① 관 재료를 절약하기 위하여

② 관 두께가 얇아지기 때문에

③ 나사부의 강도가 감소되기 때문에

④ 아연 도금한 부분이 깎여 부식되기 쉬운 부분이 많아지기 때문에

31. 2개의 플랜지와 2개의 고무링 및 1개의 슬리브를 사용하는 석면 시멘트관의 이음은?

① 칼라 이음(Collar joint)

② 심플렉스 이음 (Simplex joint)

③ 기볼트 이음 (Gibault joint)

④ 슬리브 이음 (Sleeve joint)

32. 배관용 공기기구 사용 시 안전수칙 중 틀린 것은?

① 처음에는 천천히 열고 일시에 전부 열지 않는다.

② 기구 등의 반동으로 인한 재해에 항상 대비한다.

③ 공기 기구를 사용할 때는 방진 안경을 사용한다.

④ 활동부에는 항상 기름 또는 그리스가 없도록 깨끗이 닦아 준다.

33. 폴리에틸렌관을 접합할 때 관 끝의 외면(外面)과 이음관의 내면(內面)을 동시에 가열용융하며 접합하는 방법은?

① 열간 삽입접합법

② T.S식 삽입접합법

③ H.S식 삽입접합법

④ 용착 슬리브접합법

34. 다음 중 폴리부틸렌관만의 이음 방법인 것은?

① 압축 이음(compressed joint)

② 플라스턴 이음(plastann joint)

③ 에이콘 이음(acorn joint)

④ 몰코 이음(molco joint)

35. 주철관의 소켓이음(socket joint)할 때 누수의 원인으로 가장 적합한 것은?

① 얀(yarn)의 양이 너무 많고 납이 적은 경우

② 코킹하기 전에 관에 붙어있는 납을 떼어낸 경우

③ 코킹 세트를 순서대로 차례로 사용한 경우

④ 코킹이 완전한 경우

36. 다음 주철관의 이음방법 중 다소의 굴곡에서도 누수가 없고 수중에서도 이음이 가능한 이음 방법은?

① 소켓 이음	② 플랜지 이음

③ 메캐니컬 이음	④ 빅토릭 이음

37. 순수한 물의 물리적 성질에 관한 설명으로 올바른 것은?

① 비중량은 1㎏/㎤이다.

② 물의 비중은 0 ℃일 때 1이다.

③ 점성계수는 온도가 높을수록 작아진다.

④ 해수(바다 물)보다 비중이 약 1.2배 크다.

38. 비중이 0.95인 기름 속에 있는 물체가 깊이 20m일 때 받는 압력은 몇 ㎏f/㎠인가?

① 2.95	② 1.9

③ 2.11	④ 0.97

39. 다음은 용접의 극성을 설명한 것이다. 올바른 것은?

① 직류 정극성(DCSP)은 용접봉을 양극(＋), 모재를 음극(－) 측에 연결한 것이다.

② 직류 역극성(DCRP)은 용접봉의 용융속도가 빠르나 모재의 용입이 얕아지는 경향이 있다.

③ 직류 역극성(DCRP)은 용접봉을 음극(－) 모재를 양극(＋)  측에 연결한 것이다.

④ 교류 용접기의 극성은 용접봉측에 양극(＋), 모재측에 음극(－)만 연결된다.

40. 정격 2차 전류가 200A, 정격 사용률은 40%인 아크용접기로 175A의 용접전류로 용접할 경우 허용 사용률은?

① 30.62%	② 49.38%

③ 52.24%	④ 55.13%

41. 다음 중 용접부의 비파괴 시험에 해당하는 것은?

① 화학 분석 시험

② 마이크로 조직 시험

③ 형광 침투 시험

④ 크리이프 시험

42. 다음 중 불활성가스 금속 아크용접은?

① TIG 용접	② CO₂ 용접

③ MIG 용접	④ 플라즈마 용접

43. 후판을 다층 용접할 때 회전변형(rotational distortion)이 가장 크게 나타나는 층은?

① 제1층

② 전층에서 일정하다.

③ 제2층

④ 맨 마지막층

44. 접합하려는 2개의 부재 중 한쪽의 부재에 둥근 구멍을 뚫고 뚫은 구멍을 용접하여 두 부재를 이음하는 것은?

① 플러그 용접	② 심 용접

③ 플레어 용접	④ 점 용접

45. KS 배관 도시기호로 배관 끝면에 그림과 같이 표시한 것은?

① 나사 박음식 캡	② 나사 박음식 플러그

③ 용접식 캡	④ 용접식 플랜지

46. 라인 인덱스(line index)의 기재에서 LS는 무엇을 나타내는가?

① 계기용 공기	② 고압 공기

③ 저압 증기	④ 작업용 공기

47. 다음 중 볼 밸브의 KS 배관 도시 기호인 것은?

①	②

③	④

48. 다음과 같이 표시된 유압, 공기압 도면기호의 명칭은?

① 공기압 전용 배기구

② 접속구 없는 배기구

③ 회전이음(스위블 조인트)

④ 첵크 밸브 없는 금속이음

49. 배관의 높이 치수 앞에 EL 만 표시되어 있는 높이는?

① 관 외경의 아랫면까지 높이

② 관 외경의 윗면까지 높이

③ 관 내경의 윗면까지 높이

④ 관의 중심까지 높이

50. 다음 그림 중 가이드(guide)는 어느 것인가?

①

②

③

④

51. 60°×30° 직각 삼각형 모양의 앵글 브래킷의 C부 길이는 약 몇 ㎜인가?

① 1800	② 1040

③ 1200	④ 1800

52. 다음 유체의 종류 기호 연결 중 잘못된 것은?

① 기름 - 0	② 증기 - W

③ 가스 - G	④ 공기 - A

53. 다음 용접부 비파괴 시험방법 기호의 해독으로 올바른 것은?

① 누설탐상시험이다.

② 형광자분탐상이다.

③ 250㎜씩 10개소를 시험한다.

④ 화살표 반대 쪽에서 시험한다.

54. 다음 용접기호 중 필릿용접의 병렬단속 용접을 나타내는 기호로 적합한 것은?

①	②

③	④

55. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

① 중위수	② 비대칭도

③ 모우드(mode)	④ 첨도

56. 일정통제를 할 때 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 비용의 증가를 의미하는 것은?

① 비용구배(Cost slope)

② 정상 소요시간(Normal duration)

③ 비용견적(Cost estimation)

④ 총비용(Total cost)

57. 서블릭(therblig)기호는 어떤 분석에 주로 이용되는가?

① 연합작업분석	② 공정분석

③ 동작분석	④ 작업분석

58. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있고 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점을 무엇이라 하는가?

① 경향	② 주기

③ 런	④ 산포

59. 모집단의 참값과 측정 데이터의 차를 무엇이라 하는가?

① 오차	② 신뢰성

③ 정밀도	④ 정확도

60. 준비작업시간이 5분, 정미작업시간이 20분, lot수 5, 주작업에 대한 여유율이 0.2라면 가공시간은?

① 150분	② 145분

③ 125분	④ 105분