건시스템(gunsys.com)	배관기능장 필기 기출문제 (2004.7.18. 36회)

2004년 36회 배관기능장 필기시험 기출문제 답안											시험 과목
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1. 배관공작 2. 배관재료 3. 배관설비제도 4. 용접 5. 배관시공 6. 안전관리 및 배관작업 7. 설비자동화시스템 8. CAD 9. 공업경영에 관한 사항
2	4	2	2	3	2	2	4	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	2	2	1	1	3	4	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	1	4	3	1	1	4	1	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	3	2	1	2	4	2	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	1	4	4	1	4	1	2	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	3	2	3	3	2	3	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 밀폐식 팽창 탱크에 설치하지 않아도 되는 것은?

① 압력계	② 배기관

③ 압축 공기관	④ 안전 밸브

2. 압력탱크 급수방식의 특징을 설명한 것으로 올바른 것은?

① 건물의 구조를 강화시킬 필요가 있다.

② 고가 수조를 설치할 필요가 있다.

③ 취급이 쉽고 고장이 적어 대규모 건축에 적합하다.

④ 유효사용수량이 적을 때, 수량의 변화가 압력에 영향을 준다.

3. 옥상탱크식 급수설비로 3층에 급수하는 경우 수도본관에 서 3층 수전의 수전까지 높이가 10m라면 수도본관에서 옥상 탱크까지의 최소 높이는 얼마가 되어야 하는가? (단, 수전의 최소압력이 0.3㎏/㎠, 옥상탱크까지 배관의 마찰손실수두가 0.2㎏/㎠으로 가정한다.)

① 11m	② 15m

③ 20m	④ 26m

4. 배수관에 트랩을 설치하는 가장 주된 이유는?

① 배수의 역류를 막기 위함이다.

② 유해 가스의 역류 방지하기 위함이다.

③ 증기와 물의 혼합을 막기 위함이다.

④ 배수를 원활히 하기 위함이다.

5. 배수 배관에서 청소구 설치장소를 나타내었다. 잘못된 것은?

① 배수관이 45° 이상의 각도로 방향을 전환하는 곳

② 배수 수평 주관과 배수 수평 분기관의 분기점

③ 배수 수직관의 제일 윗부분 또는 그 근처

④ 길이가 긴 수평 배수관 중간 (관경이 100A 이하일 때 15m 마다, 100A 이상일 때에는 30m 마다)

6. 인접 건물에서 화재가 발생했을 때 인화를 방지하기 위해 창문, 출입구, 처마 끝에 노즐을 설치한 것은?

① 스프링클러	② 드렌처

③ 소화전	④ 방화전

7. 제조 공정에서 정제된 가스를 저장하여 가스의 압력을 균일하게 유지하면서 제조량과 수요량을 조절하는 것은?

① 정압기(governor)

② 가스 홀더(gas holder)

③ 분리기(separator)

④ 송급기(feeder)

8. 다음 집진장치 중 일반적으로 가장 효율이 좋은 것은?

① 중력 분리식 집진장치

② 여과식 집진장치

③ 원심력 분리식 집진장치

④ 전기 집진장치

9. 배기가스의 여열을 이용하여 급수를 가열하는 보일러 부속 장치는?

① 증기 예열기	② 공기 예열기

③ 재열기(reheater)	④ 절탄기(economizer)

10. 목표값이 시간의 변화, 외부조건의 영향을 받지 않고 일정한 값으로 제어되는 방식으로 보일러, 냉난방장치의 압력제어, 급수탱크의 액면제어 등에 사용되는 제어는?

① 추치 제어	② 정치 제어

③ 프로세스 제어	④ 비율 제어

11. 가스홀더에서 직접 홀더압을 이용해서 공급하는 가스공급방법으로 대구경관이 필요하며 비용도 상승하게 되어 공급범위가 한정된 가스공급방식인 것은?

① 중압 공급방식	② 고압 공급방식

③ 혼합 공급방식	④ 저압 공급방식

12. 압력계 배관시공 시 유체에 맥동이 있는 경우에 다음 중 어느 것을 설치하여 압력계에 맥동이 전파되지 않게 하는가?

① 사이폰관	② 펠세이숀 댐퍼

③ 시일포드	④ 벨로우즈

13. 기계적(물리적) 세정방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 물 분사기(water jet)세정법 : 고압펌프를 설치 압송하는 제트차를 사용해 고압의 가스 상태로 분사하여 스케일을 제거하는 방법

② 피그(pig)세정법 : 탑조류, 열교환기, 가열로, 보일러 배관에 사용하는 방법으로 세정액을 순환시켜 세정하는 방법

③ 샌드 블라스트(sand blast)세정법 : 공기압송장치 등으로 모래를 분사하여 스케일을 제거하는 방법

④ 숏 블라스트(shot blast)세정법 : 공기압송장치 등으로 강구(steel ball)를 분사하여 스케일을 제거하는 방법

14. 일반적인 급· 배수배관 라인의 시험방법 설명으로 잘못된 것은?

① 수압시험 : 1차 시험방법으로 많이 쓰이며 관 접합부의 누수 및 수압에 견디는지 여부를 조사한다.

② 기압시험 : 물 대신 암모니아가스를 관속에 압입하여 이음매에서 가스가 새는 것을 후각으로 조사한다.

③ 만수시험 : 물을 배관계의 최고부에서 규정 높이만큼 만수시켜 일정시간 경과 후 누수 여부를 확인한다.

④ 연기시험 : 위생기구 설치 후 각 트랩에 봉수한 후 전계통에 자극성 연기를 통과시켜 연기의 누기여부를 확인한다.

15. 자동제어에 있어서 미리 정해 놓은 시간적 순서에 따라서 작업을 순차적으로 진행하는 제어방법은?

① 시퀀스 제어(sequence control)

② 피드백 제어(feed back control)

③ 폐루프 제어(closed loop control)

④ 궤환 제어

16. 구조상 유체의 흐름방향과 평행하게 밸브가 개폐되는 것으로 유량 조절에 다음 중 가장 적합한 밸브는?

① 글로브 밸브	② 체크밸브

③ 슬루스 밸브	④ 플러그 밸브

17. 다음 보온재 중 액체, 기체의 침투를 방지하는 작용이 있는 유기질 보온재는?

① 석면	② 규조토

③ 코르크(cork)	④ 암면

18. 다음 합성수지도료에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 프탈산계 : 상온에서 건조하며, 방식도료로 쓰인다.

② 요소멜라민계 : 열처리 도료로서 내열성, 내수성이 좋다

③ 염화비닐계 : 상온에서 건조하며, 내약품성, 내유성이 우수하여, 금속의 방식도료로 적합하다.

④ 글래스울계 : 도막이 부드럽고 녹방지에는 완벽하지 않으나, 값이 싼 장점이 있다.

19. 관의 내외에서 열교환을 목적으로 하는 장소에 사용되는 보일러 열교환기용 합금강 강관의 KS 재료 기호는?

① STH	② STHA

③ SPA	④ STS×TB

20. 주철관 중 일명 구상 흑연 주철관이라고 하는 것은?

① 수도용 입형 주철관

② 수도용 원심력 금형 주철관

③ 수도용 원심력 사형 주철관

④ 수도용 원심력 덕타일 주철관

21. 폴리 부틸렌관에 관한 설명으로 올바른 것은?

① 일명 엑셀 온돌 파이프라고도 한다.

② 곡율 반경을 관경의 2배까지 굽힐 수 있다.

③ 일반적인 관보다 작업성이 우수하나 결빙에 의한 파손이 많다.

④ 관을 연결구에 삽입하여 그라프링과 0링에 의한 접합을 할 수 있다.

22. 프리스트레스 콘크리트관의 설명으로 올바른 것은?

① 일반적으로 에터니트관이라고 부르며 고압으로 가압하여 성형한 것이다.

② 보통 흄관이라 하며 철근을 형틀에 넣고 원심력으로 성형한 것이다.

③ PS강선으로 압축응력을 부과하여 인장응력과 상쇄할 수 있게 한 것이다.

④ 내측은 흄관, 외측은 에터니트관으로 이중으로 만든 특수관이다.

23. 스테인레스 강관의 이음쇠 중 동합금제 링을 캡너트로 죄어서 고정시켜 결합하는 이음쇠는?

① MR 조인트 이음쇠	② 몰코 조인트 이음쇠

③ 랩 조인트 이음쇠	④ 팩레스 조인트 이음쇠

24. 연단에 아마유를 배합한 것으로 밀착력이 강하고 막이 굳어서 풍화에 대하여도 강하므로, 다른 착색도료의 밑칠용으로 사용하기에 가장 적합한 것은?

① 산화철 도료	② 알루미늄 도료

③ 합성수지 도료	④ 광명단 도료

25. 다음 패킹에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 일산화연은 냉매배관에 사용하는 나사용 패킹이다.

② 석면 야안 패킹은 소형의 그랜드 패킹에 사용한다.

③ 테프론 패킹은 천연고무와 성질이 비슷한 합성고무 패킹이다.

④ 화학약품에 강하고 내유성이 커서 기름 및 약품배관에 사용한다.

26. 관지름 20㎜, 배관 연장길이 19m, 압력 탱크에서 높이가 10m인 3층 주방 싱크대에 급수배관을 할 경우 압력탱크의 최저수압은 약 몇 kgf/㎠인가? (단, 총 마찰 손실수두는 5mAq, 주방 싱크에서의 최저수압은 0.3kgf/㎠임)

① 1.8	② 2.5

③ 3.2	④ 3.7

27. (보기) 그림과 같은 배관에서 단면 지름이 각각 DⅠ＝50㎝, DⅡ＝30㎝이고, Ⅰ부분의 유속이 4m/s이면 Ⅱ부분의 유량은 몇 ㎥/s인가?

① 0.785	② 1.067

③ 1.785	④ 0.15

28. 강관 열간 구부림 가공에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 곡율 반경이 작은 경우에 열간 작업을 한다.

② 강관의 경우 800∼900℃로 가열한다.

③ 구부림 작업 전에 모래를 채우고 적당한 온도까지 가열한 다음 구부린다.

④ 가열하여 가공할 때 곡률 반지름은 일반적으로 관지름의 2배 이하로 한다.

29. 일반적인 폴리에틸렌관의 이음방법인 것은?

① 인서트 이음

② 콤포이음

③ 테이퍼 코어이음

④ 소켓이음

30. 정과 해머로 재료에 홈을 따 내려고 할 때 해머의 안전수칙 설명으로 틀린 것은?

① 손을 보호하기 위하여 장갑을 낀다.

② 인접 작업자에게 파편이 날지 않도록 칸막이를 한다.

③ 해머를 끼운 부분의 자루에 쐐기를 한다.

④ 해머 끝부분의 변형을 그라인딩하여 사용한다.

31. 배관용 공기기구 사용 시 안전수칙 중 틀린 것은?

① 처음에는 천천히 열고 일시에 전부 열지 않는다.

② 기구 등의 반동으로 인한 재해에 항상 대비한다.

③ 공기 기구를 사용할 때는 방진 안경을 사용한다.

④ 활동부에는 항상 기름 또는 그리스가 없도록 깨끗이 닦아 준다.

32. 주철관의 타이톤 이음(tyton joint)에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 이음에 필요한 부품은 고무링 하나뿐이다.

② 매설할 경우 특수공구가 작업할 공간으로 이음부를 넓게 팔 필요가 있다.

③ 비가 올 때 나 물기가 있는 곳에서도 이음이 가능하다.

④ 이음 과정이 간단하며 관 부설을 신속히 할 수 있다.

33. 다음 동관용 공구 중에 동관의 끝부분을 진원으로 교정하는 공구는?

① 플레어링 툴 세트(flaring tool set)

② 파이프 리머(reamer)

③ 사이징 툴(sizing tool)

④ 익스팬더(expander)

34. 강관 접합에서 슬리이브 용접 접합 시 슬리이브의 길이는 파이프 지름의 몇 배 정도가 가장 적합한가?

① 0.5~1배	② 1.2~1.7배

③ 2.0~2.5배	④ 2.5~3.2배

35. 주철 파이프 접합 시 녹은 납이 비산하여 몸에 화상을 입히는 주원인은?

① 접합부에 수분이 있기 때문에

② 녹은 납의 온도가 낮기 때문에

③ 녹은 납의 온도가 높기 때문에

④ 인납 성분에 Pb 함량이 너무 많기 때문에

36. 강관을 절단 작업 시 사용되는 산소, 아세틸렌가스 용접기에 사용하는 산소 용기의 규정 표시 색은?

① 흰색	② 녹색

③ 회색	④ 청색

37. 가스용접용 산소병에서 압력 5㎏/㎠의 산소가스 온도가 0℃에서 70℃로 상승했을 때 압력은 약 몇 ㎏/㎠인가?

① 4.2	② 5.5

③ 6.0	④ 6.3

38. 100A 강관으로 반지름이 R＝800㎜의 6편 마이터(miter) 배관을 제작하고자 한다. 절단각은 얼마인가?

① 7.5°	② 9°

③ 15°	④ 22.5°

39. 용접 케이블 결선 시 모재를 양극(＋)에, 용접봉을 음극(－)에 연결하는 직류 아크용접의 극성은?

① 정극성	② 역극성

③ 단극성	④ 양극성

40. 용접 후 용접변형을 교정하는 방법에 속하지 않는 것은?

① 역변형법

② 롤러에 거는 방법

③ 박판에 대한 점 수축법

④ 가열 후 해머링하는 방법

41. 용접 작업 시 적합한 용접지그(JIG)를 사용할 때 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은?

① 용접 작업을 용이하게 한다.

② 작업 능률이 향상된다.

③ 용접 변형을 억제한다.

④ 잔류 응력이 제거된다.

42. 15kgf/㎠ 30ℓ 용기 내어 아세틸렌가스가 4500ℓ 충전되어 있다면, 300번 팁을 사용하면 몇 시간 사용할 수 있는가? (단, 표준불꽃으로 용접한다.)

① 10시간	② 12시간

③ 15시간	④ 17시간

43. 접합하려는 2개의 부재 중 한쪽의 부재에 둥근 구멍을 뚫고 뚫은 구멍을 용접하여 두 부재를 이음하는 것은?

① 플러그 용접	② 심 용접

③ 플레어 용접	④ 점 용접

44. 자동 금속 아크용접법으로 모재 이음 표면에 미세한 입상 모양의 용제를 공급하고, 용제 속에 연속적으로 전극 와이어를 송급하여 모재 및 전극 와이어를 용융시켜 용접부를 대기로부터 보호하면서 용접하는 방법인 것은?

① 일렉트로슬래그용접

② 불활성가스용접

③ 이산화탄소 아크용접

④ 서브머지드 아크용접

45. 배관설비의 부분 조립도을 의미하는 영문 표기인 것은?

① U.F.D.

② plot plan

③ P.I.D.

④ spool drawing

46. 배관 도면에서의 약어 표시에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 배관의 높이를 관의 중심을 기준으로 할 때는 BOP로 표시한다.

② 1층의 바닥면을 기준으로 한 높이로 표시한 약어는 FL이다.

③ 배관의 높이를 윗면을 기준으로 하여 표시할 때의 약어는 TOP이다.

④ 포장된 지표면을 기준으로 하여 배관설비의 높이를 표시할 때의 약어는 GL이다.

47. (보기)와 같은 배관지지 도시기호로 의미로 가장 적합한 것은?

① 스프링 지지	② 행거

③ 앵커	④ 가이드

48. 다음 중 공기조화 배관설비에서의 풍량조절 댐퍼로 가장 적합한 기호는?

①	②

③	④

49. 배관설비와 관련된 계장도시기호 중 잘못 설명된 것은?

① A - 경보	② M - 기타 변량

③ F - 유량	④ D - 밀도

50. 관의 말단부의 표시방법에서 폐지 플랜지 도시기호인 것은?

①	②

③	④

51. 파이프 표면에 연한 노랑색이 칠해져 있는 경우 파이프 내의 물질의 종류는?

① 기름	② 증기

③ 전기	④ 가스

52. (보기)와 같은 라인인덱스(line index)의 기재순서와 기호를 설명으로 올바른 것은?

① ①은 유체기호을 나타낸다.

② ②는 장치번호를 나타낸다.

③ ③은 배관길이를 나타낸다.

④ ④는 장치명칭를 나타낸다.

53. (보기) 용접도시기호에서 n의 숫자가 의미하는 것은?

① 용접 목두께

② 용접부 길이(크레이트 제외)

③ 용접부의 개수(용접 수)

④ 인접한 용접부 간의 간격(피치)

54. (보기) 등각도는 관 "A"가 아래쪽으로 비스듬히 내려가 있는 B과 접합되어 있는 경우 올바르게 된 정투영도는? (단, 화면에서 직각 이외의 각도로 배관된 경우이다.)

①	②

③	④

55. 미리 정해진 일정 단위 중에 포함된 부적합(결점)수에 의거 공정을 관리할 때 사용하는 관리도는?

① p 관리도	② nP 관리도

③ c 관리도	④ u 관리도

56. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는 것은?

① 중위수	② 비대칭도

③ 모우드(mode)	④ 첨도

57. 로트수가 10이고 준비작업시간이 20분이며 로트별 정미작업시간이 60분이라면 1로트당 작업시간은?

① 90분	② 62분

③ 26분	④ 13분

58. 더미활동(dummy activity)에 대한 설명 중 가장 적합한 것은?

① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 말한다.

② 공정의 시작에서 그 단계에 이르는 공정별 소요 시간 중 가장 큰 값이다.

③ 실제활동은 아니며, 활동의 선행조건을 네트워크에 명확히 표현하기 위한 활동이다.

④ 각 활동별 소요시간이 베타분포를 따른다고 가정할 때의 활동이다.

59. 단순지수평활법을 이용하여 금월의 수요를 예측하려고 한다면 이때 필요한 자료는 무엇인가?

① 일정기간의 평균값, 가중값, 지수평활계수

② 추세선, 최소자승법, 매개변수

③ 전월의 예측치와 실제치, 지수평활계수

④ 추세변동, 순환변동, 우연변동

60. 다음 중 검사항목에 의한 분류가 아닌 것은?

① 자주검사	② 수량검사

③ 중량검사	④ 성능검사